## БД
| От автора программы | Термодинамические свойства воды и водяного пара | [6 empty] | ТТЛ
С.Л. Ривкин, А.А. Александров - М: Энергия, 1975, 80 с.
| Температура, град. |  |  | 100 |  | Параметры критического состояния:
|  |  |  | 1 |  | Давление, бар |  |  | 221.15
[6 empty] | Температура, оС |  |  | 374.12
| Расчетная температура, оС |  |  | 100 |  | Удельный объем, м3/кг |  |  | 0.003147
| Расчетное абс. давление, бар |  |  | 10 |  | Удельная энтальпия, кДж/кг |  |  | 2095.2
| Примечание: р - от 0.01 до 1000 бар, t - от 0 до 800 оС |  |  |  |  | Удельная энтропия, кДж/кг |  |  | 4.4237
| Фазовое состояние - |  | вода
| d, плотность | v, удельный объем | h, энтальпия | s, энтропия | Ср, истинная массовая изобарная теплоемкость |  | l.103 , теплопроводность |  | m.107, динамич. вязкость
| кг/м3 | м3/кг | кДж/кг | кДж/(кг.К) | кДж/(кг.К) |  | Вт/(м.К) |  | Па.с
| 958.589 | 0.0010432 | 419.7 | 1.3062 | 4.214 |  | нет |  | нет
|  | ккал/… | 100.2436 | 0.31198 | 1.0065 |  | нет
Термодинамические свойства воды и водяного пара в состоянии насыщения
аргумент - температура
| t, oС |  | v', м3/кг | v", м3/кг | h', кДж/кг | h", кДж/кг | г, кДж/кг | s', кДж/(кг*К) | s", кДж/(кг*К)
кДж/(кг-К)
| 100 | 1.0132 | 0.0010437 | 1.6738 | 419.06 | 2676.3 | 2257.2 | 1.3069 | 7.3564
аргумент - давление
| р,бар | t, oС | v', м3/кг | v", м3/кг | h', кДж/кг | h", кДж/кг | г, кДж/кг | s', кДж/(кг*К) | s", кДж/(кг*К)
кДж/(кг-К)
| 10 | 179.88 | 0.0011274 | 0.1943 | 762.6 | 2777 | 2014.4 | 2.1382 | 6.5847
Служебные ячейки
| 4 | кгс/см2 | 1 | Цельсия
| 2 | бар |  | Кельвина
| 2 | атм
МПа
мм.рт.ст.
м.водн.ст.
| 1 | Абсолютное давление |  | Абс.давл. | 1
|  | Избыточное давление |  | Изб.давл. | 1
Модуль поиска
| объем | 179.88 | 198.28 | 179.88 | энтальпия | 179.88 |  | 198.28 | вода | 0 | 179.88 | энтропия | 179.88 | 198.28 | 179.88 | 59 | p
|  | 10 | 15 | 10 |  | 10 |  | 15 |  |  | 10 |  | 10 | 15 | 10 | 11 | t
| 70 | 0.0010224 | 0.0010222 | 0.0010224 | 70 | 293.8 | вода | 294.2 | вода | 0 | 293.8 | 70 | 0.9542 | 0.9539 | 0.9542
| 80 | 0.0010287 | 0.0010285 | 0.0010287 | 80 | 335.7 | вода | 336.1 | вода | 0 | 335.7 | 80 | 1.0746 | 1.0743 | 1.0746
| 90 | 0.0010357 | 0.0010354 | 0.0010357 | 90 | 377.7 | вода | 378 | вода | 0 | 377.7 | 90 | 1.1918 | 1.1915 | 1.1918
| 100 | 0.0010432 | 0.001043 | 0.0010432 | 100 | 419.7 | вода | 420.1 | вода | 0 | 419.7 | 100 | 1.3062 | 1.3058 | 1.3062
| 110 | 0.0010514 | 0.0010511 | 0.0010514 | 110 | 461.9 | вода | 462.3 | вода | 0 | 461.9 | 110 | 1.4178 | 1.4173 | 1.4178
| 120 | 0.0010602 | 0.0010599 | 0.0010602 | 120 | 504.3 | вода | 504.6 | вода | 0 | 504.3 | 120 | 1.5269 | 1.5264 | 1.5269
| 130 | 0.0010696 | 0.0010693 | 0.0010696 | 130 | 546.8 | вода | 547.1 | вода | 0 | 546.8 | 130 | 1.6336 | 1.6332 | 1.6336
| 140 | 0.0010796 | 0.0010793 | 0.0010796 | 140 | 589.5 | вода | 589.8 | вода | 0 | 589.5 | 140 | 1.7383 | 1.7378 | 1.7383
| 100 | 0.0010432 | 0.001043 | 0.0010432 | 100 | 419.7 | вода | 420.1 | вода |  | 419.7 | 100 | 1.3062 | 1.3058 | 1.3062
| насыщенный | 0.0011274 | 0.1943 | 0.0010432 |  | 762.6 |  | 2777 |  |  | 419.7 |  | 2.1382 | 6.5847 | 1.3062
Термодинамические свойства воды и водяного пара в состоянии насыщения (аргумент - давление)
| Давлениие, бар |  | 10 | 10 | 15
|  |  | 128 | 128 | 138
| 10 | 179.88 | 0.0011274 | 0.1943 | 762.6 | 2777 | 2014.4 | 2.1382 | 6.5847
| 10.5 | 182.01 | 0.0011303 | 0.18546 | 772 | 2778.7 | 2006.7 | 2.1588 | 6.5677
| 10 | 179.88 | 0.0011274 | 0.1943 | 762.6 | 2777 | 2014.4 | 2.1382 | 6.5847
| 10 | 179.88 | 0.0011274 | 0.1943 | 762.6 | 2777 | 2014.4 | 2.1382 | 6.5847
| 10.5 | 182.01 | 0.0011303 | 0.18546 | 772 | 2778.7 | 2006.7 | 2.1588 | 6.5677
| 10 | 179.88 | 0.0011274 | 0.1943 | 762.6 | 2777 | 2014.4 | 2.1382 | 6.5847
| 15 | 198.28 | 0.0011538 | 0.13165 | 844.7 | 2790.4 | 1945.7 | 2.3144 | 6.4418
| 15.5 | 199.84 | 0.0011562 | 0.12754 | 851.7 | 2791.3 | 1939.6 | 2.3292 | 6.43
| 15 | 198.28 | 0.0011538 | 0.13165 | 844.7 | 2790.4 | 1945.7 | 2.3144 | 6.4418
| База данных |  | (р-абсолютное давление, бар)
р | 1 кПа | 0.01 | бар | 2 кПа | 0.02 | бар | 3 кПа | 0.03 | бар | 4 кПа | 0.04 | бар | 5 кПа | 0.05 | бар | 10 кПа | 0.1 | бар | 20 кПа | 0.2 | бар | 30 кПа | 0.3 | бар | 40 кПа | 0.4 | бар | 50 кПа | 0.5 | бар | 60 кПа | 0.6 | бар | 70 кПа | 0.7 | бар | 80 кПа | 0.8 | бар | 90 кПа | 0.9 | бар | 100 кПа | 1 | бар | 200 кПа | 2 | бар | 300 кПа | 3 | бар | 400 кПа | 4 | бар | 500 кПа | 5 | бар | 1 МПа | 10 | бар | 1,5 МПа | 15 | бар | 2 МПа | 20 | бар | 2,5 МПа | 25 | бар | 3 МПа | 30 | бар | 3,5 МПа | 35 | бар | 4 МПа | 40 | бар | 4,5 МПа | 45 | бар | 5 МПа | 50 | бар | 6 МПа | 60 | бар | 7 МПа | 70 | бар | 8 МПа | 80 | бар | 9 МПа | 90 | бар | 10 МПа | 100 | бар | 11 МПа | 110 | бар | 12 МПа | 120 | бар | 13 МПа | 130 | бар | 14 МПа | 140 | бар | 15 МПа | 150 | бар | 16 МПа | 160 | бар | 17 МПа | 170 | бар | 18 МПа | 180 | бар | 19 МПа | 190 | бар | 20 МПа | 200 | бар | 21 МПа | 210 | бар | 22 МПа | 220 | бар | 23 МПа | 230 | бар | 24 МПа | 240 | бар | 25 МПа | 250 | бар | 26 МПа | 260 | бар | 27 МПа | 270 | бар | 28 МПа | 280 | бар | 29 МПа | 290 | бар | 30 МПа | 300 | бар | 31 МПа | 310 | бар | 32 МПа | 320 | бар | 33 МПа | 330 | бар | 34 МПа | 340 | бар | 35 МПа | 350 | бар | 36 МПа | 360 | бар | 37 МПа | 370 | бар | 38 МПа | 380 | бар | 39 МПа | 390 | бар | 40 МПа | 400 | бар | 41 МПа | 410 | бар | 42 МПа | 420 | бар | 43 МПа | 430 | бар | 44 МПа | 440 | бар | 45 МПа | 450 | бар | 46 МПа | 460 | бар | 47 МПа | 470 | бар | 48 МПа | 480 | бар | 49 МПа | 490 | бар | 50 МПа | 500 | бар | 52 МПа | 520 | бар | 54 МПа | 540 | бар | 56 МПа | 560 | бар | 58 МПа | 580 | бар | 60 МПа | 600 | бар | 62 МПа | 620 | бар | 64 МПа | 640 | бар | 66 МПа | 660 | бар | 68 МПа | 680 | бар | 70 МПа | 700 | бар | 72 МПа | 720 | бар
| Удельный объем | Энтальпия | Энтропия | Удельный объем | Энтальпия | Энтропия | Удельный объем | Энтальпия | Энтропия | Удельный объем | Энтальпия | Энтропия | Удельный объем | Энтальпия | Энтропия | Удельный объем | Энтальпия | Энтропия | Удельный объем | Энтальпия | Энтропия | Удельный объем | Энтальпия | Энтропия | Удельный объем | Энтальпия | Энтропия | Удельный объем | Энтальпия | Энтропия | Удельный объем | Энтальпия | Энтропия | Удельный объем | Энтальпия | Энтропия | Удельный объем | Энтальпия | Энтропия | Удельный объем | Энтальпия | Энтропия | Удельный объем | Энтальпия | Энтропия | Удельный объем | Энтальпия | Энтропия | Удельный объем | Энтальпия | Энтропия | Удельный объем | Энтальпия | Энтропия | Удельный объем | Энтальпия | Энтропия | Удельный объем | Энтальпия | Энтропия | Удельный объем | Энтальпия | Энтропия | Удельный объем | Энтальпия | Энтропия | Удельный объем | Энтальпия | Энтропия | Удельный объем | Энтальпия | Энтропия | Удельный объем | Энтальпия | Энтропия | Удельный объем | Энтальпия | Энтропия | Удельный объем | Энтальпия | Энтропия | Удельный объем | Энтальпия | Энтропия | Удельный объем | Энтальпия | Энтропия | Удельный объем | Энтальпия | Энтропия | Удельный объем | Энтальпия | Энтропия | Удельный объем | Энтальпия | Энтропия | Удельный объем | Энтальпия | Энтропия | Удельный объем | Энтальпия | Энтропия | Удельный объем | Энтальпия | Энтропия | Удельный объем | Энтальпия | Энтропия | Удельный объем | Энтальпия | Энтропия | Удельный объем | Энтальпия | Энтропия | Удельный объем | Энтальпия | Энтропия | Удельный объем | Энтальпия | Энтропия | Удельный объем | Энтальпия | Энтропия | Удельный объем | Энтальпия | Энтропия | Удельный объем | Энтальпия | Энтропия | Удельный объем | Энтальпия | Энтропия | Удельный объем | Энтальпия | Энтропия | Удельный объем | Энтальпия | Энтропия | Удельный объем | Энтальпия | Энтропия | Удельный объем | Энтальпия | Энтропия | Удельный объем | Энтальпия | Энтропия | Удельный объем | Энтальпия | Энтропия | Удельный объем | Энтальпия | Энтропия | Удельный объем | Энтальпия | Энтропия | Удельный объем | Энтальпия | Энтропия | Удельный объем | Энтальпия | Энтропия | Удельный объем | Энтальпия | Энтропия | Удельный объем | Энтальпия | Энтропия | Удельный объем | Энтальпия | Энтропия | Удельный объем | Энтальпия | Энтропия | Удельный объем | Энтальпия | Энтропия | Удельный объем | Энтальпия | Энтропия | Удельный объем | Энтальпия | Энтропия | Удельный объем | Энтальпия | Энтропия | Удельный объем | Энтальпия | Энтропия | Удельный объем | Энтальпия | Энтропия | Удельный объем | Энтальпия | Энтропия | Удельный объем | Энтальпия | Энтропия | Удельный объем | Энтальпия | Энтропия | Удельный объем | Энтальпия | Энтропия | Удельный объем | Энтальпия | Энтропия | Удельный объем | Энтальпия | Энтропия | Удельный объем | Энтальпия | Энтропия | Удельный объем | Энтальпия | Энтропия | Удельный объем | Энтальпия | Энтропия | Удельный объем | Энтальпия | Энтропия | Удельный объем | Энтальпия | Энтропия | Удельный объем | Энтальпия | Энтропия | Удельный объем | Энтальпия | Энтропия | Удельный объем | Энтальпия | Энтропия | Удельный объем | Энтальпия | Энтропия | Удельный объем | Энтальпия | Энтропия | Удельный объем | Энтальпия | Энтропия | Удельный объем | Энтальпия | Энтропия | Удельный объем | Энтальпия | Энтропия | Удельный объем | Энтальпия | Энтропия
oС | м3/кг | кДж/кг | кДж/(кг К) | м3/кг | кДж/кг | кДж/(кг К) | м3/кг | кДж/кг | кДж/(кг К) | м3/кг | кДж/кг | кДж/(кг К) | м3/кг | кДж/кг | кДж/(кг К) | м3/кг | кДж/кг | кДж/(кг К) | м3/кг | кДж/кг | кДж/(кг К) | м3/кг | кДж/кг | кДж/(кг К) | м3/кг | кДж/кг | кДж/(кг К) | м3/кг | кДж/кг | кДж/(кг К) | м3/кг | кДж/кг | кДж/(кг К) | м3/кг | кДж/кг | кДж/(кг К) | м3/кг | кДж/кг | кДж/(кг К) | м3/кг | кДж/кг | кДж/(кг К) | м3/кг | кДж/кг | кДж/(кг К) | м3/кг | кДж/кг | кДж/(кг К) | м3/кг | кДж/кг | кДж/(кг К) | м3/кг | кДж/кг | кДж/(кг К) | м3/кг | кДж/кг | кДж/(кг К) | м3/кг | кДж/кг | кДж/(кг К) | м3/кг | кДж/кг | кДж/(кг К) | м3/кг | кДж/кг | кДж/(кг К) | м3/кг | кДж/кг | кДж/(кг К) | м3/кг | кДж/кг | кДж/(кг К) | м3/кг | кДж/кг | кДж/(кг К) | м3/кг | кДж/кг | кДж/(кг К) | м3/кг | кДж/кг | кДж/(кг К) | м3/кг | кДж/кг | кДж/(кг К) | м3/кг | кДж/кг | кДж/(кг К) | м3/кг | кДж/кг | кДж/(кг К) | м3/кг | кДж/кг | кДж/(кг К) | м3/кг | кДж/кг | кДж/(кг К) | м3/кг | кДж/кг | кДж/(кг К) | м3/кг | кДж/кг | кДж/(кг К) | м3/кг | кДж/кг | кДж/(кг К) | м3/кг | кДж/кг | кДж/(кг К) | м3/кг | кДж/кг | кДж/(кг К) | м3/кг | кДж/кг | кДж/(кг К) | м3/кг | кДж/кг | кДж/(кг К) | м3/кг | кДж/кг | кДж/(кг К) | м3/кг | кДж/кг | кДж/(кг К) | м3/кг | кДж/кг | кДж/(кг К) | м3/кг | кДж/кг | кДж/(кг К) | м3/кг | кДж/кг | кДж/(кг К) | м3/кг | кДж/кг | кДж/(кг К) | м3/кг | кДж/кг | кДж/(кг К) | м3/кг | кДж/кг | кДж/(кг К) | м3/кг | кДж/кг | кДж/(кг К) | м3/кг | кДж/кг | кДж/(кг К) | м3/кг | кДж/кг | кДж/(кг К) | м3/кг | кДж/кг | кДж/(кг К) | м3/кг | кДж/кг | кДж/(кг К) | м3/кг | кДж/кг | кДж/(кг К) | м3/кг | кДж/кг | кДж/(кг К) | м3/кг | кДж/кг | кДж/(кг К) | м3/кг | кДж/кг | кДж/(кг К) | м3/кг | кДж/кг | кДж/(кг К) | м3/кг | кДж/кг | кДж/(кг К) | м3/кг | кДж/кг | кДж/(кг К) | м3/кг | кДж/кг | кДж/(кг К) | м3/кг | кДж/кг | кДж/(кг К) | м3/кг | кДж/кг | кДж/(кг К) | м3/кг | кДж/кг | кДж/(кг К) | м3/кг | кДж/кг | кДж/(кг К) | м3/кг | кДж/кг | кДж/(кг К) | м3/кг | кДж/кг | кДж/(кг К) | м3/кг | кДж/кг | кДж/(кг К) | м3/кг | кДж/кг | кДж/(кг К) | м3/кг | кДж/кг | кДж/(кг К) | м3/кг | кДж/кг | кДж/(кг К) | м3/кг | кДж/кг | кДж/(кг К) | м3/кг | кДж/кг | кДж/(кг К) | м3/кг | кДж/кг | кДж/(кг К) | м3/кг | кДж/кг | кДж/(кг К) | м3/кг | кДж/кг | кДж/(кг К) | м3/кг | кДж/кг | кДж/(кг К) | м3/кг | кДж/кг | кДж/(кг К) | м3/кг | кДж/кг | кДж/(кг К) | м3/кг | кДж/кг | кДж/(кг К) | м3/кг | кДж/кг | кДж/(кг К) | м3/кг | кДж/кг | кДж/(кг К) | м3/кг | кДж/кг | кДж/(кг К) | м3/кг | кДж/кг | кДж/(кг К) | м3/кг | кДж/кг | кДж/(кг К)
t | v | h | s | v | h | s | v | h | s | v | h | s | v | h | s | v | h | s | v | h | s | v | h | s | v | h | s | v | h | s | v | h | s | v | h | s | v | h | s | v | h | s | v | h | s | v | h | s | v | h | s | v | h | s | v | h | s | v | h | s | v | h | s | v | h | s | v | h | s | v | h | s | v | h | s | v | h | s | v | h | s | v | h | s | v | h | s | v | h | s | v | h | s | v | h | s | v | h | s | v | h | s | v | h | s | v | h | s | v | h | s | v | h | s | v | h | s | v | h | s | v | h | s | v | h | s | v | h | s | v | h | s | v | h | s | v | h | s | v | h | s | v | h | s | v | h | s | v | h | s | v | h | s | v | h | s | v | h | s | v | h | s | v | h | s | v | h | s | v | h | s | v | h | s | v | h | s | v | h | s | v | h | s | v | h | s | v | h | s | v | h | s | v | h | s | v | h | s | v | h | s | v | h | s | v | h | s | v | h | s | v | h | s | v | h | s | v | h | s | v | h | s | v | h | s | v | h | s | v | h | s | v | h | s | v | h | s | v | h | s | v | h | s | v | h | s | v | h | s | v | h | s
0 | 0.0010002 | 0 | -0.0001 | 0.0010002 | 0 | -0.0001 | 0.0010002 | 0 | -0.0001 | 0.0010002 | 0 | -0.0001 | 0.0010002 | 0 | -0.0001 | 0.0010002 | 0 | -0.0001 | 0.0010002 | 0 | -0.0001 | 0.0010002 | 0 | -0.0001 | 0.0010002 | 0 | -0.0001 | 0.0010002 | 0 | -0.0001 | 0.0010002 | 0 | -0.0001 | 0.0010002 | 0 | -0.0001 | 0.0010002 | 0 | -0.0001 | 0.0010002 | 0 | -0.0001 | 0.0010002 | 0.1 | -0.0001 | 0.0010001 | 0.2 | -0.0001 | 0.0010001 | 0.3 | -0.0001 | 0.001 | 0.4 | -0.0001 | 0.001 | 0.5 | -0.0001 | 0.0009997 | 1 | -0.0001 | 0.0009995 | 1.5 | 0 | 0.0009992 | 2 | 0 | 0.000999 | 2.5 | 0 | 0.0009987 | 3 | 0.0001 | 0.0009985 | 3.5 | 0.0001 | 0.0009982 | 4 | 0.0002 | 0.000998 | 4.5 | 0.0002 | 0.0009977 | 5.1 | 0.0002 | 0.0009972 | 6.1 | 0.0003 | 0.0009967 | 7.1 | 0.0004 | 0.0009962 | 8.1 | 0.0004 | 0.0009958 | 9.1 | 0.0005 | 0.0009953 | 10.1 | 0.0005 | 0.0009948 | 11.1 | 0.0006 | 0.0009943 | 12.1 | 0.0006 | 0.0009938 | 13.1 | 0.0006 | 0.0009933 | 14.1 | 0.0007 | 0.0009928 | 15.1 | 0.0007 | 0.0009924 | 16.1 | 0.0008 | 0.0009919 | 17.1 | 0.0008 | 0.0009914 | 18.1 | 0.0008 | 0.0009909 | 19.1 | 0.0008 | 0.0009904 | 20.1 | 0.0008 | 0.00099 | 21.1 | 0.0008 | 0.0009895 | 22.1 | 0.0009 | 0.000989 | 23.1 | 0.0009 | 0.0009885 | 24.1 | 0.0009 | 0.0009881 | 25.1 | 0.0009 | 0.0009876 | 26.1 | 0.0009 | 0.0009871 | 27.1 | 0.0008 | 0.0009866 | 28 | 0.0008 | 0.0009862 | 29 | 0.0008 | 0.0009857 | 30 | 0.0008 | 0.0009852 | 31 | 0.0008 | 0.0009848 | 32 | 0.0008 | 0.0009843 | 32.9 | 0.0007 | 0.0009839 | 33.9 | 0.0007 | 0.0009834 | 34.9 | 0.0007 | 0.000983 | 35.9 | 0.0006 | 0.0009825 | 36.8 | 0.0006 | 0.000982 | 37.8 | 0.0005 | 0.0009816 | 38.8 | 0.0005 | 0.0009811 | 39.7 | 0.0004 | 0.0009807 | 40.7 | 0.0004 | 0.0009802 | 41.7 | 0.0003 | 0.0009798 | 42 | 0.0003 | 0.0009793 | 43.6 | 0.0002 | 0.0009789 | 44.6 | 0.0001 | 0.0009784 | 45.5 | 0.0001 | 0.000978 | 46.5 | 0 | 0.0009776 | 47.4 | -0.0001 | 0.0009771 | 48.4 | -0.0002 | 0.0009767 | 49.3 | -0.0002 | 0.0009758 | 51.2 | -0.0004 | 0.0009749 | 53.2 | -0.0006 | 0.0009741 | 55 | -0.0008 | 0.0009732 | 56.9 | -0.001 | 0.0009723 | 58.8 | -0.0012 | 0.0009715 | 60.7 | -0.0014 | 0.0009706 | 62.6 | -0.0016 | 0.0009698 | 64.5 | -0.0019 | 0.000969 | 66.3 | -0.0021 | 0.0009682 | 68.2 | -0.0024 | 0.0009673 | 70.1 | -0.0026
10 | 130.6 | 2519.5 | 8.9956 | 0.0010002 | 42 | 0.151 | 0.0010002 | 42 | 0.151 | 0.0010002 | 42 | 0.151 | 0.0010002 | 42 | 0.151 | 0.0010002 | 42 | 0.151 | 0.0010002 | 42 | 0.151 | 0.0010002 | 42 | 0.151 | 0.0010002 | 42 | 0.151 | 0.0010002 | 42 | 0.151 | 0.0010002 | 42 | 0.151 | 0.0010002 | 42.1 | 0.151 | 0.0010002 | 42.1 | 0.151 | 0.0010002 | 42.1 | 0.151 | 0.0010002 | 42.1 | 0.151 | 0.0010002 | 42.2 | 0.151 | 0.0010001 | 42.3 | 0.151 | 0.0010001 | 42.4 | 0.151 | 0.001 | 42.5 | 0.1509 | 0.0009998 | 43 | 0.1509 | 0.0009995 | 43.5 | 0.1509 | 0.0009993 | 43.9 | 0.1508 | 0.0009991 | 44.4 | 0.1508 | 0.0009988 | 44.9 | 0.1507 | 0.0009986 | 45.4 | 0.1507 | 0.0009984 | 45.9 | 0.1506 | 0.0009981 | 46.4 | 0.1506 | 0.0009979 | 46.9 | 0.1505 | 0.0009974 | 47.8 | 0.1505 | 0.000997 | 48.8 | 0.1504 | 0.0009965 | 49.8 | 0.1503 | 0.000996 | 50.7 | 0.1502 | 0.0009956 | 51.7 | 0.15 | 0.0009951 | 52.7 | 0.1499 | 0.0009947 | 53.6 | 0.1498 | 0.0009942 | 54.6 | 0.1497 | 0.0009938 | 55.6 | 0.1496 | 0.0009933 | 56.5 | 0.1495 | 0.0009928 | 57.5 | 0.1494 | 0.0009924 | 58.4 | 0.1493 | 0.0009919 | 59.4 | 0.1491 | 0.0009915 | 60.4 | 0.149 | 0.000991 | 61.3 | 0.1489 | 0.0009906 | 62.3 | 0.1488 | 0.0009901 | 63.2 | 0.1486 | 0.0009897 | 64.2 | 0.1485 | 0.0009892 | 65.1 | 0.1484 | 0.0009888 | 66.1 | 0.1482 | 0.0009884 | 67 | 0.1481 | 0.0009879 | 68 | 0.1479 | 0.0009875 | 68.9 | 0.1478 | 0.000987 | 69.9 | 0.1476 | 0.0009866 | 70.8 | 0.1475 | 0.0009862 | 71.8 | 0.1474 | 0.0009857 | 72.7 | 0.1472 | 0.0009853 | 73.6 | 0.147 | 0.0009849 | 74.6 | 0.1469 | 0.0009844 | 75.5 | 0.1467 | 0.000984 | 76.4 | 0.1466 | 0.0009836 | 77.4 | 0.1464 | 0.0009831 | 78.3 | 0.1462 | 0.0009827 | 79.3 | 0.1461 | 0.0009823 | 80.2 | 0.1459 | 0.0009819 | 81.1 | 0.1457 | 0.0009814 | 82.1 | 0.1455 | 0.000981 | 83 | 0.1454 | 0.0009806 | 83.9 | 0.1452 | 0.0009802 | 84.8 | 0.145 | 0.0009798 | 85.8 | 0.1448 | 0.0009793 | 86.7 | 0.1446 | 0.0009789 | 87.6 | 0.1444 | 0.0009785 | 88.6 | 0.1442 | 0.0009781 | 89.5 | 0.1441 | 0.0009772 | 91.3 | 0.1437 | 0.0009764 | 93.2 | 0.1433 | 0.0009756 | 95 | 0.1429 | 0.0009748 | 96.8 | 0.1424 | 0.000974 | 98.7 | 0.142 | 0.0009732 | 100.5 | 0.1416 | 0.0009724 | 102.3 | 0.1412 | 0.0009716 | 104.1 | 0.1407 | 0.0009708 | 105.9 | 0.1403 | 0.00097 | 107.7 | 0.1398 | 0.0009692 | 109.6 | 0.1393
20 | 135.23 | 2538.1 | 9.0604 | 67.58 | 2537.8 | 8.7396 | 0.0010017 | 83.9 | 0.2963 | 0.0010017 | 83.9 | 0.2963 | 0.0010017 | 83.9 | 0.2963 | 0.0010017 | 83.9 | 0.2963 | 0.0010017 | 83.9 | 0.2963 | 0.0010017 | 83.9 | 0.2963 | 0.0010017 | 83.9 | 0.2963 | 0.0010017 | 83.9 | 0.2963 | 0.0010017 | 83.9 | 0.2963 | 0.0010017 | 83.9 | 0.2963 | 0.0010017 | 83.9 | 0.2963 | 0.0010017 | 83.9 | 0.2963 | 0.0010017 | 84 | 0.2963 | 0.0010016 | 84 | 0.2963 | 0.0010016 | 84.1 | 0.2962 | 0.0010015 | 84.2 | 0.2962 | 0.0010015 | 84.3 | 0.2962 | 0.0010013 | 84.8 | 0.2961 | 0.001001 | 85.3 | 0.296 | 0.0010008 | 85.7 | 0.2959 | 0.0010006 | 86.2 | 0.2958 | 0.0010004 | 86.7 | 0.2957 | 0.0010001 | 87.1 | 0.2956 | 0.0009999 | 87.6 | 0.2955 | 0.0009997 | 88.1 | 0.2954 | 0.0009995 | 88.6 | 0.2952 | 0.000999 | 89.5 | 0.2951 | 0.0009986 | 90.4 | 0.2948 | 0.0009981 | 91.4 | 0.2946 | 0.0009977 | 92.3 | 0.2944 | 0.0009972 | 93.2 | 0.2942 | 0.0009968 | 94.2 | 0.2939 | 0.0009964 | 95.1 | 0.2937 | 0.0009959 | 96 | 0.2935 | 0.0009955 | 97 | 0.2933 | 0.000995 | 97.9 | 0.293 | 0.0009946 | 98.8 | 0.2928 | 0.0009942 | 99.7 | 0.2926 | 0.0009937 | 100.7 | 0.2924 | 0.0009933 | 101.6 | 0.2921 | 0.0009929 | 102.5 | 0.2919 | 0.0009924 | 103.4 | 0.2917 | 0.000992 | 104.4 | 0.2914 | 0.0009916 | 105.3 | 0.2912 | 0.0009912 | 106.2 | 0.291 | 0.0009907 | 107.1 | 0.2907 | 0.0009903 | 108 | 0.2905 | 0.0009899 | 109 | 0.2902 | 0.0009894 | 109.9 | 0.29 | 0.000989 | 110.8 | 0.2898 | 0.0009886 | 111.7 | 0.2895 | 0.0009882 | 112.6 | 0.2893 | 0.0009878 | 113.6 | 0.289 | 0.0009874 | 114.5 | 0.2888 | 0.0009869 | 115.4 | 0.2885 | 0.0009865 | 116.3 | 0.2883 | 0.0009861 | 117.2 | 0.288 | 0.0009857 | 118.1 | 0.2878 | 0.0009853 | 119 | 0.2875 | 0.0009849 | 119.9 | 0.2872 | 0.0009845 | 120.8 | 0.287 | 0.0009841 | 121.8 | 0.2867 | 0.0009836 | 122.7 | 0.2865 | 0.0009832 | 123.6 | 0.2862 | 0.0009828 | 124.5 | 0.2859 | 0.0009824 | 125.4 | 0.2857 | 0.000982 | 126.3 | 0.2854 | 0.0009816 | 127.2 | 0.2852 | 0.0009812 | 128.1 | 0.2849 | 0.0009808 | 129 | 0.2846 | 0.0009804 | 129.9 | 0.2843 | 0.0009796 | 131.7 | 0.2838 | 0.0009788 | 133.5 | 0.2832 | 0.0009781 | 135.3 | 0.2827 | 0.0009773 | 137.1 | 0.2821 | 0.0009765 | 138.8 | 0.2815 | 0.0009757 | 140.6 | 0.281 | 0.0009749 | 142.4 | 0.2804 | 0.0009742 | 144.2 | 0.2798 | 0.0009734 | 146 | 0.2792 | 0.0009726 | 147.7 | 0.2786 | 0.0009719 | 149.5 | 0.278
30 | 139.85 | 2556.8 | 9.123 | 69.9 | 2556.5 | 8.8024 | 46.58 | 2556.3 | 8.6145 | 34.92 | 2556 | 8.481 | 0.0010043 | 125.7 | 0.4365 | 0.0010043 | 125.7 | 0.4365 | 0.0010043 | 125.7 | 0.4365 | 0.0010043 | 125.7 | 0.4365 | 0.0010043 | 125.7 | 0.4365 | 0.0010043 | 125.7 | 0.4365 | 0.0010043 | 125.7 | 0.4365 | 0.0010043 | 125.7 | 0.4365 | 0.0010043 | 125.7 | 0.4365 | 0.0010043 | 125.7 | 0.4365 | 0.0010043 | 125.8 | 0.4365 | 0.0010042 | 125.8 | 0.4364 | 0.0010042 | 125.9 | 0.4364 | 0.0010041 | 126 | 0.4364 | 0.0010041 | 126.1 | 0.4364 | 0.0010039 | 126.6 | 0.4362 | 0.0010036 | 127 | 0.436 | 0.0010034 | 127.5 | 0.4359 | 0.0010032 | 127.9 | 0.4357 | 0.001003 | 128.4 | 0.4356 | 0.0010028 | 128.8 | 0.4354 | 0.0010025 | 129.3 | 0.4353 | 0.0010023 | 129.8 | 0.4351 | 0.0010021 | 130.2 | 0.435 | 0.0010016 | 131.1 | 0.4347 | 0.0010012 | 132 | 0.4344 | 0.0010008 | 132.9 | 0.434 | 0.0010003 | 133.8 | 0.4337 | 0.0009999 | 134.7 | 0.4334 | 0.0009995 | 135.7 | 0.4331 | 0.0009991 | 136.6 | 0.4328 | 0.0009986 | 137.4 | 0.4325 | 0.0009982 | 138.4 | 0.4322 | 0.0009978 | 139.3 | 0.4318 | 0.0009973 | 140.2 | 0.4315 | 0.0009969 | 141.1 | 0.4312 | 0.0009965 | 142 | 0.4309 | 0.000996 | 142.9 | 0.4306 | 0.0009956 | 143.8 | 0.4303 | 0.0009952 | 144.7 | 0.43 | 0.0009948 | 145.6 | 0.4296 | 0.0009944 | 146.5 | 0.4293 | 0.000994 | 147.4 | 0.429 | 0.0009935 | 148.2 | 0.4287 | 0.0009931 | 149.2 | 0.4284 | 0.0009927 | 150 | 0.428 | 0.0009922 | 150.9 | 0.4277 | 0.0009919 | 151.8 | 0.4274 | 0.0009915 | 152.7 | 0.4271 | 0.0009911 | 153.6 | 0.4267 | 0.0009906 | 154.5 | 0.4264 | 0.0009902 | 155.4 | 0.4261 | 0.0009898 | 156.3 | 0.4258 | 0.0009894 | 157.2 | 0.4254 | 0.000989 | 158.1 | 0.4251 | 0.0009886 | 159 | 0.4248 | 0.0009882 | 159.8 | 0.4244 | 0.0009878 | 160.7 | 0.4241 | 0.0009874 | 161.6 | 0.4239 | 0.000987 | 162.5 | 0.4235 | 0.0009866 | 163.4 | 0.4231 | 0.0009862 | 164.3 | 0.4228 | 0.0009858 | 165.2 | 0.4225 | 0.0009854 | 166.1 | 0.4221 | 0.000985 | 166.9 | 0.4218 | 0.0009847 | 167.8 | 0.4215 | 0.0009843 | 168.7 | 0.4211 | 0.0009839 | 169.5 | 0.4208 | 0.0009835 | 170.5 | 0.4204 | 0.0009827 | 172.2 | 0.4198 | 0.0009819 | 174 | 0.4191 | 0.0009812 | 175.8 | 0.4184 | 0.0009804 | 177.5 | 0.4177 | 0.0009796 | 179.2 | 0.417 | 0.0009789 | 181 | 0.4164 | 0.0009781 | 182.8 | 0.4157 | 0.0009774 | 184.5 | 0.415 | 0.0009766 | 186.2 | 0.4143 | 0.0009759 | 188 | 0.4136 | 0.0009752 | 189.7 | 0.4129
40 | 144.47 | 2575.5 | 9.1837 | 72.21 | 2575.3 | 8.8632 | 48.13 | 2575 | 8.6755 | 36.08 | 2574.8 | 8.5421 | 28.86 | 2574.6 | 8.4385 | 0.0010078 | 167.4 | 0.5721 | 0.0010078 | 167.5 | 0.5721 | 0.0010078 | 167.5 | 0.5721 | 0.0010078 | 167.5 | 0.5721 | 0.0010078 | 167.5 | 0.5721 | 0.0010078 | 167.5 | 0.5721 | 0.0010078 | 167.5 | 0.5721 | 0.0010078 | 167.5 | 0.5721 | 0.0010078 | 167.5 | 0.5721 | 0.0010078 | 167.5 | 0.5721 | 0.0010077 | 167.6 | 0.572 | 0.0010077 | 167.7 | 0.572 | 0.0010076 | 167.8 | 0.572 | 0.0010076 | 167.9 | 0.5719 | 0.0010074 | 168.3 | 0.5717 | 0.0010071 | 168.8 | 0.5715 | 0.0010069 | 169.2 | 0.5713 | 0.0010067 | 169.7 | 0.5711 | 0.0010065 | 170.1 | 0.5709 | 0.0010063 | 170.5 | 0.5708 | 0.001006 | 171 | 0.5706 | 0.0010058 | 171.4 | 0.5704 | 0.0010056 | 171.9 | 0.5702 | 0.0010051 | 172.7 | 0.5698 | 0.0010047 | 173.6 | 0.5694 | 0.0010043 | 174.5 | 0.569 | 0.0010038 | 175.4 | 0.5686 | 0.0010034 | 176.3 | 0.5682 | 0.001003 | 177.2 | 0.5678 | 0.0010026 | 178.1 | 0.5674 | 0.0010021 | 178.9 | 0.567 | 0.0010017 | 179.8 | 0.5666 | 0.0010013 | 180.7 | 0.5662 | 0.0010008 | 181.6 | 0.5659 | 0.0010004 | 182.4 | 0.5655 | 0.001 | 183.3 | 0.5651 | 0.0009996 | 184.2 | 0.5647 | 0.0009992 | 185.1 | 0.5643 | 0.0009988 | 185.9 | 0.5639 | 0.0009983 | 186.8 | 0.5635 | 0.0009979 | 187.7 | 0.5631 | 0.0009975 | 188.6 | 0.5627 | 0.0009971 | 189.4 | 0.5623 | 0.0009967 | 190.3 | 0.562 | 0.0009963 | 191.2 | 0.5616 | 0.0009959 | 192.1 | 0.5612 | 0.0009955 | 192.9 | 0.5608 | 0.000995 | 193.8 | 0.5604 | 0.0009946 | 194.7 | 0.56 | 0.0009942 | 195.6 | 0.5596 | 0.0009938 | 196.4 | 0.5592 | 0.0009934 | 197.3 | 0.5588 | 0.000993 | 198.2 | 0.5584 | 0.0009926 | 199 | 0.558 | 0.0009922 | 199.9 | 0.5576 | 0.0009918 | 200.8 | 0.5572 | 0.0009914 | 201.6 | 0.5568 | 0.000991 | 202.5 | 0.5565 | 0.0009906 | 203.4 | 0.5561 | 0.0009903 | 204.2 | 0.5557 | 0.0009899 | 205.1 | 0.5553 | 0.0009895 | 206 | 0.5549 | 0.0009891 | 206.8 | 0.5545 | 0.0009887 | 207.7 | 0.5541 | 0.0009883 | 208.6 | 0.5537 | 0.0009879 | 209.4 | 0.5533 | 0.0009875 | 210.3 | 0.5529 | 0.0009872 | 211.2 | 0.5525 | 0.0009864 | 212.9 | 0.5517 | 0.0009856 | 214.6 | 0.551 | 0.0009849 | 216.3 | 0.5502 | 0.0009841 | 218.1 | 0.5494 | 0.0009834 | 219.8 | 0.5486 | 0.0009826 | 221.5 | 0.5478 | 0.0009819 | 223.2 | 0.547 | 0.0009811 | 224.9 | 0.5462 | 0.0009804 | 226.6 | 0.5454 | 0.0009796 | 228.4 | 0.5446 | 0.0009789 | 230.1 | 0.5438
50 | 149.09 | 2594.2 | 9.2426 | 74.53 | 2594 | 8.9222 | 49.67 | 2593.8 | 8.7345 | 37.24 | 2593.6 | 8.6012 | 29.78 | 2593.4 | 8.4977 | 14.87 | 2592.3 | 8.1752 | 0.0010121 | 209.3 | 0.7035 | 0.0010121 | 209.3 | 0.7035 | 0.0010121 | 209.3 | 0.7035 | 0.0010121 | 209.3 | 0.7035 | 0.0010121 | 209.3 | 0.7035 | 0.0010121 | 209.3 | 0.7035 | 0.0010121 | 209.3 | 0.7035 | 0.0010121 | 209.3 | 0.7035 | 0.0010121 | 209.3 | 0.7035 | 0.001012 | 209.4 | 0.7034 | 0.001012 | 209.5 | 0.7034 | 0.0010119 | 209.6 | 0.7033 | 0.0010119 | 209.7 | 0.7033 | 0.0010117 | 210.1 | 0.703 | 0.0010114 | 210.6 | 0.7028 | 0.0010112 | 211 | 0.7026 | 0.001011 | 211.4 | 0.7023 | 0.0010108 | 211.8 | 0.7021 | 0.0010106 | 212.3 | 0.7019 | 0.0010103 | 212.7 | 0.7016 | 0.0010101 | 213.1 | 0.7014 | 0.0010099 | 213.6 | 0.7012 | 0.0010094 | 214.4 | 0.7007 | 0.001009 | 215.3 | 0.7003 | 0.0010086 | 216.1 | 0.6998 | 0.0010081 | 217 | 0.6993 | 0.0010077 | 217.8 | 0.6989 | 0.0010073 | 218.7 | 0.6984 | 0.0010068 | 219.6 | 0.6979 | 0.0010064 | 220.4 | 0.6975 | 0.001006 | 221.3 | 0.697 | 0.0010055 | 222.1 | 0.6966 | 0.0010051 | 223 | 0.6961 | 0.0010047 | 223.8 | 0.6956 | 0.0010043 | 224.7 | 0.6952 | 0.0010038 | 225.6 | 0.6947 | 0.0010034 | 226.4 | 0.6943 | 0.001003 | 227.3 | 0.6938 | 0.0010026 | 228.1 | 0.6934 | 0.0010022 | 229 | 0.6929 | 0.0010018 | 229.8 | 0.6924 | 0.0010013 | 230.7 | 0.692 | 0.0010009 | 231.5 | 0.6915 | 0.0010005 | 232.4 | 0.6911 | 0.0010001 | 233.2 | 0.6906 | 0.0009997 | 234.1 | 0.6902 | 0.0009993 | 235 | 0.6897 | 0.0009989 | 235.8 | 0.6892 | 0.0009985 | 236.6 | 0.6888 | 0.0009981 | 237.5 | 0.6883 | 0.0009977 | 238.4 | 0.6879 | 0.0009973 | 239.2 | 0.6874 | 0.0009969 | 240 | 0.687 | 0.0009965 | 240.9 | 0.6865 | 0.0009961 | 241.8 | 0.6861 | 0.0009957 | 242.6 | 0.6856 | 0.0009953 | 243.5 | 0.6852 | 0.0009949 | 244.3 | 0.6847 | 0.0009945 | 245.1 | 0.6843 | 0.0009941 | 246 | 0.6838 | 0.0009937 | 246.8 | 0.6834 | 0.0009933 | 247.7 | 0.6829 | 0.0009929 | 248.6 | 0.6825 | 0.0009925 | 249.4 | 0.682 | 0.0009921 | 250.2 | 0.6816 | 0.0009918 | 251.1 | 0.6811 | 0.0009914 | 251.9 | 0.6807 | 0.0009906 | 253.6 | 0.6798 | 0.0009898 | 255.3 | 0.6789 | 0.0009891 | 257 | 0.678 | 0.0009883 | 258.7 | 0.6771 | 0.0009876 | 290.4 | 0.6762 | 0.0009868 | 262.1 | 0.6753 | 0.0009861 | 263.8 | 0.6744 | 0.0009853 | 265.4 | 0.6735 | 0.0009846 | 267.1 | 0.6726 | 0.0009838 | 268.8 | 0.6718 | 0.0009831 | 270.5 | 0.6709
60 | 153.71 | 2613 | 9.2997 | 76.84 | 2612.8 | 8.9794 | 51.21 | 2612.6 | 8.7918 | 38.4 | 2612.4 | 8.6586 | 30.71 | 2612.3 | 8.5552 | 15.34 | 2611.3 | 8.2331 | 0.0010171 | 251.1 | 0.831 | 0.0010171 | 251.1 | 0.831 | 0.0010171 | 251.1 | 0.831 | 0.0010171 | 251.1 | 0.831 | 0.0010171 | 251.1 | 0.831 | 0.0010171 | 251.1 | 0.831 | 0.0010171 | 251.1 | 0.831 | 0.0010171 | 251.1 | 0.8309 | 0.0010171 | 251.2 | 0.8309 | 0.0010171 | 251.2 | 0.8309 | 0.001017 | 251.3 | 0.8308 | 0.001017 | 251.4 | 0.8308 | 0.0010169 | 251.5 | 0.8307 | 0.0010167 | 251.9 | 0.8305 | 0.0010165 | 252.3 | 0.8302 | 0.0010162 | 252.7 | 0.8299 | 0.001016 | 253.2 | 0.8297 | 0.0010158 | 253.6 | 0.8294 | 0.0010156 | 254 | 0.8291 | 0.0010153 | 254.4 | 0.8288 | 0.0010151 | 254.8 | 0.8286 | 0.0010149 | 255.3 | 0.8283 | 0.0010144 | 256.1 | 0.8278 | 0.001014 | 256.9 | 0.8273 | 0.0010135 | 257.8 | 0.8267 | 0.0010131 | 258.6 | 0.8262 | 0.0010126 | 259.4 | 0.8257 | 0.0010122 | 260.3 | 0.8251 | 0.0010118 | 261.1 | 0.8246 | 0.0010113 | 262 | 0.8241 | 0.0010109 | 262.8 | 0.8236 | 0.0010105 | 263.6 | 0.823 | 0.00101 | 264.5 | 0.8225 | 0.0010096 | 265.3 | 0.822 | 0.0010092 | 266.1 | 0.8215 | 0.0010087 | 267 | 0.8209 | 0.0010083 | 267.8 | 0.8204 | 0.0010079 | 268.6 | 0.8199 | 0.0010075 | 269.5 | 0.8194 | 0.001007 | 270.3 | 0.8189 | 0.0010066 | 271.1 | 0.8184 | 0.0010062 | 272 | 0.8178 | 0.0010058 | 272.8 | 0.8173 | 0.0010054 | 273.6 | 0.8168 | 0.0010049 | 274.5 | 0.8163 | 0.0010045 | 275.3 | 0.8158 | 0.0010041 | 276.1 | 0.8153 | 0.0010037 | 277 | 0.8148 | 0.0010033 | 277.8 | 0.8142 | 0.0010029 | 278.6 | 0.8137 | 0.0010025 | 279.5 | 0.8132 | 0.0010021 | 280.3 | 0.8127 | 0.0010017 | 281.1 | 0.8122 | 0.0010012 | 282 | 0.8117 | 0.0010008 | 282.8 | 0.8112 | 0.0010004 | 283.6 | 0.8107 | 0.001 | 284.5 | 0.8102 | 0.0009996 | 285.3 | 0.8097 | 0.0009992 | 286.1 | 0.8092 | 0.0009989 | 287 | 0.8087 | 0.0009985 | 287.8 | 0.8082 | 0.0009981 | 288.6 | 0.8076 | 0.0009977 | 289.5 | 0.8072 | 0.0009973 | 290.3 | 0.8066 | 0.0009969 | 291.1 | 0.8062 | 0.0009965 | 292 | 0.8056 | 0.0009961 | 292.8 | 0.8052 | 0.0009953 | 294.4 | 0.8042 | 0.0009946 | 296.1 | 0.8032 | 0.0009938 | 297.8 | 0.8022 | 0.000993 | 299.4 | 0.8012 | 0.0009923 | 301.1 | 0.8002 | 0.0009915 | 302.7 | 0.7992 | 0.0009908 | 304.4 | 0.7982 | 0.00099 | 306 | 0.7972 | 0.0009893 | 307.7 | 0.7962 | 0.0009885 | 309.3 | 0.7953 | 0.0009878 | 311 | 0.7943
70 | 158.33 | 2631.8 | 9.3553 | 79.15 | 2631.6 | 9.035 | 52.76 | 2631.4 | 8.8475 | 39.56 | 2631.3 | 8.7143 | 31.64 | 2631.1 | 8.611 | 15.8 | 2630.3 | 8.2892 | 7.884 | 2628.7 | 7.9655 | 5.245 | 2627 | 7.7744 | 0.0010228 | 293 | 0.9548 | 0.0010228 | 293 | 0.9548 | 0.0010228 | 293 | 0.9548 | 0.0010228 | 293 | 0.9548 | 0.0010228 | 293 | 0.9548 | 0.0010228 | 293 | 0.9548 | 0.0010228 | 293 | 0.9548 | 0.0010228 | 293.1 | 0.9547 | 0.0010227 | 293.2 | 0.9546 | 0.0010227 | 293.3 | 0.9546 | 0.0010226 | 293.4 | 0.9545 | 0.0010224 | 293.8 | 0.9542 | 0.0010222 | 294.2 | 0.9539 | 0.0010219 | 294.6 | 0.9536 | 0.0010217 | 295 | 0.9533 | 0.0010215 | 295.4 | 0.953 | 0.0010212 | 295.8 | 0.9527 | 0.001021 | 296.2 | 0.9524 | 0.0010208 | 296.6 | 0.9521 | 0.0010205 | 297 | 0.9518 | 0.0010201 | 297.8 | 0.9512 | 0.0010196 | 298.7 | 0.9506 | 0.0010192 | 299.5 | 0.95 | 0.0010187 | 300.3 | 0.9494 | 0.0010182 | 301.1 | 0.9489 | 0.0010178 | 301.9 | 0.9483 | 0.0010174 | 302.7 | 0.9477 | 0.0010169 | 303.6 | 0.9471 | 0.0010164 | 304.4 | 0.9465 | 0.001016 | 305.2 | 0.9459 | 0.0010156 | 306 | 0.9453 | 0.0010151 | 306.8 | 0.9448 | 0.0010147 | 307.6 | 0.9442 | 0.0010142 | 308.4 | 0.9436 | 0.0010138 | 309.3 | 0.943 | 0.0010134 | 310.1 | 0.9424 | 0.0010129 | 310.9 | 0.9419 | 0.0010125 | 311.7 | 0.9413 | 0.0010121 | 312.5 | 0.9407 | 0.0010116 | 313.3 | 0.9401 | 0.0010112 | 314.1 | 0.9396 | 0.0010108 | 315 | 0.939 | 0.0010104 | 315.8 | 0.9384 | 0.0010099 | 316.6 | 0.9378 | 0.0010095 | 317.4 | 0.9373 | 0.0010091 | 318.2 | 0.9367 | 0.0010087 | 319 | 0.9362 | 0.0010083 | 319.8 | 0.9356 | 0.0010078 | 320.7 | 0.935 | 0.0010074 | 321.5 | 0.9345 | 0.001007 | 322.3 | 0.9339 | 0.0010066 | 323.1 | 0.9333 | 0.0010062 | 323.9 | 0.9328 | 0.0010058 | 324.7 | 0.9322 | 0.0010054 | 325.6 | 0.9317 | 0.001005 | 326.4 | 0.9311 | 0.0010046 | 327.2 | 0.9305 | 0.0010042 | 328 | 0.93 | 0.0010038 | 328.8 | 0.9294 | 0.0010033 | 329.6 | 0.9289 | 0.0010029 | 330.4 | 0.9283 | 0.0010025 | 331.2 | 0.9278 | 0.0010021 | 332 | 0.9272 | 0.0010017 | 332.9 | 0.9267 | 0.0010014 | 333.7 | 0.9261 | 0.0010006 | 335.3 | 0.925 | 0.0009998 | 336.9 | 0.9239 | 0.000999 | 338.6 | 0.9228 | 0.0009982 | 340.2 | 0.9218 | 0.0009974 | 341.8 | 0.9207 | 0.0009967 | 343.4 | 0.9196 | 0.0009959 | 345.1 | 0.9185 | 0.0009952 | 346.7 | 0.9174 | 0.0009944 | 348.3 | 0.9164 | 0.0009936 | 349.9 | 0.9153 | 0.0009929 | 351.5 | 0.9142
80 | 162.95 | 2650.6 | 9.4093 | 81.46 | 2650.4 | 9.0891 | 54.3 | 2650.3 | 8.9016 | 40.72 | 2650.2 | 8.7685 | 32.57 | 2650 | 8.6652 | 16.27 | 2649.3 | 8.3437 | 8.119 | 2647.8 | 8.0206 | 5.402 | 2646.4 | 7.8301 | 4.044 | 2644.9 | 7.694 | 0.0010292 | 334.9 | 1.0752 | 0.0010292 | 334.9 | 1.0752 | 0.0010292 | 334.9 | 1.0752 | 0.0010292 | 334.9 | 1.0752 | 0.0010292 | 335 | 1.0752 | 0.0010292 | 335 | 1.0752 | 0.0010291 | 335 | 1.0752 | 0.0010291 | 335.1 | 1.0751 | 0.001029 | 335.2 | 1.075 | 0.001029 | 335.3 | 1.075 | 0.0010287 | 335.7 | 1.0746 | 0.0010285 | 336.1 | 1.0743 | 0.0010282 | 336.5 | 1.074 | 0.001028 | 336.9 | 1.0736 | 0.0010278 | 337.3 | 1.0733 | 0.0010275 | 337.7 | 1.073 | 0.0010273 | 338.1 | 1.0726 | 0.001027 | 338.4 | 1.0723 | 0.0010268 | 338.8 | 1.072 | 0.0010263 | 339.6 | 1.0713 | 0.0010259 | 340.4 | 1.0707 | 0.0010254 | 341.2 | 1.07 | 0.0010249 | 342 | 1.0694 | 0.0010244 | 342.8 | 1.0687 | 0.001024 | 343.6 | 1.068 | 0.0010235 | 344.4 | 1.0674 | 0.0010231 | 345.2 | 1.0668 | 0.0010226 | 346 | 1.0661 | 0.0010221 | 346.8 | 1.0655 | 0.0010217 | 347.6 | 1.0648 | 0.0010212 | 348.4 | 1.0642 | 0.0010208 | 349.2 | 1.0636 | 0.0010203 | 350 | 1.0629 | 0.0010199 | 350.8 | 1.0623 | 0.0010194 | 351.6 | 1.0616 | 0.001019 | 352.4 | 1.061 | 0.0010185 | 353.2 | 1.0604 | 0.0010181 | 354 | 1.0598 | 0.0010177 | 354.8 | 1.0591 | 0.0010172 | 355.6 | 1.0585 | 0.0010168 | 356.3 | 1.0579 | 0.0010163 | 357.1 | 1.0572 | 0.0010159 | 357.9 | 1.0566 | 0.0010155 | 358.7 | 1.056 | 0.001015 | 359.5 | 1.0554 | 0.0010146 | 360.3 | 1.0548 | 0.0010142 | 361.1 | 1.0541 | 0.0010137 | 361.9 | 1.0535 | 0.0010133 | 362.7 | 1.0529 | 0.0010129 | 363.5 | 1.0523 | 0.0010125 | 364.3 | 1.0517 | 0.001012 | 365.1 | 1.0511 | 0.0010116 | 365.9 | 1.0504 | 0.0010112 | 366.7 | 1.0498 | 0.0010108 | 367.5 | 1.0492 | 0.0010104 | 368.3 | 1.0486 | 0.00101 | 369.1 | 1.048 | 0.0010095 | 369.9 | 1.0474 | 0.0010091 | 370.7 | 1.0468 | 0.0010087 | 371.5 | 1.0462 | 0.0010083 | 372.3 | 1.0456 | 0.0010079 | 373.1 | 1.045 | 0.0010075 | 373.9 | 1.0444 | 0.0010071 | 374.7 | 1.0438 | 0.0010063 | 376.2 | 1.0426 | 0.0010055 | 377.8 | 1.0414 | 0.0010047 | 379.4 | 1.0402 | 0.0010039 | 381 | 1.0391 | 0.0010031 | 382.6 | 1.0379 | 0.0010023 | 384.2 | 1.0367 | 0.0010015 | 385.8 | 1.0356 | 0.0010008 | 387.4 | 1.0344 | 0.001 | 389 | 1.0332 | 0.0009992 | 390.6 | 1.0321 | 0.0009984 | 392.2 | 1.0309
90 | 167.57 | 2669.4 | 9.4619 | 83.77 | 2669.3 | 9.1418 | 55.84 | 2669.2 | 8.9544 | 41.87 | 2669.1 | 8.8213 | 33.49 | 2668.9 | 8.718 | 16.73 | 2668.3 | 8.3968 | 8.352 | 2667 | 8.0741 | 5.559 | 2665.7 | 7.8841 | 4.162 | 2664.4 | 7.7485 | 3.324 | 2663 | 7.6425 | 2.765 | 2661.7 | 7.5554 | 2.366 | 2660.3 | 7.4813 | 0.0010361 | 376.9 | 1.1925 | 0.0010361 | 377 | 1.1925 | 0.0010361 | 377 | 1.1925 | 0.0010361 | 377 | 1.1924 | 0.001036 | 377.1 | 1.1924 | 0.001036 | 377.2 | 1.1923 | 0.0010359 | 377.3 | 1.1922 | 0.0010357 | 377.7 | 1.1918 | 0.0010354 | 378 | 1.1915 | 0.0010352 | 378.4 | 1.1911 | 0.0010349 | 378.8 | 1.1908 | 0.0010347 | 379.3 | 1.1904 | 0.0010344 | 379.6 | 1.19 | 0.0010342 | 380 | 1.1897 | 0.0010339 | 380.4 | 1.1893 | 0.0010337 | 380.7 | 1.189 | 0.0010332 | 381.5 | 1.1882 | 0.0010327 | 382.3 | 1.1875 | 0.0010322 | 383.1 | 1.1868 | 0.0010317 | 383.8 | 1.1861 | 0.0010312 | 384.6 | 1.1854 | 0.0010308 | 385.4 | 1.1847 | 0.0010303 | 386.2 | 1.184 | 0.0010298 | 386.9 | 1.1833 | 0.0010293 | 387.7 | 1.1826 | 0.0010289 | 388.5 | 1.1819 | 0.0010284 | 389.3 | 1.1812 | 0.0010279 | 390 | 1.1805 | 0.0010274 | 390.8 | 1.1798 | 0.001027 | 391.6 | 1.1791 | 0.0010265 | 392.4 | 1.1784 | 0.001026 | 393.1 | 1.1777 | 0.0010256 | 393.9 | 1.177 | 0.0010251 | 394.7 | 1.1764 | 0.0010247 | 395.5 | 1.1757 | 0.0010242 | 396.2 | 1.175 | 0.0010237 | 397 | 1.1743 | 0.0010233 | 397.8 | 1.1736 | 0.0010228 | 398.6 | 1.173 | 0.0010224 | 399.4 | 1.1723 | 0.0010219 | 400.1 | 1.1716 | 0.0010215 | 400.9 | 1.171 | 0.001021 | 401.7 | 1.1702 | 0.0010206 | 402.5 | 1.1696 | 0.0010202 | 403.2 | 1.1689 | 0.0010197 | 404 | 1.1682 | 0.0010193 | 404.8 | 1.1676 | 0.0010188 | 405.6 | 1.1669 | 0.0010184 | 406.4 | 1.1663 | 0.001018 | 407.1 | 1.1656 | 0.0010175 | 407.9 | 1.1649 | 0.0010171 | 408.7 | 1.1643 | 0.0010167 | 409.5 | 1.1636 | 0.0010162 | 410.2 | 1.163 | 0.0010158 | 411 | 1.1623 | 0.0010154 | 411.8 | 1.1617 | 0.001015 | 412.6 | 1.161 | 0.0010146 | 413.4 | 1.1604 | 0.0010141 | 414.1 | 1.1597 | 0.0010137 | 414.9 | 1.1591 | 0.0010133 | 415.7 | 1.1584 | 0.0010125 | 417.3 | 1.1572 | 0.0010116 | 418.8 | 1.1558 | 0.0010088 | 420.4 | 1.1546 | 0.00101 | 421.9 | 1.1533 | 0.0010092 | 423.5 | 1.152 | 0.0010084 | 425.1 | 1.1508 | 0.0010076 | 426.6 | 1.1495 | 0.0010068 | 428.2 | 1.1483 | 0.001006 | 429.7 | 1.147 | 0.0010052 | 431.3 | 1.1458 | 0.0010044 | 432.8 | 1.1446
100 | 172.19 | 2688.3 | 9.5132 | 86.08 | 2688.2 | 9.1931 | 57.38 | 2688.1 | 9.0057 | 43.03 | 2688 | 8.8727 | 34.42 | 2687.9 | 8.7695 | 17.2 | 2687.3 | 8.4484 | 8.586 | 2686.2 | 8.1261 | 5.716 | 2685 | 7.9365 | 4.28 | 2683.8 | 7.8013 | 3.419 | 2682.6 | 7.6958 | 2.845 | 2681.4 | 7.6091 | 2.435 | 2680.2 | 7.5354 | 2.127 | 2679 | 7.4712 | 1.888 | 2677.8 | 7.4142 | 1.696 | 2676.5 | 7.3628 | 0.0010437 | 419.1 | 1.3068 | 0.0010436 | 419.2 | 1.3067 | 0.0010436 | 419.3 | 1.3066 | 0.0010435 | 419.4 | 1.3066 | 0.0010432 | 419.7 | 1.3062 | 0.001043 | 420.1 | 1.3058 | 0.0010427 | 420.5 | 1.3054 | 0.0010424 | 420.9 | 1.305 | 0.0010422 | 421.2 | 1.3046 | 0.0010419 | 421.6 | 1.3042 | 0.0010417 | 422 | 1.3038 | 0.0010414 | 422.4 | 1.3034 | 0.0010412 | 422.7 | 1.303 | 0.0010406 | 423.5 | 1.3023 | 0.0010401 | 424.2 | 1.3015 | 0.0010396 | 425 | 1.3007 | 0.0010391 | 425.8 | 1.3 | 0.0010386 | 426.5 | 1.2992 | 0.0010381 | 427.2 | 1.2984 | 0.0010376 | 428 | 1.2977 | 0.0010371 | 428.8 | 1.2969 | 0.0010366 | 429.5 | 1.2961 | 0.0010361 | 430.3 | 1.2954 | 0.0010356 | 431 | 1.2946 | 0.0010351 | 431.8 | 1.2939 | 0.0010346 | 432.5 | 1.2931 | 0.0010342 | 433.3 | 1.2924 | 0.0010337 | 434 | 1.2916 | 0.0010332 | 434.8 | 1.2909 | 0.0010327 | 435.6 | 1.2902 | 0.0010322 | 436.3 | 1.2894 | 0.0010318 | 437.1 | 1.2887 | 0.0010313 | 437.8 | 1.2879 | 0.0010308 | 438.6 | 1.2872 | 0.0010303 | 439.3 | 1.2865 | 0.0010299 | 440.1 | 1.2858 | 0.0010294 | 440.9 | 1.285 | 0.0010289 | 441.6 | 1.2843 | 0.0010285 | 442.4 | 1.2836 | 0.001028 | 443.1 | 1.2828 | 0.0010276 | 443.9 | 1.2821 | 0.0010271 | 444.6 | 1.2814 | 0.0010266 | 445.4 | 1.2807 | 0.0010262 | 446.2 | 1.28 | 0.0010257 | 446.9 | 1.2793 | 0.0010253 | 447.7 | 1.2786 | 0.0010248 | 448.4 | 1.2778 | 0.0010244 | 449.2 | 1.2771 | 0.0010239 | 450 | 1.2764 | 0.0010235 | 450.7 | 1.2757 | 0.001023 | 451.5 | 1.275 | 0.0010226 | 452.2 | 1.2743 | 0.0010222 | 453 | 1.2736 | 0.0010217 | 453.8 | 1.2729 | 0.0010213 | 454.5 | 1.2722 | 0.0010208 | 455.3 | 1.2715 | 0.0010204 | 456.1 | 1.2708 | 0.00102 | 456.8 | 1.2701 | 0.0010191 | 458.4 | 1.2688 | 0.0010183 | 459.9 | 1.2674 | 0.0010174 | 461.4 | 1.266 | 0.0010166 | 462.9 | 1.2647 | 0.0010157 | 464.4 | 1.2633 | 0.0010149 | 466 | 1.262 | 0.0010141 | 467.5 | 1.2606 | 0.0010132 | 469 | 1.2593 | 0.0010124 | 470.6 | 1.2579 | 0.0010116 | 472.1 | 1.2566 | 0.0010108 | 473.6 | 1.2553
110 | 176.8 | 2707.3 | 9.5633 | 88.39 | 2707.2 | 9.2432 | 58.92 | 2707 | 9.0559 | 44.18 | 2707 | 8.9229 | 35.34 | 2706.8 | 8.8197 | 17.66 | 2706.3 | 8.4988 | 8.819 | 2705.3 | 8.1768 | 5.872 | 2704.3 | 7.9875 | 4.398 | 2703.2 | 7.8526 | 3.514 | 2702.2 | 7.7475 | 2.924 | 2701.1 | 7.6611 | 2.503 | 2700 | 7.5878 | 2.187 | 2698.9 | 7.5239 | 1.942 | 2697.8 | 7.4673 | 1.745 | 2696.7 | 7.4164 | 0.0010518 | 461.4 | 1.4184 | 0.0010518 | 461.4 | 1.4184 | 0.0010517 | 461.5 | 1.4183 | 0.0010517 | 461.6 | 1.4182 | 0.0010514 | 461.9 | 1.4178 | 0.0010511 | 462.3 | 1.4173 | 0.0010508 | 462.7 | 1.4169 | 0.0010506 | 463 | 1.4165 | 0.0010503 | 463.4 | 1.4161 | 0.00105 | 463.8 | 1.4157 | 0.0010498 | 464.1 | 1.4152 | 0.0010495 | 464.5 | 1.4148 | 0.0010492 | 464.8 | 1.4144 | 0.0010487 | 465.6 | 1.4136 | 0.0010481 | 466.3 | 1.4127 | 0.0010476 | 467 | 1.4119 | 0.0010471 | 467.8 | 1.4111 | 0.0010465 | 468.5 | 1.4102 | 0.001046 | 469.2 | 1.4094 | 0.0010455 | 470 | 1.4086 | 0.001045 | 470.7 | 1.4078 | 0.0010444 | 471.4 | 1.407 | 0.0010439 | 472.2 | 1.4062 | 0.0010434 | 472.9 | 1.4054 | 0.0010429 | 473.6 | 1.4046 | 0.0010424 | 474.4 | 1.4038 | 0.0010419 | 475.1 | 1.403 | 0.0010414 | 475.8 | 1.4022 | 0.0010409 | 476.6 | 1.4014 | 0.0010404 | 477.3 | 1.4006 | 0.0010399 | 478 | 1.3998 | 0.0010394 | 478.8 | 1.399 | 0.0010389 | 479.5 | 1.3982 | 0.0010384 | 480.2 | 1.3974 | 0.0010379 | 481 | 1.3966 | 0.0010374 | 481.7 | 1.3958 | 0.0010369 | 482.5 | 1.395 | 0.0010364 | 483.2 | 1.3943 | 0.001036 | 483.9 | 1.3935 | 0.0010355 | 484.7 | 1.3927 | 0.001035 | 485.4 | 1.392 | 0.0010345 | 486.2 | 1.3912 | 0.001034 | 486.9 | 1.3904 | 0.0010336 | 487.6 | 1.3896 | 0.0010331 | 488.4 | 1.3889 | 0.0010326 | 489.1 | 1.3881 | 0.0010322 | 489.9 | 1.3874 | 0.0010317 | 490.6 | 1.3866 | 0.0010312 | 491.4 | 1.3858 | 0.0010308 | 492.1 | 1.3851 | 0.0010303 | 492.8 | 1.3843 | 0.0010298 | 493.6 | 1.3836 | 0.0010294 | 494.3 | 1.3828 | 0.0010289 | 495.1 | 1.3821 | 0.0010285 | 495.8 | 1.3814 | 0.001028 | 496.6 | 1.3806 | 0.0010276 | 497.3 | 1.3799 | 0.0010271 | 498 | 1.3791 | 0.0010262 | 499.5 | 1.3777 | 0.0010254 | 501 | 1.3762 | 0.0010244 | 502.5 | 1.3747 | 0.0010236 | 504 | 1.3733 | 0.0010227 | 505.5 | 1.3718 | 0.0010218 | 507 | 1.3704 | 0.001021 | 508.5 | 1.369 | 0.0010201 | 510 | 1.3676 | 0.0010193 | 511.5 | 1.3661 | 0.0010184 | 513 | 1.3647 | 0.0010176 | 514.5 | 1.3633
120 | 181.42 | 2726.2 | 9.6122 | 90.7 | 2726.1 | 9.2921 | 60.46 | 2726 | 9.1048 | 45.34 | 2726 | 8.9718 | 36.27 | 2725.9 | 8.8687 | 18.12 | 2725.4 | 8.5479 | 9.052 | 2724.5 | 8.2261 | 6.027 | 2723.5 | 8.0372 | 4.515 | 2722.6 | 7.9025 | 3.608 | 2721.7 | 7.7977 | 3.003 | 2720.7 | 7.7116 | 2.571 | 2719.7 | 7.6386 | 2.247 | 2718.8 | 7.575 | 1.995 | 2717.8 | 7.5187 | 1.793 | 2716.8 | 7.4681 | 0.0010606 | 503.7 | 1.5276 | 0.0010606 | 503.8 | 1.5275 | 0.0010605 | 503.9 | 1.5274 | 0.0010605 | 503.9 | 1.5273 | 0.0010602 | 504.3 | 1.5269 | 0.0010599 | 504.6 | 1.5264 | 0.0010596 | 505 | 1.526 | 0.0010593 | 505.3 | 1.5255 | 0.001059 | 505.7 | 1.525 | 0.0010587 | 506 | 1.5246 | 0.0010584 | 506.4 | 1.5242 | 0.0010582 | 506.7 | 1.5237 | 0.0010579 | 507.1 | 1.5232 | 0.0010573 | 507.8 | 1.5224 | 0.0010567 | 508.5 | 1.5215 | 0.0010562 | 509.2 | 1.5206 | 0.0010556 | 509.9 | 1.5197 | 0.0010551 | 510.6 | 1.5188 | 0.0010545 | 511.3 | 1.5179 | 0.001054 | 512 | 1.517 | 0.0010534 | 512.8 | 1.5162 | 0.0010529 | 513.5 | 1.5153 | 0.0010523 | 514.2 | 1.5144 | 0.0010518 | 514.9 | 1.5136 | 0.0010512 | 515.6 | 1.5127 | 0.0010507 | 516.3 | 1.5118 | 0.0010502 | 517 | 1.511 | 0.0010496 | 517.7 | 1.5101 | 0.0010491 | 518.5 | 1.5093 | 0.0010486 | 519.2 | 1.5084 | 0.0010481 | 519.9 | 1.5076 | 0.0010476 | 520.6 | 1.5067 | 0.001047 | 521.3 | 1.5059 | 0.0010465 | 522 | 1.505 | 0.001046 | 522.8 | 1.5042 | 0.0010455 | 523.5 | 1.5034 | 0.001045 | 524.2 | 1.5025 | 0.0010445 | 524.9 | 1.5017 | 0.001044 | 525.6 | 1.5009 | 0.0010435 | 526.3 | 1.5001 | 0.001043 | 527.1 | 1.4992 | 0.0010425 | 527.8 | 1.4984 | 0.001042 | 528.5 | 1.4976 | 0.0010415 | 529.2 | 1.4968 | 0.001041 | 529.9 | 1.496 | 0.0010405 | 530.7 | 1.4952 | 0.00104 | 531.4 | 1.4944 | 0.0010395 | 532.1 | 1.4935 | 0.001039 | 532.8 | 1.4927 | 0.0010385 | 533.6 | 1.4919 | 0.0010381 | 534.3 | 1.4911 | 0.0010376 | 535 | 1.4903 | 0.0010371 | 535.7 | 1.4895 | 0.0010366 | 536.4 | 1.4887 | 0.0010362 | 537.2 | 1.488 | 0.0010357 | 537.9 | 1.4872 | 0.0010352 | 538.6 | 1.4864 | 0.0010347 | 539.4 | 1.4856 | 0.0010338 | 540.8 | 1.484 | 0.0010329 | 542.3 | 1.4825 | 0.001032 | 543.7 | 1.4809 | 0.001031 | 545.2 | 1.4794 | 0.0010301 | 546.6 | 1.4778 | 0.0010292 | 548.1 | 1.4763 | 0.0010283 | 549.6 | 1.4748 | 0.0010274 | 551 | 1.4733 | 0.0010266 | 552.5 | 1.4718 | 0.0010257 | 553.9 | 1.4703 | 0.0010248 | 555.4 | 1.4688
130 | 186.04 | 2745.2 | 9.6599 | 93.01 | 2745.2 | 9.3399 | 62 | 2745.1 | 9.1526 | 46.5 | 2745 | 9.0197 | 37.19 | 2744.9 | 8.9165 | 18.59 | 2744.5 | 8.5958 | 9.284 | 2743.7 | 8.2743 | 6.183 | 2742.8 | 8.0856 | 4.632 | 2742 | 7.9512 | 3.702 | 2741.1 | 7.8466 | 3.082 | 2740.3 | 7.7608 | 2.639 | 2739.4 | 7.6879 | 2.307 | 2738.5 | 7.6246 | 2.048 | 2737.6 | 7.5686 | 1.841 | 2736.8 | 7.5182 | 0.9104 | 2727.6 | 7.1803 | 0.00107 | 546.3 | 1.6343 | 0.0010699 | 546.4 | 1.6342 | 0.0010699 | 546.5 | 1.6341 | 0.0010696 | 546.8 | 1.6336 | 0.0010693 | 547.1 | 1.6332 | 0.001069 | 547.5 | 1.6327 | 0.0010687 | 547.8 | 1.6322 | 0.0010684 | 548.2 | 1.6317 | 0.001068 | 548.5 | 1.6312 | 0.0010677 | 548.8 | 1.6307 | 0.0010674 | 549.2 | 1.6303 | 0.0010671 | 549.5 | 1.6298 | 0.0010665 | 550.2 | 1.6288 | 0.001066 | 550.9 | 1.6279 | 0.0010654 | 551.6 | 1.6269 | 0.0010648 | 552.2 | 1.626 | 0.0010642 | 552.9 | 1.625 | 0.0010636 | 553.6 | 1.6241 | 0.001063 | 554.3 | 1.6232 | 0.0010624 | 555 | 1.6222 | 0.0010619 | 555.7 | 1.6213 | 0.0010613 | 556.4 | 1.6204 | 0.0010607 | 557 | 1.6194 | 0.0010602 | 557.7 | 1.6185 | 0.0010596 | 558.4 | 1.6176 | 0.001059 | 559.1 | 1.6167 | 0.0010585 | 559.8 | 1.6158 | 0.0010579 | 560.5 | 1.6149 | 0.0010574 | 561.2 | 1.614 | 0.0010568 | 561.9 | 1.613 | 0.0010563 | 562.6 | 1.6121 | 0.0010557 | 563.3 | 1.6112 | 0.0010552 | 564 | 1.6104 | 0.0010546 | 564.6 | 1.6095 | 0.0010541 | 565.4 | 1.6086 | 0.0010536 | 566 | 1.6077 | 0.001053 | 566.7 | 1.6068 | 0.0010525 | 567.4 | 1.6059 | 0.001052 | 568.1 | 1.605 | 0.0010514 | 568.8 | 1.6042 | 0.0010509 | 569.5 | 1.6033 | 0.0010504 | 570.2 | 1.6024 | 0.0010499 | 570.9 | 1.6016 | 0.0010494 | 571.6 | 1.6007 | 0.0010488 | 572.3 | 1.5998 | 0.0010483 | 573 | 1.599 | 0.0010478 | 573.7 | 1.5981 | 0.0010473 | 574.4 | 1.5972 | 0.0010468 | 575.2 | 1.5964 | 0.0010463 | 575.8 | 1.5955 | 0.0010458 | 576.6 | 1.5947 | 0.0010453 | 577.3 | 1.5938 | 0.0010448 | 578 | 1.593 | 0.0010443 | 578.7 | 1.5922 | 0.0010438 | 579.4 | 1.5913 | 0.0010433 | 580.1 | 1.5905 | 0.0010428 | 580.8 | 1.5896 | 0.0010418 | 582.2 | 1.588 | 0.0010409 | 583.6 | 1.5863 | 0.0010399 | 585 | 1.5847 | 0.001039 | 586.4 | 1.583 | 0.001038 | 587.9 | 1.5814 | 0.0010371 | 589.3 | 1.5798 | 0.0010361 | 590.7 | 1.5782 | 0.0010352 | 592.1 | 1.5766 | 0.0010343 | 593.6 | 1.575 | 0.0010334 | 595 | 1.5734 | 0.0010325 | 596.4 | 1.5718
140 | 190.66 | 2764.3 | 9.7066 | 95.32 | 2764.2 | 9.3866 | 63.54 | 2764.2 | 9.1993 | 47.65 | 2764.1 | 9.0664 | 38.12 | 2764 | 8.9633 | 19.05 | 2763.6 | 8.6427 | 9.516 | 2762.9 | 8.3214 | 6.338 | 2762.1 | 8.1328 | 4.749 | 2761.3 | 7.9986 | 3.796 | 2760.6 | 7.8942 | 3.16 | 2759.8 | 7.8086 | 2.706 | 2759 | 7.736 | 2.366 | 2758.2 | 7.6729 | 2.101 | 2757.4 | 7.617 | 1.889 | 2756.6 | 7.5669 | 0.9353 | 2748.4 | 7.2314 | 0.617 | 2739.6 | 7.0275 | 0.00108 | 589.1 | 1.7389 | 0.00108 | 589.2 | 1.7388 | 0.0010796 | 589.5 | 1.7383 | 0.0010793 | 589.8 | 1.7378 | 0.001079 | 590.2 | 1.7373 | 0.0010787 | 590.5 | 1.7368 | 0.0010783 | 590.8 | 1.7362 | 0.001078 | 591.1 | 1.7357 | 0.0010777 | 591.5 | 1.7352 | 0.0010774 | 591.8 | 1.7347 | 0.0010771 | 592.1 | 1.7342 | 0.0010764 | 592.8 | 1.7332 | 0.0010758 | 593.4 | 1.7321 | 0.0010752 | 594.1 | 1.7311 | 0.0010745 | 594.7 | 1.7301 | 0.0010739 | 595.4 | 1.7291 | 0.0010733 | 596.1 | 1.7281 | 0.0010727 | 596.7 | 1.7271 | 0.0010721 | 597.4 | 1.7261 | 0.0010715 | 598 | 1.7251 | 0.0010709 | 598.7 | 1.7241 | 0.0010703 | 599.4 | 1.7231 | 0.0010697 | 600 | 1.7222 | 0.0010691 | 600.7 | 1.7212 | 0.0010685 | 601.4 | 1.7202 | 0.0010679 | 602 | 1.7192 | 0.0010673 | 602.7 | 1.7183 | 0.0010667 | 603.4 | 1.7173 | 0.0010661 | 604 | 1.7163 | 0.0010656 | 604.7 | 1.7154 | 0.001065 | 605.4 | 1.7144 | 0.0010644 | 606 | 1.7135 | 0.0010638 | 606.7 | 1.7125 | 0.0010633 | 607.4 | 1.7116 | 0.0010627 | 608 | 1.7106 | 0.0010621 | 608.1 | 1.7097 | 0.0010616 | 609.4 | 1.7087 | 0.001061 | 610.1 | 1.7078 | 0.0010605 | 610.8 | 1.7069 | 0.0010599 | 611.4 | 1.706 | 0.0010594 | 612.1 | 1.705 | 0.0010588 | 612.8 | 1.7041 | 0.0010583 | 613.5 | 1.7032 | 0.0010577 | 614.2 | 1.7023 | 0.0010572 | 614.8 | 1.7014 | 0.0010566 | 615.5 | 1.7004 | 0.0010561 | 616.2 | 1.6995 | 0.0010556 | 616.9 | 1.6986 | 0.001055 | 617.6 | 1.6977 | 0.0010545 | 618.2 | 1.6968 | 0.001054 | 618.9 | 1.6959 | 0.0010535 | 619.6 | 1.695 | 0.001053 | 620.3 | 1.6941 | 0.0010524 | 621 | 1.6932 | 0.0010519 | 621.7 | 1.6924 | 0.0010514 | 622.4 | 1.6915 | 0.0010504 | 623.7 | 1.6897 | 0.0010494 | 625.1 | 1.688 | 0.0010484 | 626.5 | 1.6862 | 0.0010474 | 627.9 | 1.6845 | 0.0010464 | 629.2 | 1.6828 | 0.0010454 | 630.6 | 1.6811 | 0.0010444 | 632 | 1.6794 | 0.0010434 | 633.4 | 1.6777 | 0.0010425 | 634.8 | 1.676 | 0.0010415 | 636.2 | 1.6743 | 0.0010406 | 637.6 | 1.6726
150 | 195.27 | 2783.4 | 9.7523 | 97.63 | 2783.3 | 9.4323 | 65.08 | 2783.3 | 9.2451 | 48.81 | 2783.2 | 9.1122 | 39.04 | 2783.1 | 9.0091 | 19.51 | 2782.8 | 8.6885 | 9.748 | 2782.1 | 8.3674 | 6.494 | 2781.4 | 8.179 | 4.866 | 2780.7 | 8.045 | 3.89 | 2780 | 7.9407 | 3.239 | 2779.3 | 7.8553 | 2.774 | 2778.6 | 7.7828 | 2.425 | 2777.9 | 7.7199 | 2.154 | 2777.2 | 7.6643 | 1.937 | 2776.4 | 7.6143 | 0.9598 | 2769 | 7.2808 | 0.634 | 2761.2 | 7.0791 | 0.4708 | 2752.9 | 6.9308 | 0.0010908 | 632.2 | 1.8416 | 0.0010904 | 632.5 | 1.841 | 0.0010901 | 632.8 | 1.8405 | 0.0010897 | 633.1 | 1.8399 | 0.0010894 | 633.4 | 1.8394 | 0.001089 | 633.7 | 1.8388 | 0.0010887 | 634 | 1.8383 | 0.0010883 | 634.3 | 1.8377 | 0.001088 | 634.6 | 1.8372 | 0.0010877 | 635 | 1.8366 | 0.001087 | 635.6 | 1.8355 | 0.0010863 | 636.2 | 1.8344 | 0.0010856 | 636.8 | 1.8334 | 0.001085 | 637.5 | 1.8323 | 0.0010843 | 638.1 | 1.8312 | 0.0010837 | 638.7 | 1.8301 | 0.001083 | 639.3 | 1.8291 | 0.0010824 | 640 | 1.828 | 0.0010817 | 640.6 | 1.8269 | 0.0010811 | 641.3 | 1.8259 | 0.0010804 | 641.9 | 1.8248 | 0.0010798 | 642.5 | 1.8238 | 0.0010792 | 643.2 | 1.8228 | 0.0010785 | 643.8 | 1.8217 | 0.0010779 | 664.4 | 1.8207 | 0.0010773 | 645.1 | 1.8196 | 0.0010767 | 645.7 | 1.8186 | 0.001076 | 646.4 | 1.8176 | 0.0010754 | 647 | 1.8166 | 0.0010748 | 647.7 | 1.8156 | 0.0010742 | 648.3 | 1.8145 | 0.0010736 | 649 | 1.8135 | 0.001073 | 649.6 | 1.8125 | 0.0010724 | 650.2 | 1.8115 | 0.0010718 | 650.9 | 1.8105 | 0.0010712 | 651.6 | 1.8095 | 0.0010706 | 652.2 | 1.8085 | 0.00107 | 652.8 | 1.8076 | 0.0010695 | 653.5 | 1.8066 | 0.0010689 | 654.2 | 1.8056 | 0.0010683 | 654.8 | 1.8046 | 0.0010677 | 655.5 | 1.8036 | 0.0010672 | 656.1 | 1.8026 | 0.0010666 | 656.8 | 1.8017 | 0.001066 | 657.4 | 1.8007 | 0.0010655 | 658.1 | 1.7998 | 0.0010649 | 658.8 | 1.7988 | 0.0010643 | 659.4 | 1.7978 | 0.0010638 | 660.1 | 1.7969 | 0.0010632 | 660.7 | 1.7959 | 0.0010627 | 661.4 | 1.795 | 0.0010621 | 662.1 | 1.794 | 0.0010616 | 662.7 | 1.7931 | 0.001061 | 663.4 | 1.7922 | 0.0010605 | 664.1 | 1.7912 | 0.0010594 | 665.4 | 1.7894 | 0.0010583 | 666.7 | 1.7875 | 0.0010573 | 668.1 | 1.7857 | 0.0010562 | 669.4 | 1.7838 | 0.0010552 | 670.7 | 1.782 | 0.0010542 | 672.1 | 1.7802 | 0.0010531 | 673.4 | 1.7784 | 0.0010521 | 674.8 | 1.7766 | 0.0010511 | 676.1 | 1.7748 | 0.0010501 | 677.5 | 1.7731 | 0.0010491 | 678.8 | 1.7713
160 | 199.89 | 2802.6 | 9.7971 | 99.94 | 2802.5 | 9.4771 | 66.62 | 2802.4 | 9.2898 | 49.96 | 2802.4 | 9.157 | 39.97 | 2802.3 | 9.0539 | 19.98 | 2802 | 8.7334 | 9.98 | 2801.4 | 8.4124 | 6.649 | 2800.7 | 8.2242 | 4.983 | 2800.1 | 8.0903 | 3.983 | 2799.5 | 7.9862 | 3.317 | 2798.8 | 7.9009 | 2.841 | 2798.2 | 7.8286 | 2.484 | 2797.5 | 7.7658 | 2.206 | 2796.9 | 7.7103 | 1.984 | 2796.2 | 7.6605 | 0.9842 | 2789.5 | 7.3286 | 0.6508 | 2782.5 | 7.1288 | 0.4839 | 2775.1 | 6.9826 | 0.3836 | 2767.3 | 6.8654 | 0.0011019 | 675.7 | 1.942 | 0.0011016 | 676 | 1.9414 | 0.0011012 | 676.3 | 1.9408 | 0.0011008 | 676.6 | 1.9402 | 0.0011005 | 676.9 | 1.9396 | 0.0011001 | 677.2 | 1.939 | 0.0010997 | 677.5 | 1.9385 | 0.0010993 | 677.8 | 1.9379 | 0.001099 | 678 | 1.9373 | 0.0010983 | 678.6 | 1.9361 | 0.0010976 | 679.2 | 1.935 | 0.0010968 | 679.8 | 1.9338 | 0.0010961 | 680.4 | 1.9326 | 0.0010954 | 681 | 1.9315 | 0.0010947 | 681.6 | 1.9304 | 0.001094 | 682.2 | 1.9292 | 0.0010933 | 682.8 | 1.9281 | 0.0010926 | 683.4 | 1.9269 | 0.0010919 | 684 | 1.9258 | 0.0010912 | 684.6 | 1.9247 | 0.0010906 | 685.2 | 1.9236 | 0.0010899 | 685.9 | 1.9225 | 0.0010892 | 686.5 | 1.9214 | 0.0010886 | 687.1 | 1.9203 | 0.0010879 | 687.7 | 1.9192 | 0.0010872 | 688.3 | 1.9181 | 0.0010866 | 688.9 | 1.917 | 0.0010859 | 689.5 | 1.9159 | 0.0010853 | 690.2 | 1.9148 | 0.0010846 | 690.8 | 1.9137 | 0.001084 | 691.4 | 1.9127 | 0.0010834 | 692 | 1.9116 | 0.0010827 | 692.5 | 1.9105 | 0.0010821 | 693.3 | 1.9095 | 0.0010815 | 693.9 | 1.9084 | 0.0010808 | 694.5 | 1.9074 | 0.0010802 | 695.1 | 1.9063 | 0.0010796 | 695.8 | 1.9053 | 0.001079 | 696.4 | 1.9042 | 0.0010784 | 697 | 1.9032 | 0.0010778 | 697.6 | 1.9022 | 0.0010772 | 698.3 | 1.9011 | 0.0010766 | 698.9 | 1.9001 | 0.001076 | 699.6 | 1.8991 | 0.0010754 | 700.2 | 1.8981 | 0.0010748 | 700.8 | 1.897 | 0.0010742 | 701.4 | 1.896 | 0.0010736 | 702.1 | 1.895 | 0.001073 | 702.7 | 1.894 | 0.0010724 | 703.4 | 1.893 | 0.0010718 | 704 | 1.892 | 0.0010712 | 704.6 | 1.891 | 0.0010707 | 705.3 | 1.89 | 0.0010701 | 705.9 | 1.889 | 0.001069 | 707.2 | 1.887 | 0.0010678 | 708.5 | 1.8851 | 0.0010667 | 709.8 | 1.8832 | 0.0010656 | 711.1 | 1.8812 | 0.0010645 | 712.4 | 1.8793 | 0.0010634 | 713.7 | 1.8774 | 0.0010623 | 715 | 1.8755 | 0.0010613 | 716.3 | 1.8736 | 0.0010602 | 717.6 | 1.8717 | 0.0010592 | 718.9 | 1.8699 | 0.0010581 | 720.2 | 1.868
170 | 204.5 | 2821.8 | 9.8409 | 102.24 | 2821.7 | 9.5209 | 68.16 | 2821.7 | 9.3337 | 51.12 | 2821.6 | 9.2008 | 40.89 | 2821.6 | 9.0978 | 20.44 | 2821.3 | 8.7774 | 10.212 | 2820.7 | 8.4565 | 6.804 | 2820.1 | 8.2683 | 5.099 | 2819.5 | 8.1346 | 4.077 | 2818.9 | 8.0306 | 3.395 | 2818.4 | 7.9454 | 2.908 | 2817.8 | 7.8733 | 2.543 | 2817.2 | 7.8106 | 2.259 | 2816.6 | 7.7552 | 2.031 | 2816 | 7.7056 | 1.0085 | 2809.9 | 7.375 | 0.6674 | 2803.5 | 7.1768 | 0.4967 | 2796.9 | 7.0323 | 0.3942 | 2789.9 | 6.917 | 0.0011143 | 719.2 | 2.0414 | 0.0011139 | 719.5 | 2.0407 | 0.0011135 | 719.8 | 2.0401 | 0.0011131 | 720.1 | 2.0395 | 0.0011127 | 720.3 | 2.0388 | 0.0011123 | 720.6 | 2.0382 | 0.0011119 | 720.9 | 2.0376 | 0.0011115 | 721.2 | 2.0369 | 0.0011111 | 721.4 | 2.0363 | 0.0011103 | 722 | 2.0351 | 0.0011096 | 722.6 | 2.0338 | 0.0011088 | 723.1 | 2.0326 | 0.001108 | 723.7 | 2.0313 | 0.0011072 | 724.2 | 2.0301 | 0.0011065 | 724.8 | 2.0289 | 0.0011058 | 725.4 | 2.0277 | 0.001105 | 725.9 | 2.0265 | 0.0011043 | 726.5 | 2.0253 | 0.0011035 | 727.1 | 2.0241 | 0.0011028 | 727.7 | 2.0229 | 0.0011021 | 728.2 | 2.0217 | 0.0011014 | 728.8 | 2.0205 | 0.0011006 | 729.4 | 2.0193 | 0.0010999 | 730 | 2.0181 | 0.0010992 | 730.6 | 2.017 | 0.0010985 | 731.1 | 2.0158 | 0.0010978 | 731.7 | 2.0147 | 0.0010971 | 732.3 | 2.0135 | 0.0010964 | 732.9 | 2.0124 | 0.0010957 | 733.5 | 2.0112 | 0.001095 | 734.1 | 2.0101 | 0.0010944 | 734.7 | 2.009 | 0.0010937 | 735.2 | 2.0078 | 0.001093 | 735.8 | 2.0067 | 0.0010923 | 736.4 | 2.0055 | 0.0010917 | 737 | 2.0044 | 0.001091 | 737.6 | 2.0033 | 0.0010904 | 738.2 | 2.0022 | 0.0010897 | 738.8 | 2.0011 | 0.001089 | 739.4 | 2 | 0.0010884 | 740 | 1.9989 | 0.0010878 | 740.6 | 1.9978 | 0.0010871 | 741.2 | 1.9967 | 0.0010865 | 741.9 | 1.9956 | 0.0010858 | 742.5 | 1.9946 | 0.0010852 | 743.1 | 1.9935 | 0.0010846 | 743.7 | 1.9924 | 0.001084 | 744.3 | 1.9913 | 0.0010833 | 744.9 | 1.9903 | 0.0010827 | 745.5 | 1.9892 | 0.0010821 | 746.1 | 1.9882 | 0.0010815 | 746.7 | 1.9871 | 0.0010809 | 747.4 | 1.986 | 0.0010803 | 748 | 1.985 | 0.0010791 | 749.2 | 1.9829 | 0.0010779 | 750.4 | 1.9808 | 0.0010767 | 751.7 | 1.9788 | 0.0010755 | 752.9 | 1.9767 | 0.0010744 | 754.2 | 1.9747 | 0.0010732 | 755.4 | 1.9727 | 0.001072 | 756.7 | 1.9707 | 0.0010709 | 758 | 1.9687 | 0.0010698 | 759.2 | 1.9667 | 0.0010687 | 760.5 | 1.9648 | 0.0010676 | 761.8 | 1.9628
180 | 209.12 | 2841 | 9.8839 | 104.55 | 2841 | 9.5639 | 69.7 | 2840.9 | 9.3767 | 52.27 | 2840.9 | 9.2438 | 41.81 | 2840.8 | 9.1408 | 20.9 | 2840.6 | 8.8204 | 10.444 | 2840 | 8.4996 | 6.958 | 2839.5 | 8.3116 | 5.216 | 2839 | 8.178 | 4.17 | 2838.4 | 8.0741 | 3.473 | 2837.9 | 7.989 | 2.975 | 2837.3 | 7.917 | 2.601 | 2836.8 | 7.8544 | 2.311 | 2836.2 | 7.7992 | 2.078 | 2835.7 | 7.7496 | 1.0326 | 2830.1 | 7.4203 | 0.6838 | 2824.3 | 7.2233 | 0.5094 | 2818.3 | 7.0802 | 0.4046 | 2812.1 | 6.9665 | 0.1944 | 2777.3 | 6.5854 | 0.0011271 | 763.4 | 2.1386 | 0.0011266 | 763.6 | 2.1379 | 0.0011262 | 763.9 | 2.1372 | 0.0011258 | 764.1 | 2.1366 | 0.0011254 | 764.4 | 2.1359 | 0.0011249 | 764.6 | 2.1352 | 0.0011245 | 764.9 | 2.1345 | 0.0011241 | 765.2 | 2.1339 | 0.0011232 | 765.7 | 2.1325 | 0.0011224 | 766.2 | 2.1312 | 0.0011216 | 766.7 | 2.1299 | 0.0011207 | 767.2 | 2.1286 | 0.0011199 | 767.8 | 2.1272 | 0.0011191 | 768.3 | 2.1259 | 0.0011183 | 768.8 | 2.1246 | 0.0011175 | 769.4 | 2.1233 | 0.0011167 | 769.9 | 2.122 | 0.0011159 | 770.4 | 2.1208 | 0.0011151 | 771 | 2.1195 | 0.0011143 | 771.5 | 2.1182 | 0.0011136 | 772 | 2.117 | 0.0011128 | 772.6 | 2.1157 | 0.001112 | 773.1 | 2.1145 | 0.0011112 | 773.7 | 2.1132 | 0.0011105 | 774.2 | 2.112 | 0.0011097 | 774.8 | 2.1107 | 0.001109 | 775.3 | 2.1095 | 0.0011082 | 775.9 | 2.1083 | 0.0011075 | 776.4 | 2.1071 | 0.0011068 | 777 | 2.1058 | 0.001106 | 777.6 | 2.1046 | 0.0011053 | 778.1 | 2.1034 | 0.0011046 | 778.7 | 2.1022 | 0.0011039 | 779.2 | 2.101 | 0.0011032 | 779.8 | 2.0999 | 0.0011025 | 780.4 | 2.0987 | 0.0011018 | 780.9 | 2.0975 | 0.0011011 | 781.5 | 2.0963 | 0.0011004 | 782.1 | 2.0952 | 0.0010997 | 782.7 | 2.094 | 0.001099 | 783.2 | 2.0928 | 0.0010983 | 783.8 | 2.0917 | 0.0010976 | 784.4 | 2.0905 | 0.0010969 | 785 | 2.0894 | 0.0010963 | 785.5 | 2.0882 | 0.0010956 | 786.1 | 2.0871 | 0.0010949 | 786.7 | 2.086 | 0.0010943 | 787.3 | 2.0848 | 0.0010936 | 787.9 | 2.0837 | 0.001093 | 788.5 | 2.0826 | 0.0010923 | 789 | 2.0815 | 0.0010917 | 789.6 | 2.0804 | 0.001091 | 790.2 | 2.0793 | 0.0010897 | 791.4 | 2.0771 | 0.0010885 | 792.6 | 2.0749 | 0.0010872 | 793.8 | 2.0727 | 0.001086 | 795 | 2.0706 | 0.0010847 | 796.2 | 2.0684 | 0.0010835 | 797.4 | 2.0663 | 0.0010823 | 798.6 | 2.0642 | 0.0010811 | 799.8 | 2.0621 | 0.0010799 | 801 | 2.06 | 0.0010788 | 802.2 | 2.0579 | 0.0010776 | 803.5 | 2.0558
190 | 213.74 | 2860.4 | 9.9261 | 106.86 | 2860.3 | 9.6061 | 71.24 | 2860.2 | 9.4189 | 53.42 | 2860.2 | 9.286 | 42.74 | 2860.2 | 9.183 | 21.36 | 2859.9 | 8.8627 | 10.676 | 2859.4 | 8.542 | 7.113 | 2858.9 | 8.354 | 5.332 | 2858.4 | 8.2205 | 4.263 | 2857.9 | 8.1167 | 3.55 | 2857.4 | 8.0317 | 3.042 | 2856.9 | 7.9598 | 2.66 | 2856.4 | 7.8973 | 2.363 | 2856.9 | 7.8421 | 2.125 | 2855.4 | 7.7927 | 1.057 | 2850.3 | 7.4643 | 0.7002 | 2845 | 7.2684 | 0.5219 | 2839.6 | 7.1266 | 0.4148 | 2833.9 | 7.0141 | 0.2002 | 2802.9 | 6.6413 | 0.0011413 | 807.6 | 2.2352 | 0.0011408 | 807.9 | 2.2345 | 0.0011403 | 808.1 | 2.2338 | 0.0011399 | 808.3 | 2.233 | 0.0011394 | 808.6 | 2.2323 | 0.0011389 | 808.8 | 2.2316 | 0.0011385 | 809 | 2.2308 | 0.001138 | 809.3 | 2.2301 | 0.0011371 | 809.7 | 2.2287 | 0.0011362 | 810.2 | 2.2273 | 0.0011353 | 810.7 | 2.2258 | 0.0011344 | 811.2 | 2.2244 | 0.0011335 | 811.6 | 2.223 | 0.0011326 | 812.1 | 2.2216 | 0.0011317 | 812.6 | 2.2202 | 0.0011308 | 813.1 | 2.2188 | 0.00113 | 813.6 | 2.2175 | 0.0011291 | 814.1 | 2.2161 | 0.0011282 | 814.6 | 2.2147 | 0.0011274 | 815.1 | 2.2134 | 0.0011266 | 815.6 | 2.212 | 0.0011257 | 816.1 | 2.2107 | 0.0011249 | 816.6 | 2.2093 | 0.0011241 | 817.1 | 2.208 | 0.0011233 | 817.6 | 2.2067 | 0.0011225 | 818.1 | 2.2054 | 0.0011217 | 818.7 | 2.2041 | 0.0011208 | 819.2 | 2.2028 | 0.00112 | 819.7 | 2.2015 | 0.0011193 | 820.2 | 2.2002 | 0.0011185 | 820.7 | 2.1989 | 0.0011177 | 821.3 | 2.1976 | 0.0011169 | 821.8 | 2.1963 | 0.0011162 | 822.3 | 2.1951 | 0.0011154 | 822.8 | 2.1938 | 0.0011146 | 823.4 | 2.1925 | 0.0011139 | 823.9 | 2.1913 | 0.0011131 | 824.4 | 2.19 | 0.0011124 | 825 | 2.1888 | 0.0011116 | 825.2 | 2.1875 | 0.0011109 | 826.1 | 2.1863 | 0.0011102 | 826.6 | 2.1851 | 0.0011094 | 827.2 | 2.1839 | 0.0011087 | 827.7 | 2.1827 | 0.001108 | 828.2 | 2.1815 | 0.0011073 | 828.8 | 2.1803 | 0.0011066 | 829.4 | 2.1791 | 0.0011059 | 829.9 | 2.1779 | 0.0011052 | 830.5 | 2.1767 | 0.0011045 | 831 | 2.1755 | 0.0011038 | 831.6 | 2.1743 | 0.0011031 | 832.1 | 2.1731 | 0.0011024 | 832.7 | 2.172 | 0.001101 | 833.8 | 2.1696 | 0.0010997 | 835 | 2.1673 | 0.0010983 | 836.1 | 2.165 | 0.001097 | 837.2 | 2.1627 | 0.0010957 | 838.4 | 2.1605 | 0.0010944 | 839.5 | 2.1582 | 0.0010931 | 840.7 | 2.156 | 0.0010919 | 841.8 | 2.1538 | 0.0010906 | 843 | 2.1516 | 0.0010894 | 844.2 | 2.1494 | 0.0010881 | 845.3 | 2.1472
200 | 218.35 | 2879.7 | 9.9674 | 109.17 | 2879.7 | 9.6475 | 72.78 | 2879.6 | 9.4603 | 54.58 | 2879.6 | 9.3274 | 43.66 | 2879.5 | 9.2244 | 21.82 | 2879.3 | 8.9041 | 10.907 | 2878.9 | 8.5835 | 7.268 | 2878.4 | 8.3956 | 5.448 | 2877.9 | 8.2621 | 4.356 | 2877.5 | 8.1584 | 3.628 | 2877 | 8.0735 | 3.108 | 2876.6 | 8.0017 | 2.718 | 2876.1 | 7.9393 | 2.415 | 2875.6 | 7.8842 | 2.172 | 2875.2 | 7.8348 | 1.08 | 2870.5 | 7.5073 | 0.7164 | 2865.6 | 7.3124 | 0.5343 | 2860.6 | 7.1715 | 0.425 | 2855.5 | 7.0602 | 0.2059 | 2827.5 | 6.694 | 0.1324 | 2795.3 | 6.4522 | 0.001156 | 852.6 | 2.33 | 0.0011555 | 852.8 | 2.3292 | 0.001155 | 853 | 2.3284 | 0.0011545 | 853.2 | 2.3276 | 0.001154 | 853.4 | 2.3268 | 0.0011534 | 853.6 | 2.326 | 0.001153 | 853.8 | 2.3253 | 0.0011519 | 854.2 | 2.3237 | 0.001151 | 854.6 | 2.3222 | 0.00115 | 855.1 | 2.3207 | 0.001149 | 855.5 | 2.3191 | 0.001148 | 855.9 | 2.3176 | 0.001147 | 856.4 | 2.3161 | 0.0011461 | 856.8 | 2.3146 | 0.0011451 | 857.2 | 2.3131 | 0.0011442 | 857.7 | 2.3117 | 0.0011432 | 858.1 | 2.3102 | 0.0011423 | 858.6 | 2.3087 | 0.0011414 | 859 | 2.3073 | 0.0011405 | 859.5 | 2.3058 | 0.0011396 | 860 | 2.3044 | 0.0011387 | 860.4 | 2.303 | 0.0011378 | 860.9 | 2.3015 | 0.0011369 | 861.4 | 2.3001 | 0.001136 | 861.8 | 2.2987 | 0.0011352 | 862.3 | 2.2973 | 0.0011343 | 862.8 | 2.296 | 0.0011334 | 863.3 | 2.2946 | 0.0011326 | 863.8 | 2.2932 | 0.0011317 | 864.2 | 2.2918 | 0.0011309 | 864.7 | 2.2904 | 0.00113 | 865.2 | 2.2891 | 0.0011292 | 865.7 | 2.2877 | 0.0011284 | 866.2 | 2.2864 | 0.0011276 | 866.7 | 2.285 | 0.0011268 | 867.2 | 2.2837 | 0.001126 | 867.7 | 2.2824 | 0.0011252 | 868.2 | 2.2811 | 0.0011244 | 868.7 | 2.2798 | 0.0011236 | 869.2 | 2.2785 | 0.0011228 | 869.7 | 2.2772 | 0.001122 | 870.2 | 2.2758 | 0.0011212 | 870.7 | 2.2746 | 0.0011204 | 871.2 | 2.2733 | 0.0011197 | 871.8 | 2.272 | 0.0011189 | 872.3 | 2.2707 | 0.0011182 | 872.8 | 2.2694 | 0.0011174 | 873.3 | 2.2682 | 0.0011166 | 873.8 | 2.267 | 0.0011159 | 874.4 | 2.2657 | 0.0011152 | 874.9 | 2.2645 | 0.0011144 | 875.4 | 2.2632 | 0.001113 | 876.5 | 2.2607 | 0.0011115 | 877.5 | 2.2583 | 0.0011101 | 878.6 | 2.2559 | 0.0011087 | 879.7 | 2.2535 | 0.0011073 | 880.8 | 2.2511 | 0.0011059 | 881.9 | 2.2487 | 0.0011045 | 883 | 2.2463 | 0.0011032 | 884.1 | 2.244 | 0.0011018 | 885.2 | 2.2417 | 0.0011005 | 886.3 | 2.2394 | 0.0010992 | 887.4 | 2.2371
210 | 222.97 | 2899.1 | 10.008 | 111.48 | 2899.1 | 9.6881 | 74.32 | 2899.1 | 9.5009 | 55.73 | 2899 | 9.3681 | 44.58 | 2899 | 9.265 | 22.29 | 2898.8 | 8.9448 | 11.138 | 2898.3 | 8.6242 | 7.422 | 2897.9 | 8.4365 | 5.564 | 2897.5 | 8.303 | 4.449 | 2897.1 | 8.1994 | 3.706 | 2896.6 | 8.1146 | 3.175 | 2896.2 | 8.0428 | 2.777 | 2895.8 | 7.9805 | 2.467 | 2895.4 | 7.9254 | 2.219 | 2894.9 | 7.8761 | 1.104 | 2890.6 | 7.5494 | 0.7325 | 2886.1 | 7.3552 | 0.5466 | 2881.5 | 7.2152 | 0.435 | 2876.8 | 7.1048 | 0.2115 | 2851.5 | 6.7442 | 0.1366 | 2822.9 | 6.5099 | 0.0011725 | 897.8 | 2.4245 | 0.0011719 | 898 | 2.4237 | 0.0011714 | 898.1 | 2.4228 | 0.0011708 | 898.3 | 2.422 | 0.0011702 | 898.5 | 2.4211 | 0.0011697 | 898.7 | 2.4203 | 0.0011691 | 898.8 | 2.4195 | 0.001168 | 899.2 | 2.4178 | 0.0011669 | 899.6 | 2.4161 | 0.0011658 | 899.9 | 2.4145 | 0.0011647 | 900.3 | 2.4128 | 0.0011636 | 900.7 | 2.4112 | 0.0011626 | 901.1 | 2.4096 | 0.0011615 | 901.4 | 2.408 | 0.0011605 | 901.8 | 2.4064 | 0.0011594 | 902.2 | 2.4048 | 0.0011584 | 902.6 | 2.4032 | 0.0011574 | 903 | 2.4016 | 0.0011564 | 903.4 | 2.4001 | 0.0011554 | 903.8 | 2.3985 | 0.0011545 | 904.2 | 2.397 | 0.0011534 | 904.7 | 2.3955 | 0.0011525 | 905.1 | 2.3939 | 0.0011515 | 905.5 | 2.3924 | 0.0011505 | 905.9 | 2.3909 | 0.0011496 | 906.3 | 2.3894 | 0.0011486 | 906.8 | 2.3879 | 0.0011477 | 907.2 | 2.3865 | 0.0011468 | 907.6 | 2.385 | 0.0011459 | 908.1 | 2.3835 | 0.001145 | 908.5 | 2.3821 | 0.001144 | 909 | 2.3806 | 0.0011431 | 909.4 | 2.3792 | 0.0011422 | 909.9 | 2.3777 | 0.0011414 | 910.3 | 2.3763 | 0.0011405 | 910.8 | 2.3749 | 0.0011396 | 911.2 | 2.3735 | 0.0011387 | 911.7 | 2.372 | 0.0011379 | 912.2 | 2.3707 | 0.001137 | 912.6 | 2.3693 | 0.0011362 | 913.1 | 2.3679 | 0.0011353 | 913.6 | 2.3665 | 0.0011345 | 914 | 2.3652 | 0.0011336 | 914.5 | 2.3638 | 0.0011328 | 915 | 2.3624 | 0.001132 | 915.5 | 2.3611 | 0.0011312 | 915.9 | 2.3597 | 0.0011304 | 916.4 | 2.3584 | 0.0011296 | 916.9 | 2.3571 | 0.0011288 | 917.4 | 2.3557 | 0.001128 | 917.9 | 2.3544 | 0.0011272 | 918.4 | 2.3531 | 0.0011256 | 919.4 | 2.3505 | 0.001124 | 920.4 | 2.3479 | 0.0011225 | 921.4 | 2.3453 | 0.001121 | 922.4 | 2.3428 | 0.0011195 | 923.4 | 2.3403 | 0.001118 | 924.4 | 2.3378 | 0.0011166 | 925.5 | 2.3353 | 0.0011151 | 926.5 | 2.3328 | 0.0011137 | 927.6 | 2.3304 | 0.0011123 | 928.6 | 2.3279 | 0.0011109 | 929.7 | 2.3255
220 | 227.58 | 2918.6 | 10.048 | 113.79 | 2918.6 | 9.728 | 75.86 | 2918.5 | 9.5408 | 56.89 | 2918.5 | 9.408 | 45.51 | 2918.5 | 9.3049 | 22.75 | 2918.3 | 8.9848 | 11.37 | 2917.9 | 8.6643 | 7.577 | 2917.5 | 8.4765 | 5.68 | 2917.1 | 8.3432 | 4.542 | 2916.7 | 8.2396 | 3.783 | 2916.3 | 8.1548 | 3.242 | 2915.9 | 8.0831 | 2.835 | 2915.5 | 8.0208 | 2.519 | 2915.1 | 7.9659 | 2.266 | 2914.7 | 7.9166 | 1.128 | 2910.6 | 7.5905 | 0.7486 | 2906.5 | 7.3971 | 0.5588 | 2902.3 | 7.2578 | 0.445 | 2898 | 7.1481 | 0.2169 | 2874.9 | 6.7921 | 0.14 | 2849.2 | 6.5639 | 0.10211 | 2820.4 | 6.3842 | 0.0011897 | 943.7 | 2.5175 | 0.0011891 | 943.9 | 2.5166 | 0.0011885 | 944 | 2.5156 | 0.0011878 | 944.2 | 2.5147 | 0.0011872 | 944.3 | 2.5138 | 0.0011866 | 944.4 | 2.5129 | 0.0011853 | 944.7 | 2.5111 | 0.0011841 | 945 | 2.5093 | 0.0011829 | 945.3 | 2.5075 | 0.0011817 | 945.6 | 2.5057 | 0.0011805 | 946 | 2.504 | 0.0011793 | 946.3 | 2.5022 | 0.0011782 | 946.6 | 2.5005 | 0.001177 | 946.9 | 2.4987 | 0.0011759 | 947.2 | 2.497 | 0.0011748 | 947.6 | 2.4953 | 0.0011736 | 947.9 | 2.4936 | 0.0011725 | 948.3 | 2.492 | 0.0011714 | 948.6 | 2.4903 | 0.0011703 | 949 | 2.4886 | 0.0011693 | 949.3 | 2.487 | 0.0011682 | 949.7 | 2.4854 | 0.0011671 | 950.1 | 2.4837 | 0.0011661 | 950.4 | 2.4821 | 0.0011651 | 950.8 | 2.4805 | 0.001164 | 951.2 | 2.4789 | 0.001163 | 951.6 | 2.4773 | 0.001162 | 952 | 2.4757 | 0.001161 | 952.3 | 2.4742 | 0.00116 | 952.7 | 2.4726 | 0.001159 | 953.1 | 2.4711 | 0.001158 | 953.5 | 2.4695 | 0.001157 | 953.9 | 2.468 | 0.0011561 | 954.3 | 2.4665 | 0.0011551 | 954.7 | 2.465 | 0.0011542 | 955.2 | 2.4635 | 0.0011532 | 955.6 | 2.462 | 0.0011523 | 956 | 2.4605 | 0.0011513 | 956.4 | 2.459 | 0.0011504 | 956.8 | 2.4575 | 0.0011495 | 957.3 | 2.456 | 0.0011486 | 957.7 | 2.4546 | 0.0011477 | 958.1 | 2.4531 | 0.0011468 | 958.6 | 2.4517 | 0.0011459 | 959 | 2.4502 | 0.001145 | 959.4 | 2.4488 | 0.0011441 | 959.9 | 2.4474 | 0.0011433 | 960.3 | 2.446 | 0.0011424 | 960.8 | 2.4446 | 0.0011415 | 961.2 | 2.4432 | 0.0011407 | 961.7 | 2.4418 | 0.001139 | 962.6 | 2.439 | 0.0011373 | 963.5 | 2.4362 | 0.0011357 | 964.4 | 2.4335 | 0.0011341 | 965.4 | 2.4308 | 0.0011324 | 966.3 | 2.4282 | 0.0011309 | 967.3 | 2.4255 | 0.0011293 | 968.2 | 2.4229 | 0.0011278 | 969.2 | 2.4203 | 0.0011262 | 970.2 | 2.4177 | 0.0011247 | 971.2 | 2.4151 | 0.0011232 | 972.2 | 2.4126
230 | 232.2 | 2938.2 | 10.0872 | 116.1 | 2938.1 | 9.7672 | 77.39 | 2938.1 | 9.58 | 58.04 | 2938 | 9.4472 | 46.43 | 2938 | 9.3442 | 23.21 | 2937.8 | 9.024 | 11.601 | 2937.5 | 8.7036 | 7.731 | 2937.1 | 8.5159 | 5.796 | 2936.7 | 8.3826 | 4.635 | 2936.3 | 8.279 | 3.861 | 2936 | 8.1944 | 3.308 | 2935.6 | 8.1226 | 2.893 | 2935.2 | 8.0605 | 2.571 | 2934.9 | 8.0056 | 2.313 | 2934.5 | 7.9564 | 1.152 | 2930.7 | 7.6309 | 0.7646 | 2926.9 | 7.438 | 0.571 | 2923 | 7.2993 | 0.4548 | 2919 | 7.1903 | 0.2223 | 2897.9 | 6.8382 | 0.1445 | 2874.7 | 6.615 | 0.1053 | 2849 | 6.4416 | 0.08164 | 2820.4 | 6.2927 | 0.0012084 | 990.3 | 2.6098 | 0.0012077 | 990.4 | 2.6088 | 0.001207 | 990.5 | 2.6078 | 0.0012063 | 990.6 | 2.6068 | 0.0012056 | 990.7 | 2.6058 | 0.0012042 | 990.9 | 2.6038 | 0.0012028 | 991.2 | 2.6019 | 0.0012015 | 991.4 | 2.5999 | 0.0012001 | 991.6 | 2.598 | 0.0011988 | 991.8 | 2.5961 | 0.0011975 | 992.1 | 2.5942 | 0.0011962 | 992.3 | 2.5923 | 0.0011949 | 992.6 | 2.5904 | 0.0011936 | 992.8 | 2.5886 | 0.0011924 | 993.1 | 2.5867 | 0.0011912 | 993.4 | 2.5849 | 0.0011899 | 993.7 | 2.5831 | 0.0011887 | 993.9 | 2.5813 | 0.0011875 | 994.2 | 2.5795 | 0.0011863 | 994.5 | 2.5777 | 0.0011851 | 994.8 | 2.576 | 0.001184 | 995.1 | 2.5742 | 0.0011828 | 995.4 | 2.5725 | 0.0011817 | 995.8 | 2.5707 | 0.0011805 | 996.1 | 2.569 | 0.0011794 | 996.4 | 2.5673 | 0.0011783 | 996.7 | 2.5656 | 0.0011772 | 997 | 2.5639 | 0.0011761 | 997.4 | 2.5623 | 0.001175 | 997.7 | 2.5606 | 0.0011739 | 998.1 | 2.5589 | 0.0011728 | 998.4 | 2.5573 | 0.0011718 | 998.8 | 2.5557 | 0.0011707 | 999.1 | 2.5541 | 0.0011697 | 999.5 | 2.5524 | 0.0011687 | 999.8 | 2.5508 | 0.0011676 | 1000.2 | 2.5492 | 0.0011666 | 1000 | 2.5477 | 0.0011656 | 1001 | 2.5461 | 0.0011646 | 1001.3 | 2.5445 | 0.0011636 | 1001.7 | 2.543 | 0.0011626 | 1002.1 | 2.5414 | 0.0011617 | 1002.5 | 2.5399 | 0.0011607 | 1002.9 | 2.5383 | 0.0011597 | 1003.3 | 2.5368 | 0.0011588 | 1003.7 | 2.5353 | 0.0011578 | 1004.1 | 2.5338 | 0.0011569 | 1004.5 | 2.5323 | 0.001156 | 1004.9 | 2.5308 | 0.001155 | 1005.3 | 2.5293 | 0.0011532 | 1006.1 | 2.5264 | 0.0011514 | 1006.9 | 2.5235 | 0.0011496 | 1007.8 | 2.5206 | 0.0011479 | 1008.6 | 2.5177 | 0.0011461 | 1009.5 | 2.5149 | 0.0011444 | 1010.4 | 2.5121 | 0.0011427 | 1011.3 | 2.5093 | 0.0011411 | 1012.2 | 2.5066 | 0.0011394 | 1013.1 | 2.5038 | 0.0011378 | 1014 | 2.5011 | 0.0011362 | 1014.9 | 2.4984
240 | 236.82 | 2957.7 | 10.1257 | 118.4 | 2957.7 | 9.8058 | 78.93 | 2957.7 | 9.6186 | 59.2 | 2957.6 | 9.4858 | 47.36 | 2957.6 | 9.3828 | 23.67 | 2957.4 | 9.0626 | 11.832 | 2957.1 | 8.7422 | 7.885 | 2956.7 | 8.5546 | 5.912 | 2956.4 | 8.4213 | 4.728 | 2956.1 | 8.3178 | 3.938 | 2955.7 | 8.2332 | 3.374 | 2955.4 | 8.1615 | 2.952 | 2955 | 8.0994 | 2.623 | 2954.7 | 8.0445 | 2.359 | 2954.3 | 7.9954 | 1.175 | 2950.8 | 7.6704 | 0.7805 | 2947.2 | 7.478 | 0.5831 | 2943.6 | 7.3399 | 0.4646 | 2939.9 | 7.2315 | 0.2275 | 2920.5 | 6.8826 | 0.1483 | 2899.3 | 6.6635 | 0.1084 | 2876.3 | 6.4953 | 0.08439 | 2851 | 6.3529 | 0.06818 | 2823 | 6.2245 | 0.0012288 | 1037.7 | 2.7018 | 0.001228 | 1037.7 | 2.7007 | 0.0012272 | 1037.8 | 2.6996 | 0.0012264 | 1037.8 | 2.6985 | 0.0012249 | 1037.9 | 2.6963 | 0.0012233 | 1038 | 2.6941 | 0.0012218 | 1038.2 | 2.692 | 0.0012202 | 1038.3 | 2.6899 | 0.0012188 | 1038.4 | 2.6878 | 0.0012173 | 1038.6 | 2.6857 | 0.0012158 | 1038.8 | 2.6837 | 0.0012144 | 1038.9 | 2.6816 | 0.0012129 | 1039.1 | 2.6796 | 0.0012115 | 1039.3 | 2.6776 | 0.0012101 | 1039.5 | 2.6756 | 0.0012088 | 1039.7 | 2.6736 | 0.0012074 | 1039.9 | 2.6717 | 0.0012061 | 1040.1 | 2.6697 | 0.0012047 | 1040.3 | 2.6678 | 0.0012034 | 1040.5 | 2.6659 | 0.0012021 | 1040.8 | 2.664 | 0.0012008 | 1041 | 2.6621 | 0.0011996 | 1041.2 | 2.6603 | 0.0011983 | 1041.5 | 2.6584 | 0.001197 | 1041.8 | 2.6566 | 0.0011958 | 1042 | 2.6548 | 0.0011946 | 1042.3 | 2.6529 | 0.0011934 | 1042.5 | 2.6511 | 0.0011922 | 1042.8 | 2.6493 | 0.001191 | 1043.1 | 2.6476 | 0.0011898 | 1043.4 | 2.6458 | 0.0011886 | 1043.7 | 2.6441 | 0.0011875 | 1044 | 2.6423 | 0.0011863 | 1044.3 | 2.6406 | 0.0011852 | 1044.6 | 2.6389 | 0.0011841 | 1044.9 | 2.6372 | 0.001183 | 1045.2 | 2.6355 | 0.0011818 | 1045.5 | 2.6338 | 0.0011808 | 1045.8 | 2.6321 | 0.0011797 | 1046.2 | 2.6304 | 0.0011786 | 1046.5 | 2.6288 | 0.0011775 | 1046.8 | 2.6271 | 0.0011765 | 1047.2 | 2.6255 | 0.0011754 | 1047.5 | 2.6239 | 0.0011744 | 1047.8 | 2.6223 | 0.0011734 | 1048.2 | 2.6207 | 0.0011723 | 1048.6 | 2.6191 | 0.0011713 | 1048.9 | 2.6175 | 0.0011703 | 1049.3 | 2.6159 | 0.0011683 | 1050 | 2.6128 | 0.0011664 | 1050.8 | 2.6097 | 0.0011644 | 1051.5 | 2.6066 | 0.0011625 | 1052.3 | 2.6036 | 0.00116 | 1053.1 | 2.6006 | 0.0011588 | 1053.6 | 2.5976 | 0.001157 | 1054.7 | 2.5947 | 0.0011552 | 1055.5 | 2.5917 | 0.0011534 | 1056.3 | 2.5889 | 0.0011516 | 1057.1 | 2.586 | 0.0011499 | 1058 | 2.5832
250 | 241.43 | 2977.4 | 10.1636 | 120.71 | 2977.4 | 9.8437 | 80.47 | 2977.3 | 9.6565 | 60.35 | 2977.3 | 9.5237 | 48.28 | 2977.3 | 9.4207 | 24.14 | 2977.1 | 9.1006 | 12.064 | 2976.8 | 8.7802 | 8.04 | 2976.5 | 8.5926 | 6.028 | 2976.1 | 8.4594 | 4.82 | 2975.8 | 8.356 | 4.016 | 2975.5 | 8.2714 | 3.441 | 2975.2 | 8.1997 | 3.01 | 2974.8 | 8.1376 | 2.674 | 2974.5 | 8.0828 | 2.406 | 2974.2 | 8.0337 | 1.199 | 2970.9 | 7.7091 | 0.7964 | 2967.5 | 7.5172 | 0.5952 | 2964.2 | 7.3796 | 0.4744 | 2960.7 | 7.2716 | 0.2327 | 2942.8 | 6.9256 | 0.152 | 2923.4 | 6.71 | 0.1115 | 2902.5 | 6.546 | 0.08701 | 2879.9 | 6.4087 | 0.07058 | 2855.2 | 6.2867 | 0.05871 | 2828.1 | 6.1734 | 0.0012512 | 1085.8 | 2.7936 | 0.0012503 | 1085.8 | 2.7923 | 0.0012494 | 1085.8 | 2.7911 | 0.0012476 | 1085.8 | 2.7887 | 0.0012458 | 1085.8 | 2.7864 | 0.001244 | 1085.8 | 2.784 | 0.0012423 | 1085.9 | 2.7817 | 0.0012406 | 1085.9 | 2.7794 | 0.0012389 | 1085.9 | 2.7771 | 0.0012373 | 1086 | 2.7748 | 0.0012286 | 1086.1 | 2.7726 | 0.001234 | 1086.1 | 2.7704 | 0.0012324 | 1086.2 | 2.7682 | 0.0012308 | 1086.3 | 2.766 | 0.0012293 | 1086.4 | 2.7639 | 0.0012277 | 1086.5 | 2.7617 | 0.0012262 | 1086.7 | 2.7596 | 0.0012247 | 1086.8 | 2.7575 | 0.0012232 | 1086.9 | 2.7554 | 0.0012218 | 1087.1 | 2.7534 | 0.0012203 | 1087.2 | 2.7513 | 0.0012189 | 1087.4 | 2.7493 | 0.0012175 | 1087.5 | 2.7473 | 0.0012161 | 1087.7 | 2.7453 | 0.0012147 | 1087.9 | 2.7433 | 0.0012134 | 1088.1 | 2.7414 | 0.001212 | 1088.3 | 2.7394 | 0.0012107 | 1088.5 | 2.7375 | 0.0012094 | 1088.7 | 2.7356 | 0.001208 | 1088.9 | 2.7337 | 0.0012068 | 1089.1 | 2.7318 | 0.0012055 | 1089.4 | 2.7299 | 0.0012042 | 1089.6 | 2.728 | 0.001203 | 1089.8 | 2.7262 | 0.0012017 | 1090.1 | 2.7244 | 0.0012005 | 1090.3 | 2.7225 | 0.0011992 | 1090.6 | 2.7207 | 0.0011981 | 1090.8 | 2.7189 | 0.0011968 | 1091.1 | 2.7172 | 0.0011957 | 1091.4 | 2.7154 | 0.0011945 | 1091.6 | 2.7136 | 0.0011933 | 1091.9 | 2.7119 | 0.0011922 | 1092.2 | 2.7101 | 0.001191 | 1092.5 | 2.7084 | 0.0011899 | 1092.8 | 2.7067 | 0.0011888 | 1093.1 | 2.705 | 0.0011877 | 1093.4 | 2.7033 | 0.0011866 | 1093.7 | 2.7016 | 0.0011844 | 1094.3 | 2.6983 | 0.0011822 | 1094.9 | 2.695 | 0.0011801 | 1095.6 | 2.6917 | 0.0011781 | 1096.3 | 2.6885 | 0.001176 | 1097 | 2.6853 | 0.001174 | 1097.7 | 2.6821 | 0.001172 | 1098.4 | 2.679 | 0.0011701 | 1099.1 | 2.6759 | 0.0011682 | 1099.8 | 2.6729 | 0.0011663 | 1100.6 | 2.6699 | 0.0011644 | 1101.4 | 2.6669
260 | 246.05 | 2997.1 | 10.201 | 123.02 | 2997.1 | 9.881 | 82.01 | 2997 | 9.6939 | 61.51 | 2997 | 9.561 | 49.2 | 2997 | 9.458 | 24.6 | 2996.8 | 9.1379 | 12.295 | 2996.5 | 8.8176 | 8.194 | 2996.2 | 8.63 | 6.144 | 2995.9 | 8.4969 | 4.913 | 2995.6 | 8.3934 | 4.093 | 2995.3 | 8.3089 | 3.507 | 2995 | 8.2373 | 3.068 | 2994.7 | 8.1753 | 2.726 | 2994.4 | 8.1205 | 2.453 | 2994.1 | 8.0714 | 1.222 | 2991 | 7.7472 | 0.8123 | 2987.9 | 7.5557 | 0.6072 | 2984.7 | 7.4185 | 0.4841 | 2981.5 | 7.311 | 0.2378 | 2964.8 | 6.9674 | 0.1556 | 2947 | 6.7546 | 0.1144 | 2927.9 | 6.5941 | 0.08953 | 2907.5 | 6.461 | 0.07286 | 2885.5 | 6.344 | 0.06085 | 2861.6 | 6.2369 | 0.05174 | 2835.6 | 6.1355 | 0.04454 | 2807.1 | 6.037 | 0.001275 | 1135 | 2.8842 | 0.0012729 | 1134.8 | 2.8815 | 0.0012708 | 1134.7 | 2.8789 | 0.0012687 | 1134.6 | 2.8762 | 0.0012667 | 1134.4 | 2.8737 | 0.0012648 | 1134.3 | 2.8711 | 0.0012628 | 1134.3 | 2.8686 | 0.0012609 | 1134.2 | 2.8661 | 0.001259 | 1134.1 | 2.8636 | 0.0012572 | 1134.1 | 2.8612 | 0.0012553 | 1134 | 2.8587 | 0.0012535 | 1134 | 2.8563 | 0.0012517 | 1134 | 2.854 | 0.00125 | 1134 | 2.8516 | 0.0012483 | 1134 | 2.8493 | 0.0012466 | 1134.1 | 2.847 | 0.0012449 | 1134.1 | 2.8447 | 0.0012432 | 1134.1 | 2.8425 | 0.0012416 | 1134.2 | 2.8403 | 0.00124 | 1134.2 | 2.838 | 0.0012384 | 1134.3 | 2.8359 | 0.0012368 | 1134.4 | 2.8337 | 0.0012352 | 1134.5 | 2.8315 | 0.0012337 | 1134.5 | 2.8294 | 0.0012322 | 1134.7 | 2.8273 | 0.0012307 | 1134.8 | 2.8252 | 0.0012292 | 1134.9 | 2.8231 | 0.0012278 | 1135.1 | 2.8211 | 0.0012263 | 1135.2 | 2.819 | 0.0012249 | 1135.4 | 2.817 | 0.0012235 | 1135.5 | 2.815 | 0.0012221 | 1135.7 | 2.813 | 0.0012207 | 1135.8 | 2.811 | 0.0012193 | 1136 | 2.8091 | 0.001218 | 1136.2 | 2.8071 | 0.0012166 | 1136.4 | 2.8052 | 0.0012153 | 1136.6 | 2.8033 | 0.001214 | 1136.8 | 2.8014 | 0.0012127 | 1137 | 2.7995 | 0.0012114 | 1137.2 | 2.7976 | 0.0012101 | 1137.4 | 2.7957 | 0.0012089 | 1137.6 | 2.7939 | 0.0012076 | 1137.8 | 2.792 | 0.0012064 | 1138.1 | 2.7902 | 0.0012051 | 1138.3 | 2.7884 | 0.0012039 | 1138.6 | 2.7866 | 0.0012015 | 1139.1 | 2.783 | 0.0011992 | 1139.6 | 2.7795 | 0.0011969 | 1140.1 | 2.776 | 0.0011946 | 1140.7 | 2.7726 | 0.0011924 | 1141.3 | 2.7692 | 0.0011902 | 1141.9 | 2.7658 | 0.001188 | 1142.5 | 2.7625 | 0.0011859 | 1143.1 | 2.7593 | 0.0011838 | 1143.8 | 2.756 | 0.0011818 | 1144.4 | 2.7528 | 0.0011797 | 1145.1 | 2.7496
270 | 250.66 | 3016.9 | 10.2377 | 125.33 | 3016.8 | 9.9178 | 83.55 | 3016.8 | 9.7306 | 62.66 | 3016.8 | 9.5978 | 50.13 | 3016.8 | 9.4948 | 25.06 | 3016.6 | 9.1747 | 12.526 | 3016.3 | 8.8544 | 8.348 | 3016 | 8.6669 | 6.259 | 3015.8 | 8.5337 | 5.006 | 3015.5 | 8.4303 | 4.17 | 3015.2 | 8.3458 | 3.574 | 3014.9 | 8.2743 | 3.126 | 3014.6 | 8.2122 | 2.778 | 3014.3 | 8.1575 | 2.499 | 3014 | 8.1085 | 1.246 | 3011.1 | 7.7846 | 0.8281 | 3008.2 | 7.5934 | 0.6191 | 3005.2 | 7.4566 | 0.4938 | 3002.2 | 7.3495 | 0.2429 | 2986.7 | 7.008 | 0.1592 | 2970.2 | 6.7977 | 0.1172 | 2952.7 | 6.6401 | 0.09197 | 2934.1 | 6.5104 | 0.07504 | 2914.2 | 6.3974 | 0.06287 | 2892.9 | 6.2951 | 0.05366 | 2870.1 | 6.1995 | 0.04641 | 2845.3 | 6.108 | 0.04053 | 2818.4 | 6.0184 | 0.0013013 | 1185.2 | 2.9751 | 0.0012988 | 1184.9 | 2.9721 | 0.0012964 | 1184.6 | 2.9691 | 0.001294 | 1184.3 | 2.9663 | 0.0012917 | 1184 | 2.9634 | 0.0012894 | 1183.8 | 2.9605 | 0.0012872 | 1183.5 | 2.9577 | 0.001285 | 1183.3 | 2.955 | 0.0012828 | 1183.1 | 2.9523 | 0.0012807 | 1182.9 | 2.9496 | 0.0012786 | 1182.8 | 2.9469 | 0.0012765 | 1182.6 | 2.9443 | 0.0012745 | 1182.5 | 2.9417 | 0.0012725 | 1182.4 | 2.9391 | 0.0012706 | 1182.3 | 2.9366 | 0.0012686 | 1182.2 | 2.9341 | 0.0012667 | 1182.1 | 2.9316 | 0.0012648 | 1182 | 2.9292 | 0.001263 | 1182 | 2.9267 | 0.0012612 | 1181.9 | 2.9243 | 0.0012594 | 1181.9 | 2.922 | 0.0012576 | 1181.9 | 2.9196 | 0.0012559 | 1181.9 | 2.9173 | 0.0012542 | 1181.9 | 2.915 | 0.0012525 | 1181.9 | 2.9127 | 0.0012508 | 1181.9 | 2.9104 | 0.0012491 | 1182 | 2.9082 | 0.0012475 | 1182 | 2.906 | 0.0012459 | 1182 | 2.9038 | 0.0012443 | 1182.1 | 2.9016 | 0.0012427 | 1182.2 | 2.8994 | 0.0012412 | 1182.2 | 2.8973 | 0.0012396 | 1182.3 | 2.8952 | 0.0012381 | 1182.4 | 2.8931 | 0.0012366 | 1182.5 | 2.891 | 0.0012351 | 1182.6 | 2.8889 | 0.0012337 | 1182.8 | 2.8868 | 0.0012322 | 1182.9 | 2.8848 | 0.0012308 | 1183 | 2.8828 | 0.0012294 | 1183.2 | 2.8808 | 0.001228 | 1183.3 | 2.8788 | 0.0012266 | 1183.5 | 2.8768 | 0.0012252 | 1183.6 | 2.8749 | 0.0012239 | 1183.8 | 2.8729 | 0.0012225 | 1184 | 2.871 | 0.0012199 | 1184.3 | 2.8672 | 0.0012173 | 1184.7 | 2.8634 | 0.0012147 | 1185.1 | 2.8597 | 0.0012122 | 1185.6 | 2.856 | 0.0012098 | 1186 | 2.8524 | 0.0012074 | 1186.5 | 2.8488 | 0.001205 | 1187 | 2.8453 | 0.0012027 | 1187.5 | 2.8418 | 0.0012004 | 1188.1 | 2.8384 | 0.0011982 | 1188.6 | 2.835 | 0.0011959 | 1189.2 | 2.8316
280 | 255.28 | 3036.7 | 10.2739 | 127.64 | 3036.7 | 9.9539 | 85.09 | 3036.6 | 9.7668 | 63.81 | 3036.6 | 9.634 | 51.05 | 3036.6 | 9.531 | 25.52 | 3036.5 | 9.2109 | 12.757 | 3036.2 | 8.8906 | 8.502 | 3035.9 | 8.7031 | 6.375 | 3035.6 | 8.57 | 5.099 | 3035.4 | 8.4667 | 4.248 | 3035.1 | 8.3822 | 3.64 | 3034.8 | 8.3106 | 3.184 | 3034.6 | 8.2486 | 2.829 | 3034.3 | 8.1939 | 2.546 | 3034 | 8.1449 | 1.269 | 3031.3 | 7.8214 | 0.8438 | 3028.5 | 7.6305 | 0.6311 | 3025.7 | 7.494 | 0.5034 | 3022.9 | 7.3872 | 0.248 | 3008.3 | 7.0475 | 0.1627 | 2993 | 6.8394 | 0.12 | 2976.9 | 6.6842 | 0.09434 | 2959.8 | 6.5573 | 0.07714 | 2941.8 | 6.4477 | 0.06479 | 2922.6 | 6.3492 | 0.05547 | 2902.2 | 6.2581 | 0.04816 | 2880.4 | 6.172 | 0.04224 | 2857 | 6.0889 | 0.03317 | 2804 | 5.9253 | 0.0013307 | 1236.7 | 3.0667 | 0.0013277 | 1236.2 | 3.0633 | 0.0013249 | 1235.6 | 3.06 | 0.0013221 | 1235.2 | 3.0567 | 0.0013194 | 1234.7 | 3.0535 | 0.0013167 | 1234.3 | 3.0503 | 0.0013141 | 1233.9 | 3.0472 | 0.0013115 | 1233.5 | 3.0441 | 0.001309 | 1233.1 | 3.0411 | 0.0013065 | 1232.8 | 3.0381 | 0.0013041 | 1232.4 | 3.0352 | 0.0013017 | 1232.1 | 3.0323 | 0.0012994 | 1231.9 | 3.0294 | 0.0012971 | 1231.6 | 3.0266 | 0.0012949 | 1231.4 | 3.0238 | 0.0012927 | 1231.1 | 3.021 | 0.0012905 | 1230.9 | 3.0183 | 0.0012883 | 1230.7 | 3.0157 | 0.0012863 | 1230.5 | 3.013 | 0.0012842 | 1230.4 | 3.0104 | 0.0012822 | 1230.2 | 3.0078 | 0.0012802 | 1230.1 | 3.0052 | 0.0012782 | 1230 | 3.0027 | 0.0012762 | 1229.9 | 3.0002 | 0.0012743 | 1229.8 | 2.9977 | 0.0012725 | 1229.7 | 2.9953 | 0.0012706 | 1229.6 | 2.9928 | 0.0012688 | 1229.6 | 2.9904 | 0.001267 | 1229.5 | 2.9881 | 0.0012652 | 1229.5 | 2.9857 | 0.0012634 | 1229.4 | 2.9834 | 0.0012617 | 1229.4 | 2.9811 | 0.00126 | 1229.4 | 2.9788 | 0.0012583 | 1229.4 | 2.9765 | 0.0012566 | 1229.4 | 2.9742 | 0.001255 | 1229.5 | 2.972 | 0.0012533 | 1229.5 | 2.9698 | 0.0012517 | 1229.5 | 2.9676 | 0.0012501 | 1229.6 | 2.9655 | 0.0012486 | 1229.6 | 2.9633 | 0.001247 | 1229.7 | 2.9612 | 0.0012455 | 1229.8 | 2.9591 | 0.001244 | 1229.9 | 2.957 | 0.0012425 | 1230 | 2.9549 | 0.0012395 | 1230.2 | 2.9508 | 0.0012366 | 1230.4 | 2.9468 | 0.0012338 | 1230.7 | 2.9428 | 0.0012311 | 1231 | 2.9388 | 0.0012284 | 1231.3 | 2.935 | 0.0012257 | 1231.7 | 2.9312 | 0.0012231 | 1232 | 2.9274 | 0.0012205 | 1232.4 | 2.9237 | 0.001218 | 1232.8 | 2.92 | 0.0012156 | 1233.3 | 2.9164 | 0.0012131 | 1233.7 | 2.9129
290 | 259.89 | 3056.6 | 10.3095 | 129.94 | 3056.6 | 9.9896 | 86.63 | 3056.5 | 9.8024 | 64.97 | 3056.5 | 9.6696 | 51.97 | 3056.5 | 9.5666 | 25.98 | 3056.4 | 9.2465 | 12.988 | 3056.1 | 8.9263 | 8.657 | 3055.8 | 8.7388 | 6.491 | 3055.6 | 8.6057 | 5.191 | 3055.3 | 8.5024 | 4.325 | 3055.1 | 8.4179 | 3.706 | 3054.8 | 8.3465 | 3.242 | 3054.6 | 8.2845 | 2.881 | 3054.3 | 8.2298 | 2.592 | 3054 | 8.1808 | 1.293 | 3051.5 | 7.8575 | 0.8596 | 3048.8 | 7.667 | 0.643 | 3046.2 | 7.5307 | 0.513 | 3043.6 | 7.4242 | 0.253 | 3029.9 | 7.0862 | 0.1662 | 3015.6 | 6.8798 | 0.1228 | 3000.6 | 6.7268 | 0.09665 | 2984.9 | 6.6023 | 0.07918 | 2968.4 | 6.4953 | 0.06664 | 2950.9 | 6.4 | 0.05719 | 2932.5 | 6.3125 | 0.0498 | 2913.1 | 6.2306 | 0.04383 | 2892.4 | 6.1523 | 0.03473 | 2846.5 | 6.0016 | 0.02801 | 2792.9 | 5.8509 | 0.0013639 | 1289.8 | 3.1594 | 0.0013604 | 1289 | 3.1555 | 0.001357 | 1288.2 | 3.1517 | 0.0013536 | 1287.5 | 3.148 | 0.0013504 | 1286.8 | 3.1444 | 0.0013472 | 1286.1 | 3.1408 | 0.0013441 | 1285.5 | 3.1373 | 0.001341 | 1284.9 | 3.1338 | 0.0013381 | 1284.3 | 3.1304 | 0.0013352 | 1283.8 | 3.1271 | 0.0013324 | 1283.2 | 3.1238 | 0.0013296 | 1282.8 | 3.1206 | 0.0013269 | 1282.3 | 3.1174 | 0.0013242 | 1281.8 | 3.1143 | 0.0013216 | 1281.4 | 3.1112 | 0.0013191 | 1281 | 3.1081 | 0.0013166 | 1280.7 | 3.1051 | 0.0013141 | 1280.3 | 3.1022 | 0.0013117 | 1280 | 3.0993 | 0.0013093 | 1279.7 | 3.0964 | 0.0013081 | 1279.5 | 3.0935 | 0.0013047 | 1279.1 | 3.0907 | 0.0013024 | 1278.8 | 3.088 | 0.0013002 | 1278.6 | 3.0852 | 0.0012981 | 1278.4 | 3.0825 | 0.0012959 | 1278.2 | 3.0799 | 0.0012938 | 1278 | 3.0772 | 0.0012917 | 1277.8 | 3.0746 | 0.0012897 | 1277.6 | 3.072 | 0.0012877 | 1277.5 | 3.0695 | 0.0012857 | 1277.4 | 3.067 | 0.0012838 | 1277.2 | 3.0645 | 0.0012818 | 1277.1 | 3.062 | 0.0012799 | 1277 | 3.0595 | 0.0012781 | 1277 | 3.0571 | 0.0012762 | 1276.9 | 3.0547 | 0.0012744 | 1276.8 | 3.0523 | 0.0012726 | 1276.8 | 3.05 | 0.0012708 | 1276.7 | 3.0476 | 0.0012691 | 1276.7 | 3.0453 | 0.0012674 | 1276.7 | 3.0431 | 0.0012657 | 1276.7 | 3.0408 | 0.001264 | 1276.7 | 3.0385 | 0.0012607 | 1276.7 | 3.0341 | 0.0012575 | 1276.8 | 3.0298 | 0.0012543 | 1276.9 | 3.0255 | 0.0012512 | 1277 | 3.0213 | 0.0012482 | 1277.2 | 3.0171 | 0.0012453 | 1277.4 | 3.013 | 0.0012424 | 1277.6 | 3.009 | 0.0012396 | 1277.8 | 3.0051 | 0.0012368 | 1278.1 | 3.0012 | 0.0012341 | 1278.4 | 2.9973 | 0.0012314 | 1278.7 | 2.9935
300 | 264.51 | 3076.5 | 10.3446 | 132.25 | 3076.5 | 10.0247 | 88.16 | 3076.5 | 9.8375 | 66.12 | 3076.5 | 9.7047 | 52.9 | 3076.4 | 9.6017 | 26.44 | 3076.3 | 9.2817 | 13.219 | 3076.1 | 8.9615 | 8.811 | 3075.8 | 8.774 | 6.606 | 3075.6 | 8.6409 | 5.284 | 3075.3 | 8.5376 | 4.402 | 3075.1 | 8.4532 | 3.772 | 3074.9 | 8.3817 | 3.3 | 3074.6 | 8.3198 | 2.933 | 3074.4 | 8.2651 | 2.639 | 3074.1 | 8.2162 | 1.316 | 3071.7 | 7.8931 | 0.8753 | 3069.2 | 7.7028 | 0.6548 | 3066.7 | 7.5668 | 0.5226 | 3064.2 | 7.4606 | 0.258 | 3051.3 | 7.1239 | 0.1697 | 3037.9 | 6.9192 | 0.1255 | 3024 | 6.7679 | 0.09892 | 3009.4 | 6.6454 | 0.08116 | 2994.2 | 6.5408 | 0.06843 | 2978.2 | 6.448 | 0.05885 | 2961.5 | 6.3634 | 0.05136 | 2943.9 | 6.2848 | 0.04532 | 2925.4 | 6.2104 | 0.03616 | 2885 | 6.0693 | 0.02946 | 2839.2 | 5.9322 | 0.02425 | 2785.4 | 5.7918 | 0.0014022 | 1344.9 | 3.2539 | 0.0013978 | 1343.7 | 3.2494 | 0.0013936 | 1342.6 | 3.245 | 0.0013895 | 1341.5 | 3.2407 | 0.0013855 | 1340.5 | 3.2365 | 0.0013816 | 1339.5 | 3.2324 | 0.0013779 | 1338.6 | 3.2284 | 0.0013742 | 1337.7 | 3.2245 | 0.0013707 | 1336.9 | 3.2206 | 0.0013672 | 1336.1 | 3.2168 | 0.0013639 | 1335.3 | 3.2131 | 0.0013606 | 1334.6 | 3.2095 | 0.0013574 | 1333.9 | 3.2059 | 0.0013542 | 1333.3 | 3.2024 | 0.0013512 | 1332.6 | 3.199 | 0.0013482 | 1332.1 | 3.1956 | 0.0013453 | 1331.5 | 3.1922 | 0.0013424 | 1330.9 | 3.189 | 0.0013395 | 1330.4 | 3.1857 | 0.0013368 | 1329.9 | 3.1825 | 0.0013341 | 1329.5 | 3.1794 | 0.0013315 | 1329 | 3.1763 | 0.0013289 | 1328.6 | 3.1733 | 0.0013264 | 1328.2 | 3.1702 | 0.0013239 | 1327.9 | 3.1673 | 0.0013214 | 1327.5 | 3.1644 | 0.001319 | 1327.2 | 3.1615 | 0.0013167 | 1326.9 | 3.1586 | 0.0013143 | 1326.6 | 3.1558 | 0.0013121 | 1326.3 | 3.153 | 0.0013098 | 1326 | 3.1503 | 0.0013076 | 1325.8 | 3.1476 | 0.0013054 | 1325.5 | 3.1449 | 0.0013033 | 1325.3 | 3.1422 | 0.0013012 | 1325.1 | 3.1396 | 0.0012991 | 1324.9 | 3.137 | 0.0012971 | 1324.7 | 3.1344 | 0.001295 | 1324.6 | 3.1319 | 0.0012931 | 1324.4 | 3.1294 | 0.0012911 | 1324.3 | 3.1269 | 0.0012892 | 1324.2 | 3.1244 | 0.0012873 | 1324.1 | 3.122 | 0.0012835 | 1323.9 | 3.1172 | 0.0012799 | 1323.8 | 3.1125 | 0.0012764 | 1323.7 | 3.1079 | 0.0012729 | 1323.6 | 3.1033 | 0.0012695 | 1323.6 | 3.0988 | 0.0012662 | 1323.6 | 3.0945 | 0.001263 | 1323.7 | 3.0902 | 0.0012599 | 1323.8 | 3.0859 | 0.0012568 | 1323.9 | 3.0817 | 0.0012538 | 1324.1 | 3.0776 | 0.0012508 | 1324.2 | 3.0736
310 | 269.12 | 3096.5 | 10.3792 | 134.56 | 3096.5 | 10.0593 | 89.7 | 3096.5 | 9.8722 | 67.28 | 3096.5 | 9.7394 | 53.82 | 3096.4 | 9.6363 | 26.91 | 3096.3 | 9.3163 | 13.45 | 3096.1 | 8.9961 | 8.965 | 3095.9 | 8.8087 | 6.722 | 3095.6 | 8.6756 | 5.376 | 3095.4 | 8.5724 | 4.479 | 3095.2 | 8.4879 | 3.839 | 3095 | 8.4165 | 3.358 | 3094.7 | 8.3546 | 2.984 | 3094.5 | 8.2999 | 2.685 | 3094.3 | 8.251 | 1.34 | 3091.9 | 7.9282 | 0.891 | 3089.6 | 7.7381 | 0.6667 | 3087.2 | 7.6023 | 0.5321 | 3084.8 | 7.4963 | 0.2629 | 3072.7 | 7.1609 | 0.1731 | 3060.1 | 6.9575 | 0.1282 | 3047 | 6.8078 | 0.10114 | 3033.4 | 6.687 | 0.0831 | 3019.3 | 6.5643 | 0.07017 | 3004.6 | 6.4937 | 0.06045 | 2989.2 | 6.4116 | 0.05285 | 2973.3 | 6.3356 | 0.04675 | 2956.5 | 6.2643 | 0.0375 | 2920.4 | 6.1306 | 0.03078 | 2880.2 | 6.0034 | 0.0256 | 2834.7 | 5.8771 | 0.02142 | 2781.8 | 5.7463 | 0.0014472 | 1402.6 | 3.3513 | 0.0014416 | 1400.9 | 3.3459 | 0.0014362 | 1399.3 | 3.3407 | 0.001431 | 1397.8 | 3.3356 | 0.001426 | 1396.4 | 3.3307 | 0.0014212 | 1395 | 3.3259 | 0.0014165 | 1393.7 | 3.3213 | 0.001412 | 1392.4 | 3.3167 | 0.0014077 | 1391.3 | 3.3123 | 0.0014035 | 1390.1 | 3.3079 | 0.0013994 | 1389.1 | 3.3037 | 0.0013954 | 1388.1 | 3.2996 | 0.0013916 | 1387.1 | 3.2955 | 0.0013878 | 1386.2 | 3.2915 | 0.0013842 | 1385.3 | 3.2876 | 0.0013806 | 1384.4 | 3.2838 | 0.0013771 | 1383.6 | 3.2801 | 0.0013738 | 1382.9 | 3.2764 | 0.0013705 | 1382.1 | 3.2728 | 0.0013672 | 1381.4 | 3.2692 | 0.0013641 | 1380.8 | 3.2657 | 0.001361 | 1380.1 | 3.2623 | 0.001358 | 1379.5 | 3.2589 | 0.001355 | 1378.9 | 3.2556 | 0.0013522 | 1378.4 | 3.2523 | 0.0013493 | 1377.8 | 3.2491 | 0.0013466 | 1377.3 | 3.2459 | 0.0013438 | 1376.8 | 3.2428 | 0.0013412 | 1376.4 | 3.2397 | 0.0013386 | 1376 | 3.2367 | 0.001336 | 1375.5 | 3.2337 | 0.0013335 | 1375.1 | 3.2307 | 0.001331 | 1374.8 | 3.2278 | 0.0013286 | 1374.4 | 3.2249 | 0.0013262 | 1374.1 | 3.222 | 0.0013238 | 1373.8 | 3.2192 | 0.0013215 | 1373.5 | 3.2164 | 0.0013192 | 1373.2 | 3.2137 | 0.001317 | 1372.9 | 3.2109 | 0.0013148 | 1372.6 | 3.2082 | 0.0013126 | 1372.4 | 3.2056 | 0.0013083 | 1372 | 3.2003 | 0.0013042 | 1371.6 | 3.1952 | 0.0013002 | 1371.3 | 3.1902 | 0.0012963 | 1371 | 3.1853 | 0.0012925 | 1370.8 | 3.1805 | 0.0012888 | 1370.6 | 3.1757 | 0.0012852 | 1370.5 | 3.1711 | 0.0012817 | 1370.4 | 3.1665 | 0.0012783 | 1370.3 | 3.162 | 0.0012749 | 1370.3 | 3.1576 | 0.0012716 | 1370.3 | 3.1583
320 | 273.74 | 3116.6 | 10.4134 | 136.87 | 3116.6 | 10.0934 | 91.24 | 3116.6 | 9.9063 | 68.43 | 3116.6 | 9.7735 | 54.74 | 3116.5 | 9.6705 | 27.37 | 3116.4 | 9.3504 | 13.681 | 3116.2 | 9.0303 | 9.119 | 3116 | 8.8429 | 6.838 | 3115.8 | 8.7098 | 5.469 | 3115.5 | 8.6066 | 4.557 | 3115.3 | 8.5222 | 3.905 | 3115.1 | 8.4508 | 3.416 | 3114.9 | 8.3888 | 3.036 | 3114.7 | 8.3342 | 2.732 | 3114.4 | 8.2853 | 1.363 | 3112.2 | 7.9627 | 0.9067 | 3110 | 7.7728 | 0.6785 | 3107.8 | 7.6372 | 0.5416 | 3105.3 | 7.5314 | 0.2678 | 3094 | 7.1971 | 0.1765 | 3082.1 | 6.9949 | 0.1308 | 3069.8 | 6.8466 | 0.10334 | 3057.1 | 6.7273 | 0.085 | 3044 | 6.6262 | 0.07187 | 3030.3 | 6.5374 | 0.062 | 3016.2 | 6.4573 | 0.0543 | 3001.5 | 6.3836 | 0.04811 | 2986.2 | 6.3147 | 0.03876 | 2953.5 | 6.1869 | 0.03199 | 2917.8 | 6.0672 | 0.02682 | 2878.1 | 5.951 | 0.02268 | 2833.5 | 5.8341 | 0.01924 | 2782 | 5.712 | 0.01625 | 2720.3 | 5.5782 | 0.0014941 | 1461.5 | 3.4464 | 0.0014869 | 1459.2 | 3.44 | 0.0014801 | 1457 | 3.4338 | 0.0014736 | 1455 | 3.4279 | 0.0014674 | 1453 | 3.4222 | 0.0014615 | 1451.2 | 3.4166 | 0.0014558 | 1449.5 | 3.4113 | 0.0014503 | 1447.9 | 3.406 | 0.001445 | 1446.3 | 3.401 | 0.00144 | 1444.8 | 3.3961 | 0.0014351 | 1443.4 | 3.3913 | 0.0014304 | 1442.1 | 3.3866 | 0.0014258 | 1440.8 | 3.3821 | 0.0014214 | 1439.6 | 3.3776 | 0.0014171 | 1438.4 | 3.3733 | 0.0014129 | 1437.3 | 3.369 | 0.0014088 | 1436.3 | 3.3649 | 0.0014049 | 1435.3 | 3.3608 | 0.001401 | 1434.3 | 3.3568 | 0.0013973 | 1433.4 | 3.3529 | 0.0013937 | 1432.5 | 3.349 | 0.0013901 | 1431.6 | 3.3452 | 0.0013867 | 1430.8 | 3.3415 | 0.0013833 | 1430.1 | 3.3379 | 0.00138 | 1429.3 | 3.3343 | 0.0013768 | 1428.6 | 3.3308 | 0.0013736 | 1427.9 | 3.3273 | 0.0013705 | 1427.3 | 3.3239 | 0.0013675 | 1426.7 | 3.3206 | 0.0013646 | 1426.1 | 3.3173 | 0.0013617 | 1425.5 | 3.314 | 0.0013588 | 1425 | 3.3108 | 0.001356 | 1424.4 | 3.3076 | 0.0013533 | 1423.9 | 3.3045 | 0.0013506 | 1423.5 | 3.3014 | 0.001348 | 1423 | 3.2984 | 0.0013454 | 1422.6 | 3.2954 | 0.0013428 | 1422.2 | 3.2924 | 0.0013403 | 1421.8 | 3.2895 | 0.0013354 | 1421 | 3.2838 | 0.0013307 | 1420.4 | 3.2782 | 0.0013261 | 1419.8 | 3.2727 | 0.0013217 | 1419.2 | 3.2673 | 0.0013174 | 1418.8 | 3.2621 | 0.0013132 | 1418.4 | 3.2569 | 0.0013091 | 1418 | 3.2519 | 0.0013052 | 1417.7 | 3.247 | 0.0013013 | 1417.4 | 3.2421 | 0.0012976 | 1417.2 | 3.2374 | 0.0012939 | 1417 | 3.2327
330 | 278.35 | 3136.8 | 10.447 | 139.17 | 3136.7 | 10.1271 | 92.78 | 3136.7 | 9.94 | 69.58 | 3136.7 | 9.8072 | 55.67 | 3136.7 | 9.7042 | 27.83 | 3136.6 | 9.3841 | 13.912 | 3136.4 | 9.064 | 9.273 | 3136.2 | 8.8766 | 6.953 | 3135.9 | 8.7436 | 5.562 | 3135.7 | 8.6403 | 4.634 | 3135.5 | 8.5559 | 3.971 | 3135.3 | 8.4845 | 3.474 | 3135.1 | 8.4226 | 3.087 | 3134.9 | 8.368 | 2.778 | 3134.7 | 8.3192 | 1.386 | 3132.6 | 7.9967 | 0.9223 | 3130.4 | 7.8069 | 0.6903 | 3128.3 | 7.6716 | 0.5511 | 3126.2 | 7.5659 | 0.2727 | 3115.3 | 7.2326 | 0.1799 | 3104 | 7.0315 | 0.1334 | 3092.4 | 6.8843 | 0.1055 | 3080.5 | 6.7664 | 0.08687 | 3068.2 | 6.6667 | 0.07354 | 3055.5 | 6.5794 | 0.06351 | 3042.3 | 6.501 | 0.0557 | 3028.7 | 6.4291 | 0.04942 | 3014.6 | 6.3623 | 0.03996 | 2984.9 | 6.2393 | 0.03313 | 2952.6 | 6.1256 | 0.02793 | 2917.5 | 6.0169 | 0.02381 | 2878.7 | 5.9098 | 0.02042 | 2835.4 | 5.8014 | 0.01754 | 2785.9 | 5.688 | 0.01501 | 2727.6 | 5.5643 | 0.00156 | 1526.9 | 3.5532 | 0.0015497 | 1523.5 | 3.5449 | 0.0015402 | 1520.3 | 3.5371 | 0.0015312 | 1517.3 | 3.5296 | 0.0015229 | 1514.6 | 3.5225 | 0.001515 | 1512 | 3.5157 | 0.0015075 | 1509.6 | 3.5092 | 0.0015003 | 1507.3 | 3.5029 | 0.0014936 | 1505.1 | 3.4969 | 0.0014871 | 1503.1 | 3.4911 | 0.0014809 | 1501.2 | 3.4854 | 0.001475 | 1499.4 | 3.48 | 0.0014693 | 1497.6 | 3.4746 | 0.0014638 | 1496 | 3.4695 | 0.0014585 | 1494.4 | 3.4645 | 0.0014534 | 1492.9 | 3.4596 | 0.0014485 | 1491.5 | 3.4548 | 0.0014437 | 1490.2 | 3.4502 | 0.001439 | 1488.9 | 3.4456 | 0.0014346 | 1487.6 | 3.4412 | 0.0014302 | 1486.4 | 3.4368 | 0.001426 | 1485.3 | 3.4326 | 0.0014219 | 1484.2 | 3.4284 | 0.0014179 | 1483.2 | 3.4243 | 0.001414 | 1482.2 | 3.4203 | 0.0014102 | 1481.2 | 3.4164 | 0.0014065 | 1480.3 | 3.4126 | 0.0014029 | 1479.4 | 3.4088 | 0.0013994 | 1478.6 | 3.405 | 0.0013959 | 1477.8 | 3.4014 | 0.0013925 | 1477 | 3.3978 | 0.0013892 | 1476.2 | 3.3942 | 0.001386 | 1475.5 | 3.3907 | 0.0013829 | 1474.8 | 3.3873 | 0.0013798 | 1474.2 | 3.3839 | 0.0013768 | 1473.5 | 3.3806 | 0.0013738 | 1472.9 | 3.3773 | 0.0013709 | 1472.4 | 3.3741 | 0.0013652 | 1471.3 | 3.3677 | 0.0013598 | 1470.3 | 3.3615 | 0.0013545 | 1469.3 | 3.3555 | 0.0013494 | 1468.5 | 3.3497 | 0.0013445 | 1467.7 | 3.3439 | 0.0013397 | 1467 | 3.3383 | 0.0013351 | 1466.4 | 3.3328 | 0.0013306 | 1465.8 | 3.3275 | 0.0013263 | 1465.3 | 3.3222 | 0.001322 | 1464.9 | 3.3171 | 0.0013179 | 1464.5 | 3.312
340 | 282.97 | 3157 | 10.4802 | 141.48 | 3156.9 | 10.1603 | 94.32 | 3156.9 | 9.9732 | 70.74 | 3156.9 | 9.8404 | 56.59 | 3156.9 | 9.7374 | 28.29 | 3156.8 | 9.4174 | 14.143 | 3156.6 | 9.0972 | 9.427 | 3156.4 | 8.9099 | 7.069 | 3156.2 | 8.7768 | 5.654 | 3156 | 8.6736 | 4.711 | 3155.8 | 8.5892 | 4.037 | 3155.6 | 8.5178 | 3.532 | 3155.4 | 8.456 | 3.139 | 3155.2 | 8.4014 | 2.824 | 3155.1 | 8.3525 | 1.41 | 3153 | 8.0302 | 0.938 | 3150.9 | 7.8406 | 0.7021 | 3148.9 | 7.7054 | 0.5606 | 3146.9 | 7.6 | 0.2776 | 3136.5 | 7.2675 | 0.1832 | 3125.8 | 7.0674 | 0.136 | 3114.9 | 6.9212 | 0.1076 | 3103.6 | 6.8044 | 0.08871 | 3092.1 | 6.706 | 0.07517 | 3080.2 | 6.62 | 0.06499 | 3067.9 | 6.543 | 0.05706 | 3055.3 | 6.4728 | 0.0507 | 3042.2 | 6.4077 | 0.04111 | 3014.9 | 6.2886 | 0.03421 | 2985.5 | 6.1797 | 0.02897 | 2953.9 | 6.0768 | 0.02484 | 2919.6 | 5.9771 | 0.02147 | 2882.1 | 5.8782 | 0.01864 | 2840.4 | 5.7776 | 0.0162 | 2793.4 | 5.6725 | 0.01402 | 2738.8 | 5.5589 | 0.01201 | 2672.6 | 5.4297 | 0.0016323 | 1594.6 | 3.6592 | 0.0016175 | 1589.6 | 3.6484 | 0.0016042 | 1585 | 3.6384 | 0.001592 | 1580.9 | 3.6291 | 0.0015807 | 1577.2 | 3.6204 | 0.0015703 | 1573.7 | 3.6121 | 0.0015606 | 1570.5 | 3.6043 | 0.0015515 | 1567.5 | 3.5969 | 0.0015429 | 1564.7 | 3.5898 | 0.0015348 | 1562 | 3.583 | 0.0015271 | 1559.5 | 3.5764 | 0.0015198 | 1557.2 | 3.5701 | 0.0015128 | 1555 | 3.564 | 0.0015062 | 1552.9 | 3.5582 | 0.0014998 | 1550.9 | 3.5524 | 0.0014937 | 1549 | 3.5469 | 0.0014878 | 1547.2 | 3.5415 | 0.0014821 | 1545.5 | 3.5363 | 0.0014766 | 1543.8 | 3.5312 | 0.0014714 | 1542.3 | 3.5263 | 0.0014662 | 1540.8 | 3.5214 | 0.0014613 | 1539.3 | 3.5167 | 0.0014565 | 1538 | 3.5121 | 0.0014519 | 1536.7 | 3.5076 | 0.0014474 | 1535.4 | 3.5032 | 0.001443 | 1534.2 | 3.4988 | 0.0014387 | 1533 | 3.4946 | 0.0014346 | 1531.9 | 3.4904 | 0.0014305 | 1530.8 | 3.4863 | 0.0014266 | 1529.8 | 3.4823 | 0.0014228 | 1528.8 | 3.4784 | 0.001419 | 1527.9 | 3.4745 | 0.0014154 | 1527 | 3.4707 | 0.0014118 | 1526.1 | 3.467 | 0.0014083 | 1525.2 | 3.4633 | 0.0014049 | 1524.4 | 3.4597 | 0.0013982 | 1522.9 | 3.4526 | 0.0013919 | 1521.4 | 3.4457 | 0.0013858 | 1520.1 | 3.4391 | 0.0013799 | 1518.9 | 3.4326 | 0.0013742 | 1517.8 | 3.4263 | 0.0013688 | 1516.8 | 3.4201 | 0.0013635 | 1515.8 | 3.4141 | 0.0013584 | 1514.9 | 3.4082 | 0.0013534 | 1514.1 | 3.4025 | 0.0013486 | 1513.4 | 3.3968 | 0.0013439 | 1512.7 | 3.3914
350 | 287.58 | 3177.2 | 10.513 | 143.79 | 3177.2 | 10.1931 | 95.86 | 3177.2 | 10.006 | 71.89 | 3177.2 | 9.8732 | 57.51 | 3177.1 | 9.7702 | 28.75 | 3177 | 9.4502 | 14.374 | 3176.9 | 9.13 | 9.581 | 3176.7 | 8.9427 | 7.185 | 3176.5 | 8.8097 | 5.747 | 3176.3 | 8.7065 | 4.788 | 3176.1 | 8.6221 | 4.103 | 3175.9 | 8.5507 | 3.59 | 3175.7 | 8.4889 | 3.19 | 3175.5 | 8.4343 | 2.871 | 3175.3 | 8.3854 | 1.433 | 3173.4 | 8.0633 | 0.9536 | 3171.5 | 7.8739 | 0.7139 | 3169.5 | 7.7388 | 0.5701 | 3167.6 | 7.6335 | 0.2825 | 3157.7 | 7.3018 | 0.1866 | 3147.6 | 7.1026 | 0.1386 | 3137.2 | 6.9574 | 0.1098 | 3126.6 | 6.8415 | 0.09053 | 3115.7 | 6.7443 | 0.07678 | 3104.6 | 6.6595 | 0.06645 | 3093.1 | 6.5838 | 0.0584 | 3081.3 | 6.5149 | 0.05194 | 3069.2 | 6.4513 | 0.04223 | 3043.9 | 6.3356 | 0.03524 | 3017 | 6.2306 | 0.02995 | 2988.3 | 6.1324 | 0.02579 | 2957.5 | 6.0383 | 0.02242 | 2924.2 | 5.9464 | 0.01961 | 2888.1 | 5.8547 | 0.01721 | 2848.4 | 5.7615 | 0.01511 | 2804 | 5.6644 | 0.01323 | 2753.5 | 5.5606 | 0.01148 | 2693.8 | 5.445 | 0.009782 | 2618.5 | 5.3071 | 0.0017283 | 1668.7 | 3.7736 | 0.0017042 | 1660.9 | 3.7582 | 0.0016833 | 1654.2 | 3.7448 | 0.001666 | 1648.4 | 3.7327 | 0.00165 | 1643.1 | 3.7217 | 0.001636 | 1638.4 | 3.7114 | 0.001623 | 1634.1 | 3.7019 | 0.001611 | 1630.1 | 3.6929 | 0.0016 | 1626.4 | 3.6844 | 0.00159 | 1623 | 3.6764 | 0.00158 | 1619.8 | 3.6687 | 0.001571 | 1616.8 | 3.6614 | 0.001562 | 1614 | 3.6543 | 0.001554 | 1611.3 | 3.6475 | 0.001546 | 1608.3 | 3.641 | 0.001539 | 1606.4 | 3.6347 | 0.001532 | 1604.2 | 3.6286 | 0.001525 | 1602 | 3.6227 | 0.001519 | 1600 | 3.617 | 0.001512 | 1598 | 3.6114 | 0.001506 | 1596.1 | 3.606 | 0.001501 | 1594.4 | 3.6007 | 0.001495 | 1592.6 | 3.5956 | 0.001489 | 1591 | 3.5906 | 0.001484 | 1589.4 | 3.5857 | 0.001479 | 1588 | 3.5809 | 0.001474 | 1586.5 | 3.5762 | 0.001469 | 1585.1 | 3.5716 | 0.001465 | 1583.8 | 3.5672 | 0.00146 | 1582.5 | 3.5628 | 0.001456 | 1581.3 | 3.5585 | 0.001451 | 1580.1 | 3.5543 | 0.001447 | 1579 | 3.5501 | 0.001443 | 1577.9 | 3.5461 | 0.001435 | 1575.9 | 3.5381 | 0.001428 | 1574 | 3.5305 | 0.001421 | 1572.2 | 3.5231 | 0.001414 | 1570.6 | 3.5159 | 0.001407 | 1569 | 3.5089 | 0.001401 | 1567.6 | 3.5022 | 0.001395 | 1566.3 | 3.4956 | 0.001389 | 1565.1 | 3.4892 | 0.001383 | 1564 | 3.4829 | 0.001378 | 1563 | 3.4768 | 0.001372 | 1562 | 3.4709
360 | 292.2 | 3197.5 | 10.5454 | 146.1 | 3197.5 | 10.2255 | 97.4 | 3197.5 | 10.0383 | 73.05 | 3197.5 | 9.9055 | 58.44 | 3197.5 | 9.8025 | 29.22 | 3197.4 | 9.4825 | 14.605 | 3197.2 | 9.1624 | 9.735 | 3197 | 8.9751 | 7.3 | 3196.8 | 8.8421 | 5.839 | 3196.6 | 8.7389 | 4.865 | 3196.5 | 8.6545 | 4.17 | 3196.3 | 8.5832 | 3.648 | 3196.1 | 8.5213 | 3.242 | 3195.9 | 8.4668 | 2.917 | 3195.7 | 8.4179 | 1.456 | 3193.9 | 8.0959 | 0.9692 | 3192 | 7.9066 | 0.7257 | 3190.2 | 7.7717 | 0.5796 | 3188.3 | 7.6665 | 0.2873 | 3178.9 | 7.3356 | 0.1899 | 3169.3 | 7.1372 | 0.1411 | 3159.5 | 6.9929 | 0.1119 | 3149.6 | 6.8781 | 0.09232 | 3139.3 | 6.7818 | 0.07836 | 3128.9 | 6.6982 | 0.06787 | 3118.2 | 6.6237 | 0.05971 | 3107.2 | 6.5561 | 0.05316 | 3095.9 | 6.4939 | 0.04331 | 3072.4 | 6.3811 | 0.03623 | 3047.6 | 6.2793 | 0.03089 | 3021.3 | 6.1849 | 0.02669 | 2993.2 | 6.0953 | 0.0233 | 2963.3 | 6.0086 | 0.02049 | 2931.2 | 5.9234 | 0.0181 | 2896.6 | 5.8383 | 0.01604 | 2858.9 | 5.7518 | 0.01422 | 2817.4 | 5.6624 | 0.01258 | 2771.3 | 5.5685 | 0.01107 | 2717.8 | 5.4653 | 0.009616 | 2653.6 | 5.3475 | 0.008135 | 2569.8 | 5.2011 | 0.001871 | 1756.8 | 3.908 | 0.001823 | 1742 | 3.8818 | 0.001788 | 1730.9 | 3.8613 | 0.00176 | 1721.8 | 3.8442 | 0.001736 | 1714.1 | 3.8292 | 0.001716 | 1707.3 | 3.8158 | 0.001698 | 1701.3 | 3.8037 | 0.001681 | 1696 | 3.7925 | 0.001667 | 1691.1 | 3.7821 | 0.001653 | 1686.6 | 3.7724 | 0.001641 | 1682.4 | 3.7632 | 0.001629 | 1678.6 | 3.7546 | 0.001618 | 1675 | 3.7464 | 0.001608 | 1671.6 | 3.7385 | 0.001598 | 1668.5 | 3.731 | 0.001589 | 1665.5 | 3.7238 | 0.001581 | 1662.7 | 3.7168 | 0.001572 | 1660 | 3.7102 | 0.001564 | 1657.5 | 3.7037 | 0.001557 | 1655.1 | 3.6974 | 0.00155 | 1652.8 | 3.6914 | 0.001543 | 1650.6 | 3.6855 | 0.001536 | 1648.6 | 3.6798 | 0.00153 | 1646.6 | 3.6742 | 0.001524 | 1644.7 | 3.6688 | 0.001518 | 1642.9 | 3.6635 | 0.001512 | 1641.1 | 3.6584 | 0.001507 | 1639.4 | 3.6534 | 0.001501 | 1637.8 | 3.6485 | 0.001496 | 1636.3 | 3.6437 | 0.001491 | 1634.8 | 3.639 | 0.001486 | 1633.4 | 3.6344 | 0.001477 | 1630.7 | 3.6254 | 0.001468 | 1628.2 | 3.6169 | 0.001459 | 1625.9 | 3.6086 | 0.001451 | 1623.8 | 3.6006 | 0.001443 | 1621.8 | 3.5929 | 0.001436 | 1619.9 | 3.5854 | 0.001429 | 1618.2 | 3.5781 | 0.001422 | 1616.6 | 3.5711 | 0.001415 | 1615.1 | 3.5642 | 0.001409 | 1613.7 | 3.5576 | 0.001403 | 1612.4 | 3.5511
370 | 296.82 | 3217.9 | 10.5773 | 148.4 | 3217.9 | 10.2574 | 98.94 | 3217.9 | 10.0703 | 74.2 | 3217.9 | 9.9375 | 59.36 | 3217.9 | 9.8345 | 29.68 | 3217.8 | 9.5145 | 14.836 | 3217.6 | 9.1944 | 9.889 | 3217.4 | 9.0071 | 7.416 | 3217.3 | 8.8741 | 5.932 | 3217.1 | 8.7709 | 4.942 | 3216.9 | 8.6806 | 4.236 | 3216.7 | 8.6152 | 3.706 | 3216.6 | 8.5533 | 3.293 | 3216.4 | 8.4988 | 2.964 | 3216.2 | 8.45 | 1.479 | 3214.5 | 8.1281 | 0.9848 | 3212.7 | 7.939 | 0.7374 | 3210.9 | 7.8042 | 0.589 | 3209.2 | 7.6992 | 0.2921 | 3200.2 | 7.369 | 0.1932 | 3191.1 | 7.1713 | 0.1436 | 3181.8 | 7.0278 | 0.1139 | 3172.4 | 6.9138 | 0.0941 | 3162.7 | 6.8184 | 0.07992 | 3152.8 | 6.7356 | 0.06928 | 3142.7 | 6.6621 | 0.06099 | 3132.3 | 6.5955 | 0.05435 | 3121.8 | 6.5343 | 0.04436 | 3099.8 | 6.424 | 0.03719 | 3076.8 | 6.3251 | 0.03179 | 3052.6 | 6.2339 | 0.02755 | 3027 | 6.1481 | 0.02414 | 2999.9 | 6.0659 | 0.02131 | 2971.1 | 5.9859 | 0.01893 | 2940.4 | 5.907 | 0.01688 | 2907.5 | 5.828 | 0.01508 | 2871.9 | 5.7479 | 0.01349 | 2833.3 | 5.6656 | 0.01205 | 2790.5 | 5.5792 | 0.01072 | 2742.3 | 5.4867 | 0.009464 | 2686.8 | 5.3846 | 0.008238 | 2619.8 | 5.2666 | 0.006951 | 2531.3 | 5.1172 | 0.005128 | 2355.6 | 4.8345 | 0.002025 | 1844.6 | 4.0364 | 0.001943 | 1821 | 3.9967 | 0.001889 | 1804.3 | 3.9685 | 0.001849 | 1792.3 | 3.9462 | 0.001817 | 1782.1 | 3.9274 | 0.00179 | 1773.4 | 3.9111 | 0.001766 | 1765.8 | 3.8966 | 0.001746 | 1759.1 | 3.8834 | 0.001727 | 1753.1 | 3.8714 | 0.001711 | 1747.7 | 3.8602 | 0.001696 | 1742.7 | 3.8498 | 0.001682 | 1738.1 | 3.84 | 0.001669 | 1733.8 | 3.8308 | 0.001657 | 1729.8 | 3.8221 | 0.001645 | 1726.1 | 3.8137 | 0.001635 | 1722.6 | 3.8058 | 0.001625 | 1719.4 | 3.7981 | 0.001615 | 1716.2 | 3.7908 | 0.001606 | 1713.3 | 3.7837 | 0.001598 | 1710.6 | 3.7769 | 0.001589 | 1707.9 | 3.7704 | 0.001582 | 1705.4 | 3.764 | 0.001574 | 1703 | 3.7578 | 0.001567 | 1700.7 | 3.7518 | 0.00156 | 1698.6 | 3.746 | 0.001553 | 1696.5 | 3.7403 | 0.001547 | 1694.5 | 3.7348 | 0.001541 | 1692.6 | 3.7294 | 0.001535 | 1690.7 | 3.7242 | 0.001523 | 1687.3 | 3.714 | 0.001512 | 1684 | 3.7043 | 0.001502 | 1681.1 | 3.695 | 0.001492 | 1678.3 | 3.6861 | 0.001483 | 1675.8 | 3.6775 | 0.001475 | 1673.4 | 3.6692 | 0.001466 | 1671.1 | 3.6611 | 0.001458 | 1669.1 | 3.6534 | 0.001451 | 1667.1 | 3.6458 | 0.001443 | 1665.3 | 3.6385 | 0.001436 | 1663.6 | 3.6314
380 | 301.43 | 3238.4 | 10.6089 | 150.71 | 3238.4 | 10.289 | 100.47 | 3238.4 | 10.1018 | 75.35 | 3238.3 | 9.969 | 60.28 | 3238.3 | 9.866 | 30.14 | 3238.2 | 9.5461 | 15.067 | 3238.1 | 9.226 | 10.043 | 3237.9 | 9.0387 | 7.531 | 3237.7 | 8.9057 | 6.024 | 3237.6 | 8.8025 | 5.02 | 3237.4 | 8.7182 | 4.302 | 3237.2 | 8.6469 | 3.764 | 3237.1 | 8.5851 | 3.345 | 3236.9 | 8.5305 | 3.01 | 3236.7 | 8.4817 | 1.503 | 3235.1 | 8.1599 | 1.0004 | 3233.4 | 7.9709 | 0.7492 | 3231.7 | 7.8363 | 0.5984 | 3230 | 7.7314 | 0.297 | 3221.5 | 7.4019 | 0.1964 | 3212.8 | 7.2049 | 0.1462 | 3204 | 7.0621 | 0.116 | 3195 | 6.9488 | 0.09586 | 3185.8 | 6.8541 | 0.08146 | 3176.4 | 6.7722 | 0.07066 | 3166.9 | 6.6995 | 0.06225 | 3157.1 | 6.6338 | 0.05551 | 3147.2 | 6.5736 | 0.04538 | 3126.6 | 6.4653 | 0.03812 | 3105.2 | 6.3688 | 0.03265 | 3082.7 | 6.2804 | 0.02837 | 3059.1 | 6.1977 | 0.02492 | 3034.4 | 6.1191 | 0.02208 | 3008.3 | 6.0432 | 0.01969 | 2980.7 | 5.9691 | 0.01764 | 2951.4 | 5.8957 | 0.01585 | 2920.2 | 5.8223 | 0.01428 | 2886.7 | 5.748 | 0.01287 | 2850.6 | 5.6719 | 0.0116 | 2811.2 | 5.593 | 0.010424 | 2767.8 | 5.5097 | 0.009325 | 2719.1 | 5.42 | 0.008273 | 2663.2 | 5.3209 | 0.007233 | 2596.2 | 5.2064 | 0.006142 | 2509.6 | 5.0636 | 0.004812 | 2373.2 | 4.8464 | 0.002601 | 2028 | 4.3121 | 0.002218 | 1939.5 | 4.173 | 0.002087 | 1904.6 | 4.1163 | 0.002008 | 1882.4 | 4.0789 | 0.001951 | 1865.5 | 4.0504 | 0.001908 | 1852.3 | 4.0271 | 0.001872 | 1841.3 | 4.0074 | 0.001842 | 1831.9 | 3.9901 | 0.001816 | 1823.6 | 3.9747 | 0.001794 | 1816.3 | 3.9608 | 0.001773 | 1809.8 | 3.948 | 0.001755 | 1803.8 | 3.9362 | 0.001738 | 1798.4 | 3.9252 | 0.001723 | 1793.4 | 3.9148 | 0.001709 | 1788.7 | 3.9051 | 0.001696 | 1784.4 | 3.8959 | 0.001683 | 1780.3 | 3.8871 | 0.001672 | 1776.6 | 3.8787 | 0.001661 | 1773 | 3.8707 | 0.00165 | 1769.6 | 3.863 | 0.00164 | 1766.4 | 3.8556 | 0.001631 | 1763.4 | 3.8485 | 0.001622 | 1760.5 | 3.8416 | 0.001614 | 1757.8 | 3.835 | 0.001606 | 1755.2 | 3.8285 | 0.001598 | 1752.7 | 3.8223 | 0.00159 | 1750.4 | 3.8162 | 0.001576 | 1745.9 | 3.8046 | 0.001563 | 1741.8 | 3.7935 | 0.001551 | 1738.1 | 3.783 | 0.001539 | 1734.6 | 3.7729 | 0.001528 | 1731.3 | 3.7632 | 0.001518 | 1728.3 | 3.7539 | 0.001508 | 1725.5 | 3.745 | 0.001499 | 1722.9 | 3.7364 | 0.00149 | 1720.5 | 3.7281 | 0.001481 | 1718.2 | 3.72 | 0.001473 | 1716 | 3.7122
390 | 306.05 | 3258.9 | 10.6401 | 153.02 | 3258.9 | 10.3202 | 102.01 | 3258.9 | 10.133 | 76.51 | 3258.9 | 10.0002 | 61.21 | 3258.8 | 9.8972 | 30.6 | 3258.8 | 9.5772 | 15.298 | 3258.6 | 9.2572 | 10.197 | 3258.4 | 9.0699 | 7.647 | 3258.3 | 8.9369 | 6.117 | 3258.1 | 8.8338 | 5.097 | 3258 | 8.7494 | 4.368 | 3257.8 | 8.6781 | 3.821 | 3257.7 | 8.6163 | 3.396 | 3257.5 | 8.5618 | 3.056 | 3257.3 | 8.513 | 1.526 | 3255.7 | 8.1913 | 1.0159 | 3254.1 | 8.0024 | 0.7609 | 3252.5 | 7.8679 | 0.6078 | 3250.9 | 7.7631 | 0.3018 | 3242.8 | 7.4342 | 0.1997 | 3234.5 | 7.2378 | 0.1487 | 3226.1 | 7.0956 | 0.118 | 3217.5 | 6.983 | 0.0976 | 3208.8 | 6.889 | 0.083 | 3199.9 | 6.8078 | 0.07203 | 3190.8 | 6.7359 | 0.0635 | 3181.6 | 6.671 | 0.05666 | 3172.2 | 6.6116 | 0.04639 | 3152.9 | 6.5052 | 0.03903 | 3132.8 | 6.4108 | 0.03349 | 3111.8 | 6.3247 | 0.02916 | 3090 | 6.2446 | 0.02568 | 3067.1 | 6.1689 | 0.02281 | 3043.2 | 6.0963 | 0.0204 | 3018.1 | 6.0259 | 0.01834 | 2991.7 | 5.9569 | 0.01656 | 2963.8 | 5.8886 | 0.015 | 2934.3 | 5.8203 | 0.0136 | 2902.9 | 5.7514 | 0.01235 | 2869.3 | 5.6812 | 0.01122 | 2833.1 | 5.6089 | 0.010171 | 2793.9 | 5.5336 | 0.009197 | 2750.8 | 5.454 | 0.008276 | 2702.8 | 5.3685 | 0.00739 | 2648.2 | 5.2744 | 0.006515 | 2584.2 | 5.1673 | 0.005619 | 2505.3 | 5.0392 | 0.004649 | 2400.3 | 4.8731 | 0.003568 | 2250.6 | 4.6413 | 0.002745 | 2103.2 | 4.4143 | 0.002404 | 2028.4 | 4.2976 | 0.002238 | 1987.3 | 4.2321 | 0.002135 | 1960 | 4.1876 | 0.002062 | 1939.7 | 4.1538 | 0.002006 | 1923.5 | 4.1265 | 0.001962 | 1910.2 | 4.1034 | 0.001924 | 1898.9 | 4.0834 | 0.001893 | 1889.1 | 4.0657 | 0.001865 | 1880.4 | 4.0489 | 0.00184 | 1872.7 | 4.0354 | 0.001818 | 1865.7 | 4.0221 | 0.001799 | 1859.4 | 4.0098 | 0.00178 | 1853.6 | 3.9983 | 0.001764 | 1848.2 | 3.9876 | 0.001748 | 1843.2 | 3.9774 | 0.001734 | 1838.6 | 3.9678 | 0.001721 | 1834.2 | 3.9587 | 0.001708 | 1830.2 | 3.9499 | 0.001697 | 1820.3 | 3.9416 | 0.001685 | 1822.7 | 3.9336 | 0.001675 | 1819.3 | 3.9259 | 0.001665 | 1816.1 | 3.9185 | 0.001655 | 1813 | 3.9114 | 0.001637 | 1807.3 | 3.8978 | 0.001621 | 1802 | 3.885 | 0.001606 | 1797.3 | 3.8729 | 0.001591 | 1792.9 | 3.8614 | 0.001578 | 1788.8 | 3.8505 | 0.001566 | 1785 | 3.8401 | 0.001554 | 1781.5 | 3.8301 | 0.001543 | 1778.3 | 3.8206 | 0.001533 | 1775.3 | 3.8113 | 0.001523 | 1772.4 | 3.8025 | 0.001513 | 1769.8 | 3.7939
400 | 310.66 | 3279.5 | 10.6709 | 155.33 | 3279.5 | 10.351 | 103.55 | 3279.5 | 10.164 | 77.66 | 3279.5 | 10.031 | 62.13 | 3279.4 | 9.928 | 31.06 | 3279.4 | 9.6081 | 15.529 | 3279.2 | 9.288 | 10.351 | 3279.1 | 9.1007 | 7.763 | 3278.9 | 8.9678 | 6.209 | 3278.7 | 8.8646 | 5.174 | 3278.6 | 8.7803 | 4.434 | 3278.4 | 8.709 | 3.879 | 3278.3 | 8.6472 | 3.448 | 3278.1 | 8.5927 | 3.103 | 3278 | 8.5439 | 1.549 | 3276.5 | 8.2223 | 1.0315 | 3274.9 | 8.0335 | 0.7726 | 3273.4 | 7.8991 | 0.6172 | 3271.8 | 7.7944 | 0.3066 | 3264 | 7.4606 | 0.203 | 3256.1 | 7.2701 | 0.1512 | 3248.1 | 7.1285 | 0.1201 | 3239.9 | 7.0165 | 0.09933 | 3231.6 | 6.9231 | 0.08451 | 3223.1 | 6.8426 | 0.07339 | 3214.5 | 6.7713 | 0.06473 | 3205.8 | 6.7071 | 0.0578 | 3196.9 | 6.6486 | 0.04738 | 3178.6 | 6.5438 | 0.03992 | 3159.7 | 6.4511 | 0.03431 | 3140.1 | 6.367 | 0.02993 | 3119.7 | 6.2891 | 0.02641 | 3098.5 | 6.2158 | 0.02351 | 3076.4 | 6.146 | 0.02108 | 3053.3 | 6.0787 | 0.01901 | 3029.3 | 6.0132 | 0.01722 | 3004 | 5.9488 | 0.01566 | 2977.6 | 5.8851 | 0.01427 | 2949.7 | 5.8215 | 0.01303 | 2920.2 | 5.7575 | 0.01191 | 2889 | 5.6926 | 0.01089 | 2855.7 | 5.6262 | 0.009952 | 2820.1 | 5.5578 | 0.00908 | 2781.6 | 5.4865 | 0.008262 | 2739.7 | 5.4114 | 0.007485 | 2693.6 | 5.3311 | 0.006738 | 2642 | 5.2439 | 0.006009 | 2583.2 | 5.1472 | 0.005287 | 2514.9 | 5.0373 | 0.004564 | 2433.9 | 4.9097 | 0.003857 | 2339.3 | 4.7629 | 0.00324 | 2240.6 | 4.611 | 0.002806 | 2159.1 | 4.4854 | 0.00254 | 2102.3 | 4.3971 | 0.002372 | 2062.9 | 4.3349 | 0.002257 | 2034 | 4.2886 | 0.002173 | 2011.7 | 4.2521 | 0.002107 | 1993.6 | 4.2221 | 0.002054 | 1978.5 | 4.1966 | 0.00201 | 1965.6 | 4.1745 | 0.001972 | 1954.4 | 4.1549 | 0.001939 | 1944.5 | 4.1373 | 0.001911 | 1935.7 | 4.1213 | 0.001885 | 1927.8 | 4.1067 | 0.001862 | 1920.5 | 4.0931 | 0.001841 | 1913.9 | 4.0806 | 0.001822 | 1907.8 | 4.0688 | 0.001804 | 1902.2 | 4.0577 | 0.001788 | 1897 | 4.0473 | 0.001772 | 1892.1 | 4.0374 | 0.001758 | 1887.5 | 4.0279 | 0.001745 | 1883.2 | 4.0189 | 0.001732 | 1879.1 | 4.0103 | 0.001709 | 1871.7 | 3.9942 | 0.001688 | 1865 | 3.9791 | 0.001669 | 1858.9 | 3.9651 | 0.001651 | 1853.3 | 3.9519 | 0.001635 | 1848.2 | 3.9395 | 0.00162 | 1843.6 | 3.9277 | 0.001606 | 1839.2 | 3.9165 | 0.001593 | 1835.2 | 3.9058 | 0.00158 | 1831.5 | 3.8955 | 0.001569 | 1828 | 3.8856 | 0.001558 | 1824.7 | 3.8762
410 | 315.28 | 3300.1 | 10.701 | 157.64 | 3300.1 | 10.381 | 105.09 | 3300.1 | 10.194 | 78.82 | 3300.1 | 10.061 | 63.05 | 3300.1 | 9.9585 | 31.52 | 3300 | 9.6385 | 15.76 | 3299.9 | 9.3185 | 10.505 | 3299.7 | 9.1312 | 7.878 | 3299.6 | 8.9983 | 6.302 | 3299.4 | 8.8951 | 5.251 | 3299.3 | 8.8108 | 4.5 | 3299.1 | 8.7395 | 3.937 | 3299 | 8.6777 | 3.499 | 3298.8 | 8.6232 | 3.149 | 3298.7 | 8.5744 | 1.572 | 3297.2 | 8.253 | 1.047 | 3295.7 | 8.0642 | 0.7843 | 3294.3 | 7.9299 | 0.6266 | 3292.8 | 7.8253 | 0.3113 | 3285.3 | 7.4974 | 0.2062 | 3277.7 | 7.302 | 0.1536 | 3270 | 7.1609 | 0.1221 | 3262.2 | 7.0494 | 0.10105 | 3254.3 | 6.9566 | 0.08602 | 3246.2 | 6.8766 | 0.07473 | 3238 | 6.806 | 0.06595 | 3229.7 | 6.7425 | 0.05891 | 3221.3 | 6.6845 | 0.04835 | 3204 | 6.5812 | 0.04079 | 3186.1 | 6.49 | 0.03511 | 3167.7 | 6.4076 | 0.03067 | 3148.5 | 6.3316 | 0.02711 | 3128.7 | 6.2605 | 0.02418 | 3108.2 | 6.1929 | 0.02173 | 3086.9 | 6.1282 | 0.01964 | 3064.8 | 6.0655 | 0.01784 | 3041.7 | 6.0044 | 0.01627 | 3017.7 | 5.9442 | 0.01488 | 2992.5 | 5.8847 | 0.01365 | 2966.3 | 5.8253 | 0.01254 | 2938.7 | 5.7658 | 0.01153 | 2909.6 | 5.7057 | 0.01061 | 2879 | 5.6446 | 0.009758 | 2846.4 | 5.5821 | 0.008971 | 2811.8 | 5.5177 | 0.008236 | 2774.7 | 5.4508 | 0.007544 | 2734.7 | 5.3808 | 0.006886 | 2691.3 | 5.3067 | 0.006258 | 2643.8 | 5.2275 | 0.005653 | 2591.4 | 5.1421 | 0.005069 | 2533.4 | 5.0493 | 0.004509 | 2469.4 | 4.9486 | 0.003984 | 2400.4 | 4.8414 | 0.003517 | 2329.9 | 4.7327 | 0.003133 | 2264.1 | 4.6315 | 0.002842 | 2208.5 | 4.5458 | 0.002632 | 2164.3 | 4.4771 | 0.002479 | 2129.5 | 4.4225 | 0.002364 | 2101.8 | 4.3784 | 0.002274 | 2079.3 | 4.342 | 0.002203 | 2060.5 | 4.3112 | 0.002144 | 2044.5 | 4.2845 | 0.002094 | 2030.6 | 4.2612 | 0.002052 | 2018.4 | 4.2403 | 0.002015 | 2007.6 | 4.2215 | 0.001982 | 1997.9 | 4.2044 | 0.001953 | 1989.1 | 4.1886 | 0.001927 | 1981.1 | 4.1741 | 0.001903 | 1973.8 | 4.1606 | 0.001881 | 1967.1 | 4.1479 | 0.001861 | 1960.8 | 4.1361 | 0.001842 | 1955 | 4.1248 | 0.001825 | 1949.6 | 4.1142 | 0.001794 | 1939.8 | 4.0945 | 0.001767 | 1931 | 4.0766 | 0.001742 | 1923.2 | 4.06 | 0.00172 | 1916.2 | 4.0447 | 0.0017 | 1909.8 | 4.0303 | 0.001681 | 1904 | 4.0168 | 0.001664 | 1898.6 | 4.004 | 0.001648 | 1893.7 | 3.992 | 0.001633 | 1889.1 | 3.9805 | 0.00162 | 1884.8 | 3.9695 | 0.001607 | 1880.9 | 3.959
420 | 319.89 | 3320.8 | 10.731 | 159.94 | 3320.8 | 10.411 | 106.63 | 3320.8 | 10.224 | 79.97 | 3320.8 | 10.092 | 63.98 | 3320.8 | 9.9886 | 31.99 | 3320.7 | 9.6686 | 15.991 | 3320.6 | 9.3486 | 10.659 | 3320.5 | 9.1613 | 7.994 | 3320.3 | 9.0284 | 6.394 | 3320.2 | 8.9253 | 5.328 | 3320 | 8.841 | 4.566 | 3319.9 | 8.7697 | 3.995 | 3319.8 | 8.7079 | 3.551 | 3319.6 | 8.6534 | 3.195 | 3319.5 | 8.6046 | 1.596 | 3318.1 | 8.2832 | 1.0626 | 3316.6 | 8.0946 | 0.796 | 3315.2 | 7.9603 | 0.636 | 3313.8 | 7.8558 | 0.3161 | 3306.6 | 7.5283 | 0.2095 | 3299.3 | 7.3334 | 0.1561 | 3291.9 | 7.1927 | 0.1241 | 3284.5 | 7.0817 | 0.10276 | 3276.9 | 6.9894 | 0.08751 | 3269.2 | 6.91 | 0.07606 | 3261.4 | 6.8399 | 0.06715 | 3253.5 | 6.777 | 0.06002 | 3245.4 | 6.7196 | 0.04931 | 3229 | 6.6175 | 0.04165 | 3212.1 | 6.5278 | 0.03589 | 3194.7 | 6.4469 | 0.03139 | 3176.7 | 6.3725 | 0.02779 | 3158.1 | 6.3031 | 0.02483 | 3138.9 | 6.2376 | 0.02235 | 3119.1 | 6.175 | 0.02025 | 3098.6 | 6.1147 | 0.01844 | 3077.4 | 6.0562 | 0.01685 | 3055.3 | 5.999 | 0.01546 | 3032.5 | 5.9427 | 0.01422 | 3008.6 | 5.887 | 0.01311 | 2983.9 | 5.8315 | 0.01211 | 2958 | 5.776 | 0.01119 | 2931 | 5.7202 | 0.010358 | 2902.7 | 5.6638 | 0.009586 | 2872.8 | 5.6064 | 0.008871 | 2841.4 | 5.5478 | 0.008205 | 2808.2 | 5.4876 | 0.007579 | 2773 | 5.4254 | 0.00699 | 2735.5 | 5.3608 | 0.006432 | 2695.4 | 5.2933 | 0.005901 | 2652.5 | 5.2224 | 0.005397 | 2606.4 | 5.1478 | 0.004919 | 2557.2 | 5.0694 | 0.00447 | 2505.2 | 4.9875 | 0.004054 | 2451.1 | 4.9034 | 0.00368 | 2396.8 | 4.8195 | 0.003355 | 2344.4 | 4.7389 | 0.003085 | 2296.5 | 4.6651 | 0.002868 | 2254.6 | 4.6003 | 0.002696 | 2218.9 | 4.5448 | 0.002561 | 2188.8 | 4.4976 | 0.002452 | 2163.4 | 4.4574 | 0.002363 | 2141.8 | 4.4227 | 0.00229 | 2123.3 | 4.3926 | 0.002228 | 2107.1 | 4.366 | 0.002175 | 2092.8 | 4.3423 | 0.002129 | 2080.1 | 4.3209 | 0.002088 | 2068.7 | 4.3014 | 0.002053 | 2058.5 | 4.2836 | 0.00202 | 2049.1 | 4.2671 | 0.001991 | 2040.5 | 4.2519 | 0.001965 | 2032.6 | 4.2377 | 0.001941 | 2025.4 | 4.2243 | 0.001898 | 2012.3 | 4.2 | 0.001861 | 2000.9 | 4.1781 | 0.001829 | 1990.9 | 4.1583 | 0.001801 | 1981.9 | 4.1401 | 0.001775 | 1973.8 | 4.1233 | 0.001752 | 1966.5 | 4.1077 | 0.00173 | 1959.9 | 4.0931 | 0.001711 | 1953.8 | 4.0793 | 0.001693 | 1948.2 | 4.0664 | 0.001676 | 1943 | 4.054 | 0.001661 | 1938.2 | 4.0423
430 | 324.51 | 3341.6 | 10.761 | 162.25 | 3341.6 | 10.441 | 108.17 | 3341.6 | 10.254 | 81.12 | 3341.6 | 10.121 | 64.9 | 3341.6 | 10.018 | 32.45 | 3341.5 | 9.6984 | 16.222 | 3341.4 | 9.3784 | 10.813 | 3341.2 | 9.1911 | 8.109 | 3341.1 | 9.0582 | 6.487 | 3341 | 8.9551 | 5.405 | 3340.8 | 8.8708 | 4.632 | 3340.7 | 8.7995 | 4.053 | 3340.6 | 8.7377 | 3.602 | 3340.4 | 8.6832 | 3.242 | 3340.3 | 8.6345 | 1.619 | 3338.9 | 8.3131 | 1.078 | 3337.6 | 8.1246 | 0.8077 | 3336.2 | 7.9904 | 0.6454 | 3334.8 | 7.886 | 0.3209 | 3327.9 | 7.5588 | 0.2127 | 3320.9 | 7.3644 | 0.1586 | 3313.8 | 7.2241 | 0.1261 | 3306.7 | 7.1135 | 0.1045 | 3299.4 | 7.0217 | 0.08899 | 3292 | 6.9427 | 0.07738 | 3284.6 | 6.8732 | 0.06834 | 3277 | 6.8107 | 0.06111 | 3269.4 | 6.7539 | 0.05026 | 3253.8 | 6.653 | 0.04249 | 3237.7 | 6.5644 | 0.03665 | 3221.2 | 6.4849 | 0.0321 | 3204.2 | 6.412 | 0.02845 | 3186.7 | 6.3442 | 0.02546 | 3168.8 | 6.2803 | 0.02296 | 3150.2 | 6.2196 | 0.02083 | 3131.1 | 6.1613 | 0.019 | 3111.4 | 6.105 | 0.01741 | 3091.1 | 6.0502 | 0.016 | 3070 | 5.9965 | 0.01476 | 3048.3 | 5.9437 | 0.01365 | 3025.7 | 5.8915 | 0.01264 | 3002.4 | 5.8396 | 0.01173 | 2978.1 | 5.7878 | 0.0109 | 2952.9 | 5.7358 | 0.010137 | 2926.6 | 5.6835 | 0.009432 | 2899.2 | 5.6306 | 0.008779 | 2870.6 | 5.577 | 0.008169 | 2840.6 | 5.5223 | 0.007599 | 2809.2 | 5.4664 | 0.007064 | 2776.2 | 5.409 | 0.006559 | 2741.4 | 5.3499 | 0.006083 | 2704.8 | 5.2889 | 0.005633 | 2666.4 | 5.2259 | 0.005209 | 2626.1 | 5.1608 | 0.00481 | 2584 | 5.0939 | 0.004438 | 2540.6 | 5.0256 | 0.004095 | 2496.5 | 4.9568 | 0.003784 | 2452.5 | 4.8886 | 0.003507 | 2409.6 | 4.8225 | 0.003266 | 2369.1 | 4.76 | 0.00306 | 2331.8 | 4.7025 | 0.002888 | 2298.3 | 4.6506 | 0.002744 | 2268.7 | 4.6044 | 0.002624 | 2242.6 | 4.5636 | 0.002523 | 2219.7 | 4.5274 | 0.002438 | 2199.6 | 4.4952 | 0.002366 | 2181.8 | 4.4665 | 0.002303 | 2166 | 4.4407 | 0.002249 | 2151.8 | 4.4173 | 0.002201 | 2139.1 | 4.396 | 0.002158 | 2127.5 | 4.3764 | 0.00212 | 2116.9 | 4.3583 | 0.002086 | 2107.2 | 4.3416 | 0.002026 | 2090 | 4.3113 | 0.001976 | 2075.2 | 4.2845 | 0.001933 | 2062.3 | 4.2606 | 0.001896 | 2050.9 | 4.2389 | 0.001862 | 2040.7 | 4.2191 | 0.001833 | 2031.6 | 4.2009 | 0.001806 | 2023.4 | 4.184 | 0.001782 | 2015.9 | 4.1683 | 0.00176 | 2009.1 | 4.1535 | 0.00174 | 2002.8 | 4.1396 | 0.001721 | 1997 | 4.1265
440 | 329.12 | 3362.5 | 10.791 | 164.56 | 3362.5 | 10.471 | 109.7 | 3362.5 | 10.284 | 82.28 | 3362.4 | 10.151 | 65.82 | 3362.4 | 10.048 | 32.91 | 3362.4 | 9.7279 | 16.45 | 3362.2 | 9.4078 | 10.967 | 3362.1 | 9.2206 | 8.225 | 3362 | 9.0877 | 6.579 | 3361.9 | 8.9845 | 5.482 | 3361.7 | 8.9003 | 4.698 | 3361.6 | 8.829 | 4.111 | 3361.5 | 8.7672 | 3.653 | 3361.3 | 8.7127 | 3.288 | 3361.2 | 8.664 | 1.642 | 3359.9 | 8.3427 | 1.094 | 3358.6 | 8.1542 | 0.8193 | 3357.3 | 8.0201 | 0.6548 | 3355.9 | 7.9158 | 0.3256 | 3349.3 | 7.589 | 0.2159 | 3342.6 | 7.3949 | 0.161 | 3335.7 | 7.255 | 0.1281 | 3328.9 | 7.1449 | 0.1061 | 3321.9 | 7.0535 | 0.09046 | 3314.8 | 6.9749 | 0.07869 | 3307.7 | 6.9058 | 0.06953 | 3300.5 | 6.8438 | 0.0622 | 3293.2 | 6.7875 | 0.05119 | 3278.3 | 6.6876 | 0.04332 | 3263 | 6.6002 | 0.03741 | 3247.3 | 6.5218 | 0.0328 | 3231.2 | 6.4502 | 0.0291 | 3214.8 | 6.3837 | 0.02607 | 3197.8 | 6.3214 | 0.02354 | 3180.4 | 6.2622 | 0.02139 | 3162.6 | 6.2057 | 0.01954 | 3144.2 | 6.1512 | 0.01794 | 3125.2 | 6.0984 | 0.01652 | 3105.8 | 6.047 | 0.01527 | 3085.7 | 5.9966 | 0.01415 | 3065 | 5.947 | 0.01314 | 3043.7 | 5.898 | 0.01223 | 3021.7 | 5.8493 | 0.0114 | 2998.9 | 5.8008 | 0.01064 | 2975.4 | 5.7523 | 0.009941 | 2951 | 5.7037 | 0.009294 | 2925.7 | 5.6547 | 0.008693 | 2899.4 | 5.6053 | 0.008132 | 2872.2 | 5.5553 | 0.007609 | 2843.8 | 5.5045 | 0.007117 | 2814.3 | 5.4529 | 0.006656 | 2783.6 | 5.4002 | 0.006221 | 2751.7 | 5.3464 | 0.005812 | 2718.6 | 5.2915 | 0.005427 | 2684.3 | 5.2355 | 0.005065 | 2648.9 | 5.1785 | 0.004727 | 2612.6 | 5.1208 | 0.004412 | 2575.7 | 5.0626 | 0.004122 | 2538.6 | 5.0046 | 0.003856 | 2501.7 | 4.9474 | 0.003616 | 2465.7 | 4.8916 | 0.003401 | 2431.1 | 4.8382 | 0.003211 | 2398.5 | 4.7877 | 0.003046 | 2368.1 | 4.7408 | 0.002903 | 2340.3 | 4.6977 | 0.00278 | 2315.1 | 4.6584 | 0.002673 | 2292.4 | 4.6226 | 0.002581 | 2271.8 | 4.5901 | 0.002501 | 2253.3 | 4.5606 | 0.002431 | 2236.6 | 4.5337 | 0.00237 | 2221.5 | 4.5091 | 0.002315 | 2207.7 | 4.4866 | 0.002267 | 2195.2 | 4.4658 | 0.002184 | 2173 | 4.4285 | 0.002115 | 2154.1 | 4.396 | 0.002058 | 2137.8 | 4.3672 | 0.002008 | 2123.5 | 4.3414 | 0.001965 | 2110.8 | 4.3181 | 0.001928 | 2099.5 | 4.2968 | 0.001894 | 2089.4 | 4.2772 | 0.001864 | 2080.2 | 4.2591 | 0.001837 | 2071.9 | 4.2423 | 0.001812 | 2064.3 | 4.2265 | 0.001789 | 2057.3 | 4.2117
450 | 333.74 | 3383.4 | 10.82 | 166.87 | 3383.4 | 10.5 | 111.24 | 3383.4 | 10.313 | 83.43 | 3383.3 | 10.18 | 66.74 | 3383.3 | 10.077 | 33.37 | 3383.3 | 9.757 | 16.68 | 3383.2 | 9.437 | 11.121 | 3383 | 9.2497 | 8.34 | 3382.9 | 9.1168 | 6.671 | 3382.8 | 9.0137 | 5.559 | 3382.7 | 8.9294 | 4.764 | 3382.5 | 8.8582 | 4.168 | 3382.4 | 8.7964 | 3.705 | 3382.3 | 8.7419 | 3.334 | 3382.2 | 8.6932 | 1.665 | 3380.9 | 8.372 | 1.109 | 3379.6 | 8.1836 | 0.831 | 3378.4 | 8.0495 | 0.6641 | 3377.1 | 7.9452 | 0.3304 | 3370.7 | 7.6188 | 0.2191 | 3364.2 | 7.425 | 0.1635 | 3357.7 | 7.2855 | 0.1301 | 3351 | 7.1758 | 0.1078 | 3344.4 | 7.0847 | 0.09192 | 3337.6 | 7.0066 | 0.07999 | 3330.7 | 6.9379 | 0.0707 | 3323.8 | 6.8763 | 0.06327 | 3316.8 | 6.8204 | 0.05212 | 3302.6 | 6.7214 | 0.04414 | 3288 | 6.635 | 0.03815 | 3273.1 | 6.5577 | 0.03348 | 3257.9 | 6.4872 | 0.02974 | 3242.2 | 6.422 | 0.02667 | 3226.2 | 6.3609 | 0.02411 | 3209.9 | 6.3032 | 0.02194 | 3193.1 | 6.2482 | 0.02007 | 3175.8 | 6.1953 | 0.01845 | 3158.2 | 6.1443 | 0.01702 | 3140 | 6.0947 | 0.01576 | 3121.4 | 6.0461 | 0.01463 | 3102.3 | 5.9989 | 0.01362 | 3082.6 | 5.9522 | 0.0127 | 3062.4 | 5.9061 | 0.01187 | 3041.7 | 5.8603 | 0.01111 | 3020.3 | 5.8149 | 0.01041 | 2998.2 | 5.7695 | 0.009766 | 2975.5 | 5.7242 | 0.009168 | 2952.1 | 5.6787 | 0.008612 | 2927.9 | 5.6329 | 0.008095 | 2903 | 5.5869 | 0.00761 | 2877.2 | 5.5404 | 0.007156 | 2850.6 | 5.4934 | 0.00673 | 2823.1 | 5.4458 | 0.00633 | 2794.8 | 5.3977 | 0.005953 | 2765.7 | 5.3489 | 0.005599 | 2735.7 | 5.2995 | 0.005266 | 2705.1 | 5.2496 | 0.004954 | 2673.8 | 5.1993 | 0.004662 | 2642.1 | 5.1489 | 0.00439 | 2610.2 | 5.0985 | 0.004139 | 2578.4 | 5.0485 | 0.003907 | 2546.8 | 4.9993 | 0.003695 | 2515.9 | 4.9513 | 0.003503 | 2485.9 | 4.9049 | 0.00333 | 2457.3 | 4.8605 | 0.003175 | 2430.1 | 4.8185 | 0.003037 | 2404.7 | 4.779 | 0.002915 | 2381 | 4.7422 | 0.002808 | 2359.2 | 4.708 | 0.002713 | 2339.1 | 4.6764 | 0.002629 | 2320.7 | 4.6472 | 0.002554 | 2303.7 | 4.6203 | 0.002487 | 2288.2 | 4.5953 | 0.002374 | 2260.7 | 4.5506 | 0.002282 | 2237.3 | 4.5118 | 0.002206 | 2217.1 | 4.4776 | 0.002141 | 2199.5 | 4.4473 | 0.002086 | 2184 | 4.42 | 0.002037 | 2170.2 | 4.3953 | 0.001995 | 2157.9 | 4.3727 | 0.001957 | 2146.9 | 4.3519 | 0.001924 | 2136.8 | 4.3327 | 0.001893 | 2127.7 | 4.3148 | 0.001866 | 2119.4 | 4.2981
460 | 338.35 | 3404.4 | 10.848 | 169.17 | 3404.4 | 10.529 | 112.78 | 3404.4 | 10.342 | 84.59 | 3404.3 | 10.209 | 67.67 | 3404.3 | 10.106 | 33.83 | 3404.3 | 9.7858 | 16.91 | 3404.2 | 9.4658 | 11.275 | 3404 | 9.2785 | 8.456 | 3403.9 | 9.1457 | 6.764 | 3403.8 | 9.0425 | 5.636 | 3403.7 | 8.9583 | 4.83 | 3403.6 | 8.887 | 4.226 | 3403.4 | 8.8253 | 3.756 | 3403.3 | 8.7708 | 3.38 | 3403.2 | 8.722 | 1.689 | 3402 | 8.4009 | 1.125 | 3400.7 | 8.2126 | 0.8427 | 3399.5 | 8.0786 | 0.6735 | 3398.3 | 7.9743 | 0.3351 | 3392.1 | 7.6482 | 0.2223 | 3385.9 | 7.4548 | 0.1659 | 3379.6 | 7.3156 | 0.1321 | 3373.2 | 7.2062 | 0.1095 | 3366.8 | 7.1155 | 0.09338 | 3360.3 | 7.0378 | 0.08128 | 3353.7 | 6.9694 | 0.07187 | 3347.1 | 6.9083 | 0.06434 | 3340.4 | 6.8528 | 0.05303 | 3326.8 | 6.7546 | 0.04495 | 3312.8 | 6.6691 | 0.03888 | 3298.6 | 6.5928 | 0.03415 | 3284.1 | 6.5233 | 0.03036 | 3269.3 | 6.4511 | 0.02726 | 3254.1 | 6.3992 | 0.02467 | 3238.6 | 6.3427 | 0.02247 | 3222.8 | 6.289 | 0.02058 | 3206 | 6.2376 | 0.01894 | 3190 | 6.188 | 0.0175 | 3173 | 6.14 | 0.01623 | 3155.7 | 6.0934 | 0.01509 | 3137.9 | 6.0478 | 0.01407 | 3119.7 | 6.003 | 0.01315 | 3101 | 5.959 | 0.01232 | 3081.9 | 5.9156 | 0.01155 | 3062.2 | 5.8725 | 0.01085 | 3042.1 | 5.8298 | 0.010204 | 3021.5 | 5.7873 | 0.009607 | 3000.3 | 5.7448 | 0.009053 | 2978.5 | 5.7024 | 0.008538 | 2956.1 | 5.6599 | 0.008057 | 2933.2 | 5.6173 | 0.007607 | 2909.6 | 5.5744 | 0.007185 | 2885.4 | 5.5313 | 0.006789 | 2860.5 | 5.4879 | 0.006416 | 2835.1 | 5.4442 | 0.006066 | 2809.1 | 5.4002 | 0.005737 | 2782.5 | 5.3559 | 0.005427 | 2755.5 | 5.3114 | 0.005136 | 2728 | 5.2668 | 0.004864 | 2700.2 | 5.2221 | 0.004609 | 2672.3 | 5.1775 | 0.004371 | 2644.3 | 5.1332 | 0.004149 | 2616.5 | 5.0894 | 0.003944 | 2581 | 5.0464 | 0.003755 | 2562 | 5.0043 | 0.003582 | 2535.7 | 4.9635 | 0.003424 | 2510.3 | 4.9241 | 0.00328 | 2486 | 4.8864 | 0.003149 | 2462.9 | 4.8505 | 0.003032 | 2441.1 | 4.8165 | 0.002926 | 2420.6 | 4.7845 | 0.002831 | 2401.4 | 4.7544 | 0.002745 | 2383.5 | 4.7262 | 0.002598 | 2351.4 | 4.6751 | 0.002478 | 2323.6 | 4.6303 | 0.002379 | 2299.5 | 4.5908 | 0.002296 | 2278.4 | 4.5557 | 0.002225 | 2259.9 | 4.5243 | 0.002164 | 2243.5 | 4.4959 | 0.002111 | 2228.9 | 4.4701 | 0.002064 | 2215.7 | 4.4465 | 0.002022 | 2203.8 | 4.4247 | 0.001985 | 2193.1 | 4.4045 | 0.001951 | 2183.2 | 4.3857
470 | 342.97 | 3425.4 | 10.877 | 171.48 | 3425.4 | 10.557 | 114.32 | 3425.4 | 10.37 | 85.74 | 3425.4 | 10.237 | 68.59 | 3425.4 | 10.134 | 34.29 | 3425.3 | 9.8143 | 17.14 | 3425.2 | 9.4943 | 11.429 | 3425.1 | 9.3071 | 8.571 | 3425 | 9.1742 | 6.856 | 3424.9 | 9.0711 | 5.713 | 3424.8 | 8.9868 | 4.896 | 3424.6 | 8.9156 | 4.284 | 3424.5 | 8.8538 | 3.808 | 3424.4 | 8.7994 | 3.427 | 3424.3 | 8.7506 | 1.712 | 3423.1 | 8.4295 | 1.14 | 3421.9 | 8.2412 | 0.8543 | 3420.7 | 8.1073 | 0.6828 | 3419.6 | 8.0031 | 0.3399 | 3413.8 | 7.6773 | 0.2255 | 3407.6 | 7.4842 | 0.1684 | 3401.5 | 7.3454 | 0.134 | 3395.4 | 7.2362 | 0.1112 | 3389.2 | 7.1459 | 0.09483 | 3382.9 | 7.0684 | 0.08257 | 3376.6 | 7.0005 | 0.07303 | 3370.3 | 6.9397 | 0.06539 | 3363.8 | 6.8846 | 0.05394 | 3350.8 | 6.7872 | 0.04575 | 3337.5 | 6.7025 | 0.0396 | 3323.9 | 6.627 | 0.03481 | 3310.1 | 6.5584 | 0.03098 | 3296 | 6.4953 | 0.02784 | 3281.6 | 6.4364 | 0.02521 | 3266.9 | 6.381 | 0.02299 | 3251.9 | 6.3284 | 0.02108 | 3236.6 | 6.2782 | 0.01942 | 3221 | 6.23 | 0.01797 | 3205 | 6.1834 | 0.01668 | 3188.8 | 6.1182 | 0.01554 | 3172.1 | 6.0942 | 0.01451 | 3155.1 | 6.0511 | 0.01358 | 3137.8 | 6.0088 | 0.01274 | 3120 | 5.9673 | 0.01197 | 3101.9 | 5.9262 | 0.01126 | 3083.4 | 5.8857 | 0.01062 | 3064.4 | 5.8454 | 0.010018 | 3045 | 5.8055 | 0.009464 | 3025.2 | 5.7656 | 0.008948 | 3004.9 | 5.726 | 0.008468 | 2984.1 | 5.6863 | 0.008019 | 2962.9 | 5.6466 | 0.007599 | 2941.2 | 5.6069 | 0.007205 | 2919 | 5.5671 | 0.006834 | 2896.4 | 5.5272 | 0.006486 | 2873.3 | 5.4872 | 0.006159 | 2849.8 | 5.4471 | 0.005851 | 2825.9 | 5.4068 | 0.00556 | 2801.6 | 5.3666 | 0.005287 | 2777.1 | 5.3263 | 0.005031 | 2752.4 | 5.2861 | 0.00479 | 2727.6 | 5.2461 | 0.004564 | 2702.7 | 5.2063 | 0.004353 | 2677.9 | 5.1669 | 0.004156 | 2653.3 | 5.1281 | 0.003972 | 2629 | 5.0899 | 0.003802 | 2605.1 | 5.0526 | 0.003644 | 2581.8 | 5.0162 | 0.003499 | 2559.2 | 4.9809 | 0.003365 | 2537.3 | 4.9469 | 0.003242 | 2516.3 | 4.9142 | 0.00313 | 2496.3 | 4.883 | 0.003028 | 2477.2 | 4.8532 | 0.002849 | 2442.2 | 4.7981 | 0.002701 | 2411.1 | 4.7488 | 0.002577 | 2383.6 | 4.7047 | 0.002472 | 2359.3 | 4.6653 | 0.002384 | 2337.8 | 4.6298 | 0.002308 | 2318.8 | 4.5978 | 0.002242 | 2301.7 | 4.5688 | 0.002184 | 2286.4 | 4.5422 | 0.002133 | 2272.6 | 4.5178 | 0.002088 | 2260.1 | 4.4953 | 0.002047 | 2248.6 | 4.4744
480 | 347.58 | 3446.5 | 10.905 | 173.79 | 3446.5 | 10.585 | 115.86 | 3446.5 | 10.398 | 86.89 | 3446.5 | 10.265 | 69.51 | 3446.5 | 10.162 | 34.76 | 3446.4 | 9.8426 | 17.38 | 3446.3 | 9.5226 | 11.583 | 3446.2 | 9.3353 | 8.687 | 3446.1 | 9.2024 | 6.949 | 3446 | 9.0993 | 5.79 | 3445.9 | 9.0151 | 4.962 | 3445.8 | 8.9438 | 4.342 | 3445.7 | 8.8821 | 3.859 | 3445.6 | 8.8276 | 3.473 | 3445.4 | 8.7789 | 1.735 | 3444.3 | 8.4579 | 1.156 | 3443.2 | 8.2696 | 0.866 | 3442 | 8.1357 | 0.6922 | 3440.9 | 8.0316 | 0.3446 | 3435.1 | 7.7061 | 0.2287 | 3429.3 | 7.5132 | 0.1708 | 3423.5 | 7.3747 | 0.136 | 3417.5 | 7.2659 | 0.1128 | 3411.6 | 7.1758 | 0.09627 | 3405.6 | 7.0987 | 0.08384 | 3399.5 | 7.031 | 0.07418 | 3393.4 | 6.9706 | 0.06644 | 3387.2 | 6.9158 | 0.05484 | 3374.7 | 6.8191 | 0.04654 | 3361.9 | 6.7352 | 0.04031 | 3349 | 6.6605 | 0.03546 | 3335.7 | 6.5927 | 0.03158 | 3322.3 | 6.5305 | 0.0284 | 3308.6 | 6.4725 | 0.02575 | 3294.6 | 6.4181 | 0.0235 | 3280.4 | 6.3666 | 0.02157 | 3265.9 | 6.3174 | 0.01989 | 3251.2 | 6.2704 | 0.01842 | 3236.2 | 6.225 | 0.01712 | 3220.8 | 6.1811 | 0.01597 | 3205.2 | 6.1384 | 0.01493 | 3189.3 | 6.0968 | 0.01399 | 3173.1 | 6.056 | 0.01314 | 3156.6 | 6.0161 | 0.01237 | 3139.7 | 5.9767 | 0.01166 | 3122.5 | 5.938 | 0.01101 | 3104.9 | 5.8996 | 0.01041 | 3087 | 5.8617 | 0.00985 | 3068.8 | 5.824 | 0.009333 | 3050.2 | 5.7866 | 0.008852 | 3031.2 | 5.7493 | 0.008402 | 3011.9 | 5.7122 | 0.007982 | 2992.2 | 5.6751 | 0.007588 | 2972.1 | 5.6381 | 0.007218 | 2951.7 | 5.6012 | 0.006871 | 2930.9 | 5.5642 | 0.006544 | 2909.8 | 5.5273 | 0.006236 | 2888.4 | 5.4904 | 0.005945 | 2866.7 | 5.4535 | 0.005672 | 2844.7 | 5.4167 | 0.005414 | 2822.6 | 5.3799 | 0.005171 | 2800.3 | 5.3433 | 0.004943 | 2778 | 5.3069 | 0.004728 | 2755.6 | 5.2708 | 0.004526 | 2733.3 | 5.235 | 0.004337 | 2711.1 | 5.1997 | 0.004159 | 2689.1 | 5.1648 | 0.003993 | 2667.4 | 5.1306 | 0.003839 | 2646.1 | 5.0971 | 0.003694 | 2625.2 | 5.0644 | 0.00356 | 2604.8 | 5.0325 | 0.003436 | 2585.1 | 5.0016 | 0.00332 | 2566 | 4.9718 | 0.003115 | 2530 | 4.9155 | 0.002941 | 2497.1 | 4.8638 | 0.002793 | 2467.3 | 4.8167 | 0.002668 | 2440.6 | 4.7739 | 0.00256 | 2416.6 | 4.7351 | 0.002468 | 2395.1 | 4.6999 | 0.002388 | 2375.8 | 4.6678 | 0.002318 | 2358.4 | 4.6384 | 0.002257 | 2342.6 | 4.6115 | 0.002202 | 2328.4 | 4.5866 | 0.002153 | 2315.3 | 4.5635
490 | 352.2 | 3467.7 | 10.933 | 176.1 | 3467.7 | 10.613 | 117.4 | 3467.7 | 10.426 | 88.05 | 3467.7 | 10.293 | 70.44 | 3467.7 | 10.19 | 35.22 | 3467.6 | 9.8705 | 17.61 | 3467.5 | 9.5505 | 11.737 | 3467.4 | 9.3633 | 8.802 | 3467.3 | 9.2304 | 7.041 | 3467.2 | 9.1273 | 5.867 | 3467.1 | 9.0431 | 5.029 | 3467 | 8.9718 | 4.4 | 3466.9 | 8.9101 | 3.91 | 3466.8 | 8.8556 | 3.519 | 3466.6 | 8.8069 | 1.758 | 3465.6 | 8.4859 | 1.171 | 3464.5 | 8.2977 | 0.8776 | 3463.4 | 8.1639 | 0.7015 | 3462.2 | 8.0598 | 0.3493 | 3456.7 | 7.7345 | 0.2319 | 3451.1 | 7.542 | 0.1732 | 3445.4 | 7.4037 | 0.138 | 3439.7 | 7.2951 | 0.1145 | 3434 | 7.2054 | 0.0977 | 3428.2 | 7.1285 | 0.08512 | 3422.3 | 7.0612 | 0.07532 | 3416.5 | 7.001 | 0.06749 | 3410.5 | 6.9465 | 0.05573 | 3398.5 | 6.8505 | 0.04732 | 3386.3 | 6.7673 | 0.04102 | 3373.8 | 6.6933 | 0.03611 | 3361.2 | 6.6263 | 0.03218 | 3348.3 | 6.5648 | 0.02896 | 3335.3 | 6.5077 | 0.02627 | 3322 | 6.4542 | 0.024 | 3308.5 | 6.4036 | 0.02204 | 3294.7 | 6.3554 | 0.02035 | 3280.7 | 6.3093 | 0.01886 | 3266.5 | 6.265 | 0.01755 | 3252.1 | 6.2222 | 0.01638 | 3237.4 | 6.1808 | 0.01533 | 3222.4 | 6.1404 | 0.01439 | 3207.2 | 6.101 | 0.01353 | 3191.7 | 6.0624 | 0.01275 | 3175.9 | 6.0245 | 0.01204 | 3159.9 | 5.9873 | 0.01138 | 3143.5 | 5.9505 | 0.01078 | 3126.9 | 5.9143 | 0.010216 | 3110 | 5.8784 | 0.009696 | 3092.8 | 5.8428 | 0.009213 | 3075.4 | 5.8075 | 0.008762 | 3057.6 | 5.7724 | 0.008341 | 3039.5 | 5.7376 | 0.007946 | 3021.1 | 5.7028 | 0.007576 | 3002.5 | 5.6682 | 0.007227 | 2983.6 | 5.6337 | 0.0069 | 2964.4 | 5.5994 | 0.006591 | 2944.9 | 5.5651 | 0.0063 | 2925.3 | 5.5309 | 0.006025 | 2905.5 | 5.4968 | 0.005766 | 2885.5 | 5.4628 | 0.005522 | 2865.3 | 5.429 | 0.005291 | 2845 | 5.3954 | 0.005074 | 2824.7 | 5.362 | 0.004809 | 2804.4 | 5.3289 | 0.004675 | 2784.1 | 5.296 | 0.004493 | 2764 | 5.2636 | 0.004322 | 2743.9 | 5.2316 | 0.004161 | 2724.1 | 5.2001 | 0.004009 | 2704.6 | 5.1691 | 0.003868 | 2685.3 | 5.1387 | 0.003735 | 2666.5 | 5.109 | 0.00361 | 2648 | 5.08 | 0.003386 | 2612.6 | 5.0245 | 0.003191 | 2579.5 | 4.9724 | 0.003023 | 2548.7 | 4.924 | 0.002877 | 2520.5 | 4.8793 | 0.002751 | 2494.8 | 4.8383 | 0.002642 | 2471.4 | 4.8006 | 0.002548 | 2450.2 | 4.7659 | 0.002465 | 2430.9 | 4.7341 | 0.002392 | 2413.4 | 4.7048 | 0.002327 | 2397.4 | 4.6777 | 0.00227 | 2382.8 | 4.6525
500 | 356.81 | 3489 | 10.961 | 178.4 | 3489 | 10.641 | 118.94 | 3489 | 10.454 | 89.2 | 3489 | 10.321 | 71.36 | 3489 | 10.218 | 35.68 | 3488.9 | 9.8982 | 17.84 | 3488.8 | 9.5782 | 11.891 | 3488.7 | 9.391 | 8.918 | 3488.6 | 9.2581 | 7.134 | 3488.5 | 9.155 | 5.944 | 3488.4 | 9.0708 | 5.095 | 3488.3 | 8.9995 | 4.457 | 3488.2 | 8.9378 | 3.962 | 3488 | 8.8833 | 3.565 | 3487.9 | 8.8346 | 1.781 | 3486.9 | 8.5137 | 1.187 | 3485.8 | 8.3255 | 0.8893 | 3484.7 | 8.1917 | 0.7109 | 3483.7 | 8.0877 | 0.354 | 3478.3 | 7.7627 | 0.2351 | 3472.9 | 7.5703 | 0.1756 | 3467.4 | 7.4323 | 0.1399 | 3461.9 | 7.324 | 0.1161 | 3456.4 | 7.2345 | 0.09913 | 3450.8 | 7.158 | 0.08638 | 3445.2 | 7.0909 | 0.07646 | 3439.5 | 7.031 | 0.06853 | 3433.8 | 6.9768 | 0.05662 | 3422.2 | 6.8814 | 0.0481 | 3410.5 | 6.7988 | 0.04172 | 3398.5 | 6.7254 | 0.03675 | 3386.4 | 6.6592 | 0.03277 | 3374.1 | 6.5984 | 0.02951 | 3361.6 | 6.542 | 0.02679 | 3349 | 6.4893 | 0.02448 | 3336.1 | 6.4395 | 0.02251 | 3323 | 6.3922 | 0.02079 | 3309.7 | 6.3471 | 0.01929 | 3296.3 | 6.3038 | 0.01797 | 3282.6 | 6.262 | 0.01678 | 3268.7 | 6.2215 | 0.01573 | 3254.5 | 6.1822 | 0.01477 | 3240.2 | 6.144 | 0.01391 | 3225.6 | 6.1066 | 0.01312 | 3210.8 | 6.07 | 0.0124 | 3195.8 | 6.034 | 0.01174 | 3180.5 | 5.9987 | 0.01113 | 3165 | 5.9639 | 0.01056 | 3149.3 | 5.9295 | 0.010042 | 3133.3 | 5.8955 | 0.009556 | 3117.1 | 5.8618 | 0.009103 | 3100.6 | 5.8285 | 0.008679 | 3083.9 | 5.7954 | 0.008283 | 3067 | 5.7625 | 0.007911 | 3049.8 | 5.7299 | 0.007561 | 3032.5 | 5.6974 | 0.007232 | 3014.9 | 5.6651 | 0.006922 | 2997.1 | 5.6329 | 0.00663 | 2979.1 | 5.6009 | 0.006354 | 2961 | 5.569 | 0.006094 | 2942.7 | 5.5373 | 0.005847 | 2924.3 | 5.5058 | 0.005615 | 2905.8 | 5.4745 | 0.005395 | 2887.2 | 5.4433 | 0.005187 | 2868.6 | 5.4124 | 0.004991 | 2850 | 5.3818 | 0.004805 | 2831.5 | 5.3515 | 0.00463 | 2813 | 5.3215 | 0.004464 | 2794.7 | 5.2919 | 0.004308 | 2776.5 | 5.2627 | 0.00416 | 2758.5 | 5.2339 | 0.004021 | 2740.7 | 5.2057 | 0.003891 | 2723.2 | 5.178 | 0.003652 | 2689.3 | 5.1243 | 0.003441 | 2656.9 | 5.0732 | 0.003256 | 2626.3 | 5.025 | 0.003094 | 2597.6 | 4.9797 | 0.002952 | 2571 | 4.9375 | 0.002828 | 2546.4 | 4.8982 | 0.002718 | 2523.9 | 4.8618 | 0.002622 | 2503.1 | 4.8281 | 0.002538 | 2484.1 | 4.7969 | 0.002462 | 2466.7 | 4.7679 | 0.002395 | 2450.7 | 4.7409
510 | 361.43 | 3510.3 | 10.988 | 180.71 | 3510.3 | 10.668 | 120.47 | 3510.3 | 10.481 | 90.36 | 3510.3 | 10.348 | 72.28 | 3510.3 | 10.245 | 36.14 | 3510.2 | 9.9256 | 18.07 | 3510.1 | 9.6056 | 12.045 | 3510 | 9.4184 | 9.033 | 3509.9 | 9.2855 | 7.226 | 3509.8 | 9.1824 | 6.021 | 3509.7 | 9.0982 | 5.161 | 3509.6 | 9.0269 | 4.515 | 3509.7 | 8.9652 | 4.013 | 3509.4 | 8.9108 | 3.612 | 3509.3 | 8.862 | 1.804 | 3508.3 | 8.5412 | 1.202 | 3507.2 | 8.3531 | 0.9009 | 3506.2 | 8.2193 | 0.7202 | 3505.2 | 8.1154 | 0.3588 | 3500 | 7.7905 | 0.2383 | 3494.7 | 7.5984 | 0.178 | 3489.5 | 7.4606 | 0.1419 | 3484.1 | 7.3526 | 0.1178 | 3478.8 | 7.2633 | 0.10056 | 3473.4 | 7.187 | 0.08764 | 3468 | 7.1202 | 0.0776 | 3462.5 | 7.0606 | 0.06956 | 3457 | 7.0067 | 0.0575 | 3445.9 | 6.9118 | 0.04888 | 3434.6 | 6.8298 | 0.04241 | 3423.1 | 6.757 | 0.03738 | 3411.5 | 6.6914 | 0.03335 | 3399.7 | 6.6313 | 0.03005 | 3387.8 | 6.5756 | 0.0273 | 3375.6 | 6.5236 | 0.02496 | 3363.4 | 6.4746 | 0.02297 | 3350.9 | 6.4281 | 0.02123 | 3338.3 | 6.3838 | 0.01971 | 3325.4 | 6.3413 | 0.01837 | 3312.4 | 6.3004 | 0.01718 | 3299.3 | 6.2608 | 0.01611 | 3285.9 | 6.2225 | 0.01514 | 3272.3 | 6.1853 | 0.01427 | 3258.6 | 6.149 | 0.01348 | 3244.6 | 6.1134 | 0.01275 | 3230.5 | 6.0787 | 0.01208 | 3216.2 | 6.0445 | 0.01147 | 3201.6 | 6.0109 | 0.0109 | 3186.9 | 5.9778 | 0.01037 | 3172 | 5.9452 | 0.009884 | 3156.8 | 5.9129 | 0.009428 | 3141.5 | 5.881 | 0.009001 | 3126 | 5.8495 | 0.008602 | 3110.3 | 5.8182 | 0.008228 | 3094.4 | 5.7871 | 0.007876 | 3078.3 | 5.7563 | 0.007546 | 3062 | 5.7257 | 0.007234 | 3045.6 | 5.6953 | 0.00694 | 3029.1 | 5.6651 | 0.006662 | 3012.3 | 5.6351 | 0.0064 | 2995.5 | 5.6052 | 0.006152 | 2978.6 | 5.5756 | 0.005917 | 2961.6 | 5.5462 | 0.005695 | 2944.5 | 5.517 | 0.005485 | 2927.4 | 5.488 | 0.005286 | 2910.2 | 5.4592 | 0.005097 | 2893.1 | 5.4307 | 0.004919 | 2876.1 | 5.4025 | 0.00475 | 2859 | 5.3746 | 0.004589 | 2842.1 | 5.3471 | 0.004438 | 2825.4 | 5.3199 | 0.004294 | 2808.7 | 5.2931 | 0.004159 | 2792.3 | 5.2667 | 0.003909 | 2760.1 | 5.2153 | 0.003687 | 2729 | 5.1659 | 0.003489 | 2699.2 | 5.1187 | 0.003313 | 2670.9 | 5.0738 | 0.003157 | 2644.1 | 5.0315 | 0.003019 | 2619.1 | 4.9916 | 0.002897 | 2595.8 | 4.9542 | 0.002788 | 2574.1 | 4.9193 | 0.002692 | 2554 | 4.8867 | 0.002606 | 2535.4 | 4.8562 | 0.00253 | 2518.3 | 4.8277
520 | 366.04 | 3531.7 | 11.015 | 183.02 | 3531.7 | 10.695 | 122.01 | 3531.7 | 10.508 | 91.51 | 3531.7 | 10.376 | 73.21 | 3531.7 | 10.273 | 36.6 | 3531.6 | 9.9527 | 18.3 | 3531.5 | 9.6327 | 12.199 | 3531.4 | 9.4455 | 9.149 | 3531.3 | 9.3127 | 7.318 | 3531.2 | 9.2096 | 6.098 | 3531.1 | 9.1254 | 5.227 | 3531 | 9.0541 | 4.573 | 3531.1 | 8.9924 | 4.065 | 3530.8 | 8.9379 | 3.658 | 3530.7 | 8.8892 | 1.828 | 3529.7 | 8.5684 | 1.218 | 3528.7 | 8.3803 | 0.9126 | 3527.7 | 8.2466 | 0.7295 | 3526.7 | 8.1427 | 0.3635 | 3521.7 | 7.8181 | 0.2414 | 3516.6 | 7.6262 | 0.1804 | 3511.5 | 7.4886 | 0.1438 | 3506.4 | 7.3808 | 0.1194 | 3501.2 | 7.2918 | 0.10198 | 3496 | 7.2157 | 0.0889 | 3490.8 | 7.1491 | 0.07872 | 3485.5 | 7.0898 | 0.07058 | 3480.2 | 7.0361 | 0.05837 | 3469.5 | 6.9417 | 0.04964 | 3458.6 | 6.8602 | 0.04309 | 3447.6 | 6.7881 | 0.038 | 3436.4 | 6.723 | 0.03392 | 3425.1 | 6.6635 | 0.03058 | 3413.7 | 6.6085 | 0.0278 | 3402.1 | 6.5571 | 0.02544 | 3390.3 | 6.5088 | 0.02342 | 3378.4 | 6.463 | 0.02166 | 3366.4 | 6.4194 | 0.02013 | 3354.2 | 6.3777 | 0.01877 | 3341.8 | 6.3376 | 0.01756 | 3329.3 | 6.2989 | 0.01648 | 3316.6 | 6.2615 | 0.01551 | 3303.7 | 6.2251 | 0.01463 | 3290.7 | 6.1897 | 0.01382 | 3277.5 | 6.1552 | 0.01309 | 3264.2 | 6.1214 | 0.01242 | 3250.7 | 6.0883 | 0.0118 | 3237 | 6.0558 | 0.01122 | 3223.2 | 6.0238 | 0.01069 | 3209.2 | 5.9924 | 0.010198 | 3195 | 5.9613 | 0.009738 | 3180.6 | 5.9307 | 0.009309 | 3166.1 | 5.9004 | 0.008907 | 3151.5 | 5.8704 | 0.00853 | 3136.6 | 5.8407 | 0.008176 | 3121.7 | 5.8113 | 0.007843 | 3106.6 | 5.7822 | 0.007529 | 3091.3 | 5.7533 | 0.007233 | 3075.9 | 5.7246 | 0.006954 | 3060.5 | 5.6961 | 0.006689 | 3044.9 | 5.6679 | 0.006439 | 3029.2 | 5.6398 | 0.006202 | 3013.4 | 5.612 | 0.005978 | 2997.6 | 5.5844 | 0.005765 | 2981.8 | 5.557 | 0.005564 | 2965.9 | 5.5299 | 0.005373 | 2950 | 5.503 | 0.005191 | 2934.2 | 5.4763 | 0.005019 | 2918.4 | 5.45 | 0.004856 | 2902.7 | 5.4239 | 0.004701 | 2887 | 5.3981 | 0.004554 | 2871.4 | 5.3727 | 0.004414 | 2856 | 5.3476 | 0.004156 | 2825.7 | 5.2985 | 0.003924 | 2796.1 | 5.251 | 0.003716 | 2767.5 | 5.2053 | 0.003529 | 2739.9 | 5.1615 | 0.003362 | 2713.7 | 5.1197 | 0.003212 | 2688.7 | 5.0799 | 0.003079 | 2665.2 | 5.0423 | 0.002959 | 2643 | 5.0068 | 0.002852 | 2622.3 | 4.9734 | 0.002756 | 2603 | 4.9419 | 0.00267 | 2585 | 4.9124
530 | 370.66 | 3553.2 | 11.042 | 185.33 | 3553.2 | 10.722 | 123.55 | 3553.1 | 10.535 | 92.66 | 3553.1 | 10.403 | 74.13 | 3553.1 | 10.3 | 37.06 | 3553.1 | 9.9796 | 18.53 | 3553 | 9.6596 | 12.353 | 3552.9 | 9.4724 | 9.264 | 3552.8 | 9.3396 | 7.411 | 3552.7 | 9.2365 | 6.175 | 3552.6 | 9.1523 | 5.293 | 3552.5 | 9.081 | 4.631 | 3552.6 | 9.0193 | 4.116 | 3552.3 | 8.9649 | 3.704 | 3552.2 | 8.9162 | 1.851 | 3551.2 | 8.5954 | 1.233 | 3550.3 | 8.4073 | 0.9242 | 3549.3 | 8.2737 | 0.7388 | 3548.3 | 8.1698 | 0.3682 | 3543.5 | 7.8454 | 0.2446 | 3538.6 | 7.6537 | 0.1828 | 3533.6 | 7.5163 | 0.1458 | 3528.7 | 7.4087 | 0.121 | 3523.7 | 7.3199 | 0.1034 | 3518.6 | 7.244 | 0.09015 | 3513.6 | 7.1777 | 0.07985 | 3508.5 | 7.1186 | 0.07161 | 3503.4 | 7.0651 | 0.05924 | 3493 | 6.9712 | 0.0504 | 3482.5 | 6.8902 | 0.04377 | 3471.9 | 6.8186 | 0.03862 | 3461.2 | 6.7541 | 0.03449 | 3450.3 | 6.6951 | 0.03111 | 3439.4 | 6.6407 | 0.02829 | 3428.2 | 6.5899 | 0.0259 | 3417 | 6.5422 | 0.02386 | 3405.6 | 6.4971 | 0.02208 | 3394.1 | 6.4542 | 0.02053 | 3382.4 | 6.4131 | 0.01916 | 3370.6 | 6.3738 | 0.01794 | 3358.7 | 6.3358 | 0.01685 | 3346.7 | 6.2992 | 0.01586 | 3334.4 | 6.2636 | 0.01497 | 3322.1 | 6.229 | 0.01416 | 3309.6 | 6.1954 | 0.01342 | 3297 | 6.1625 | 0.01274 | 3284.2 | 6.1303 | 0.01211 | 3271.3 | 6.0988 | 0.01153 | 3258.2 | 6.0678 | 0.011 | 3245 | 6.0373 | 0.0105 | 3231.7 | 6.0073 | 0.010037 | 3218.2 | 5.9778 | 0.009604 | 3204.6 | 5.9486 | 0.009199 | 3190.9 | 5.9198 | 0.008819 | 3177 | 5.8913 | 0.008462 | 3163 | 5.8631 | 0.008127 | 3148.9 | 5.8352 | 0.007811 | 3134.7 | 5.8076 | 0.007512 | 3120.3 | 5.7802 | 0.00723 | 3105.9 | 5.753 | 0.006964 | 3091.4 | 5.7261 | 0.006711 | 3076.8 | 5.6995 | 0.006472 | 3062.1 | 5.673 | 0.006246 | 3047.4 | 5.6468 | 0.006031 | 3032.7 | 5.6208 | 0.005827 | 3018 | 5.595 | 0.005633 | 3003.1 | 5.5695 | 0.005449 | 2988.4 | 5.5442 | 0.005275 | 2973.6 | 5.5192 | 0.005108 | 2958.9 | 5.4944 | 0.00495 | 2944.3 | 5.4699 | 0.0048 | 2929.7 | 5.4457 | 0.004657 | 2915.2 | 5.4218 | 0.004392 | 2886.6 | 5.3749 | 0.004153 | 2858.6 | 5.3294 | 0.003936 | 2831.3 | 5.2853 | 0.003741 | 2804.9 | 5.2428 | 0.003564 | 2779.4 | 5.202 | 0.003405 | 2754.9 | 5.1629 | 0.003261 | 2731.6 | 5.1256 | 0.003132 | 2709.5 | 5.09 | 0.003015 | 2688.5 | 5.0563 | 0.00291 | 2668.8 | 5.0244 | 0.002815 | 2650.2 | 4.9942
540 | 375.27 | 3574.7 | 11.069 | 187.64 | 3574.7 | 10.749 | 125.09 | 3574.7 | 10.562 | 93.82 | 3574.7 | 10.429 | 75.05 | 3574.6 | 10.326 | 37.52 | 3574.6 | 10.006 | 18.76 | 3574.5 | 9.6863 | 12.507 | 3574.4 | 9.4991 | 9.38 | 3574.3 | 9.3662 | 7.503 | 3574.2 | 9.2631 | 6.252 | 3574.1 | 9.1789 | 5.359 | 3574 | 9.1077 | 4.689 | 3574.1 | 9.046 | 4.167 | 3573.9 | 8.9915 | 3.75 | 3573.8 | 8.9428 | 1.874 | 3572.8 | 8.6221 | 1.248 | 3571.9 | 8.4341 | 0.9358 | 3570.9 | 8.3004 | 0.7482 | 3570 | 8.1966 | 0.3729 | 3565.3 | 7.8724 | 0.2478 | 3560.5 | 7.6809 | 0.1852 | 3555.8 | 7.5437 | 0.1477 | 3551 | 7.4363 | 0.1227 | 3546.1 | 7.3477 | 0.1048 | 3541.3 | 7.272 | 0.0914 | 3536.4 | 7.2059 | 0.08097 | 3531.4 | 7.147 | 0.07262 | 3526.5 | 7.0938 | 0.0601 | 3516.5 | 7.0003 | 0.05116 | 3506.4 | 6.9198 | 0.04445 | 3496.2 | 6.8486 | 0.03923 | 3485.9 | 6.7846 | 0.03505 | 3475.4 | 6.7262 | 0.03163 | 3464.9 | 6.6723 | 0.02878 | 3454.2 | 6.622 | 0.02637 | 3443.4 | 6.5749 | 0.0243 | 3432.5 | 6.5304 | 0.0225 | 3421.5 | 6.4881 | 0.02093 | 3410.4 | 6.4477 | 0.01951 | 3399.1 | 6.409 | 0.01831 | 3387.7 | 6.3717 | 0.0172 | 3376.2 | 6.3357 | 0.01621 | 3364.6 | 6.3009 | 0.01531 | 3352.9 | 6.2671 | 0.01449 | 3341 | 6.2342 | 0.01374 | 3329 | 6.2021 | 0.01305 | 3316.9 | 6.1708 | 0.01242 | 3304.7 | 6.1401 | 0.01184 | 3292.3 | 6.11 | 0.0113 | 3279.9 | 6.0804 | 0.01079 | 3267.3 | 6.0513 | 0.01033 | 3254.6 | 6.0227 | 0.009889 | 3241.7 | 5.9945 | 0.00948 | 3228.8 | 5.9667 | 0.009097 | 3215.8 | 5.9393 | 0.008737 | 3202.6 | 5.9121 | 0.008399 | 3189.4 | 5.8853 | 0.00808 | 3176 | 5.8588 | 0.007779 | 3162.6 | 5.8325 | 0.007495 | 3149.1 | 5.8065 | 0.007226 | 3135.5 | 5.7808 | 0.006971 | 3121.9 | 5.7553 | 0.00673 | 3108.2 | 5.73 | 0.006501 | 3094.4 | 5.7049 | 0.006284 | 3080.6 | 5.6801 | 0.006078 | 3066.8 | 5.6556 | 0.005881 | 3053 | 5.6312 | 0.005695 | 3039.2 | 5.6071 | 0.005518 | 3025.4 | 5.5832 | 0.005349 | 3011.7 | 5.5596 | 0.005188 | 2997.9 | 5.5363 | 0.005035 | 2984.3 | 5.5132 | 0.00489 | 2970.7 | 5.4904 | 0.004618 | 2943.7 | 5.4455 | 0.004372 | 2917.2 | 5.4019 | 0.004149 | 2891.3 | 5.3595 | 0.003946 | 2866 | 5.3185 | 0.003761 | 2841.4 | 5.2788 | 0.003594 | 2817.7 | 5.2406 | 0.003442 | 2794.9 | 5.2039 | 0.003305 | 2773.1 | 5.1687 | 0.00318 | 2752.2 | 5.1351 | 0.003066 | 2732.4 | 5.1031 | 0.002963 | 2713.7 | 5.0726
550 | 379.89 | 3596.3 | 11.095 | 189.94 | 3596.3 | 10.775 | 126.63 | 3596.3 | 10.588 | 94.97 | 3596.3 | 10.455 | 75.98 | 3596.2 | 10.352 | 37.99 | 3596.2 | 10.033 | 18.99 | 3596.1 | 9.7127 | 12.661 | 3596 | 9.5255 | 9.495 | 3595.9 | 9.3926 | 7.595 | 3595.8 | 9.2896 | 6.329 | 3595.8 | 9.2053 | 5.425 | 3595.7 | 9.1341 | 4.746 | 3595.7 | 9.0724 | 4.219 | 3595.5 | 9.018 | 3.797 | 3595.4 | 8.9693 | 1.897 | 3594.5 | 8.6485 | 1.264 | 3593.6 | 8.4606 | 0.9474 | 3592.7 | 8.327 | 0.7575 | 3591.7 | 8.2232 | 0.3776 | 3587.2 | 7.8991 | 0.2509 | 3582.5 | 7.7078 | 0.1876 | 3578 | 7.5708 | 0.1496 | 3573.3 | 7.4636 | 0.1243 | 3568.6 | 7.3752 | 0.1062 | 3563.9 | 7.2998 | 0.09264 | 3559.2 | 7.2338 | 0.08208 | 3554.4 | 7.1751 | 0.07363 | 3549.6 | 7.1221 | 0.06096 | 3540 | 7.0291 | 0.05191 | 3530.2 | 6.949 | 0.04512 | 3520.4 | 6.8783 | 0.03984 | 3510.5 | 6.8147 | 0.03561 | 3500.4 | 6.7568 | 0.03215 | 3490.3 | 6.7034 | 0.02926 | 3480 | 6.6536 | 0.02682 | 3469.7 | 6.6071 | 0.02473 | 3459.2 | 6.5631 | 0.02291 | 3448.7 | 6.5214 | 0.02132 | 3418 | 6.4816 | 0.01992 | 3427.2 | 6.4434 | 0.01867 | 3416.4 | 6.4068 | 0.01756 | 3405.4 | 6.3714 | 0.01655 | 3394.3 | 6.3373 | 0.01564 | 3383.1 | 6.3041 | 0.01481 | 3371.8 | 6.2719 | 0.01406 | 3360.4 | 6.2405 | 0.01336 | 3348.9 | 6.2099 | 0.01272 | 3337.3 | 6.18 | 0.01213 | 3325.6 | 6.1506 | 0.01159 | 3313.8 | 6.1219 | 0.01108 | 3301.8 | 6.0936 | 0.01061 | 3289.8 | 6.0659 | 0.010165 | 3277.7 | 6.0385 | 0.009753 | 3265.5 | 6.0116 | 0.009366 | 3253.2 | 5.985 | 0.009003 | 3240.8 | 5.9588 | 0.008661 | 3228.3 | 5.933 | 0.008339 | 3215.8 | 5.9074 | 0.008036 | 3203.2 | 5.8821 | 0.007749 | 3190.5 | 5.8571 | 0.007477 | 3177.7 | 5.8324 | 0.00722 | 3164.9 | 5.8079 | 0.006977 | 3152.1 | 5.7836 | 0.006745 | 3139.2 | 5.7596 | 0.006526 | 3126.2 | 5.7359 | 0.006317 | 3113.3 | 5.7124 | 0.006119 | 3100.3 | 5.689 | 0.00593 | 3087.4 | 5.666 | 0.00575 | 3074.4 | 5.6431 | 0.005579 | 3061.4 | 5.6205 | 0.005416 | 3048.5 | 5.5982 | 0.00526 | 3035.7 | 5.576 | 0.005112 | 3022.8 | 5.5542 | 0.004835 | 2997.4 | 5.5112 | 0.004584 | 2972.3 | 5.4693 | 0.004354 | 2947.7 | 5.4285 | 0.004145 | 2923.6 | 5.3889 | 0.003954 | 2900 | 5.3485 | 0.00378 | 2877.2 | 5.3133 | 0.003621 | 2855.1 | 5.2775 | 0.003476 | 2833.8 | 5.2429 | 0.003343 | 2813.3 | 5.2098 | 0.003222 | 2793.6 | 5.177 | 0.003112 | 2774.9 | 5.1475
560 | 384.5 | 3618 | 11.121 | 192.2 | 3617.9 | 10.802 | 128.17 | 3617.9 | 10.614 | 96.12 | 3617.9 | 10.482 | 76.9 | 3617.9 | 10.379 | 38.45 | 3617.9 | 10.059 | 19.22 | 3617.8 | 9.7388 | 12.81 | 3617.7 | 9.5516 | 9.61 | 3617.6 | 9.4188 | 7.688 | 3617.5 | 9.3157 | 6.406 | 3617.4 | 9.2315 | 5.491 | 3617.3 | 9.1603 | 4.804 | 3617.3 | 9.0986 | 4.27 | 3617.2 | 9.0441 | 3.843 | 3617.1 | 8.9954 | 1.92 | 3616.2 | 8.6748 | 1.279 | 3615.3 | 8.4868 | 0.959 | 3614.4 | 8.3533 | 0.7668 | 3613.5 | 8.2495 | 0.3823 | 3609.1 | 7.9256 | 0.2541 | 3604.6 | 7.7345 | 0.19 | 3600.2 | 7.5977 | 0.1516 | 3595.7 | 7.4906 | 0.1259 | 3591.1 | 7.4024 | 0.1076 | 3586.6 | 7.3272 | 0.09387 | 3582 | 7.2614 | 0.08319 | 3577.4 | 7.2029 | 0.07464 | 3572.8 | 7.1501 | 0.06182 | 3563.5 | 7.0575 | 0.05266 | 3554.1 | 6.9778 | 0.04578 | 3544.6 | 6.9075 | 0.04044 | 3535 | 6.8444 | 0.03616 | 3525.4 | 6.7869 | 0.03266 | 3515.6 | 6.734 | 0.02974 | 3505.7 | 6.6847 | 0.02727 | 3495.8 | 6.6386 | 0.02515 | 3485.8 | 6.5951 | 0.02332 | 3475.6 | 6.5539 | 0.02171 | 3465.4 | 6.5146 | 0.02029 | 3455.1 | 6.477 | 0.01903 | 3444.7 | 6.441 | 0.0179 | 3434.2 | 6.4062 | 0.01688 | 3423.6 | 6.3726 | 0.01596 | 3412.9 | 6.3401 | 0.01513 | 3402.1 | 6.3085 | 0.01436 | 3391.2 | 6.2777 | 0.01366 | 3380.2 | 6.2478 | 0.01301 | 3369.2 | 6.2185 | 0.01242 | 3358 | 6.1898 | 0.01187 | 3346.8 | 6.1618 | 0.01136 | 3335.5 | 6.1342 | 0.01088 | 3324.1 | 6.1072 | 0.01043 | 3312.6 | 6.0806 | 0.010016 | 3301 | 6.0545 | 0.009626 | 3289.4 | 6.0287 | 0.009259 | 3277.6 | 6.0033 | 0.008914 | 3265.8 | 5.9782 | 0.008589 | 3254 | 5.9535 | 0.008283 | 3242.1 | 5.9291 | 0.007993 | 3230.1 | 5.9049 | 0.007719 | 3218 | 5.8811 | 0.007459 | 3206 | 5.8575 | 0.007213 | 3193.8 | 5.8341 | 0.00698 | 3181.7 | 5.811 | 0.006758 | 3169.5 | 5.7882 | 0.006547 | 3157.3 | 5.7665 | 0.006346 | 3145.1 | 5.7431 | 0.006155 | 3132.9 | 5.721 | 0.005973 | 3120.7 | 5.699 | 0.005799 | 3108.5 | 5.6773 | 0.005634 | 3096.3 | 5.6559 | 0.005476 | 3084.2 | 5.6346 | 0.005325 | 3072.1 | 5.6136 | 0.005043 | 3048 | 5.5723 | 0.004786 | 3024.3 | 5.532 | 0.004552 | 3000.9 | 5.4927 | 0.004337 | 2977.9 | 5.4545 | 0.004141 | 2955.4 | 5.4153 | 0.003961 | 2933.4 | 5.381 | 0.003795 | 2912.1 | 5.3463 | 0.003643 | 2891.4 | 5.3125 | 0.003505 | 2871.3 | 5.2799 | 0.003377 | 2852 | 5.2485 | 0.003261 | 2833.5 | 5.2183
570 | 389.12 | 3639.7 | 11.147 | 194.6 | 3639.7 | 10.828 | 129.7 | 3639.7 | 10.64 | 97.28 | 3639.7 | 10.508 | 77.82 | 3639.7 | 10.405 | 38.91 | 3639.6 | 10.085 | 19.45 | 3639.5 | 9.7648 | 12.97 | 3639.4 | 9.5776 | 9.726 | 3639.4 | 9.4447 | 7.78 | 3639.3 | 9.3417 | 6.483 | 3639.2 | 9.2575 | 5.557 | 3639.1 | 9.1862 | 4.862 | 3639 | 9.1245 | 4.321 | 3638.9 | 9.0701 | 3.889 | 3638.8 | 9.0214 | 1.943 | 3638 | 8.7008 | 1.295 | 3637.1 | 8.5129 | 0.9706 | 3636.3 | 8.3793 | 0.7761 | 3635.4 | 8.2756 | 0.387 | 3631.1 | 7.9519 | 0.2572 | 3626.8 | 7.7609 | 0.1924 | 3622.5 | 7.6243 | 0.1535 | 3618.1 | 7.5174 | 0.1275 | 3613.7 | 7.4293 | 0.109 | 3609.3 | 7.3543 | 0.0951 | 3604.9 | 7.2887 | 0.08429 | 3600.4 | 7.2303 | 0.07564 | 3596 | 7.1777 | 0.06267 | 3587 | 7.0855 | 0.0534 | 3577.9 | 7.0062 | 0.04645 | 3568.7 | 6.9363 | 0.04104 | 3559.5 | 6.8736 | 0.03671 | 3550.2 | 6.8165 | 0.03317 | 3540.8 | 6.764 | 0.03022 | 3531.3 | 6.7152 | 0.02772 | 3521.7 | 6.6695 | 0.02557 | 3512.1 | 6.6265 | 0.02372 | 3502.3 | 6.5858 | 0.02209 | 3492.5 | 6.547 | 0.02066 | 3482.6 | 6.5099 | 0.01938 | 3472.6 | 6.4743 | 0.01824 | 3462.6 | 6.4401 | 0.01721 | 3452.4 | 6.407 | 0.01628 | 3442.2 | 6.3751 | 0.01544 | 3431.9 | 6.344 | 0.01466 | 3421.5 | 6.3139 | 0.01395 | 3411 | 6.2845 | 0.0133 | 3400.5 | 6.2558 | 0.0127 | 3389.8 | 6.2278 | 0.01214 | 3379.1 | 6.2004 | 0.01163 | 3368.4 | 6.1735 | 0.01114 | 3357.5 | 6.1471 | 0.01069 | 3346.6 | 6.1212 | 0.01027 | 3335.6 | 6.0957 | 0.009878 | 3324.5 | 6.0707 | 0.009508 | 3313.4 | 6.046 | 0.009159 | 3302.2 | 6.0216 | 0.008831 | 3291 | 5.9976 | 0.008522 | 3279.7 | 5.974 | 0.008229 | 3268.3 | 5.9506 | 0.007952 | 3256.9 | 5.9275 | 0.00769 | 3245.5 | 5.9046 | 0.007441 | 3234 | 5.8821 | 0.007205 | 3222.6 | 5.8598 | 0.006981 | 3211 | 5.8377 | 0.006768 | 3199.5 | 5.8159 | 0.006565 | 3188 | 5.7943 | 0.006371 | 3176.4 | 5.7729 | 0.006187 | 3164.9 | 5.7518 | 0.006011 | 3153.4 | 5.7309 | 0.005843 | 3141.8 | 5.7102 | 0.005683 | 3130.4 | 5.6897 | 0.00553 | 3118.9 | 5.6695 | 0.005244 | 3096.1 | 5.6297 | 0.004982 | 3073.6 | 5.5909 | 0.004742 | 3051.3 | 5.5529 | 0.004522 | 3029.4 | 5.516 | 0.00432 | 3007.9 | 5.478 | 0.004135 | 2986.8 | 5.4449 | 0.003964 | 2966.3 | 5.4109 | 0.003807 | 2946.2 | 5.378 | 0.003663 | 2926.8 | 5.3461 | 0.00353 | 2908 | 5.3152 | 0.003408 | 2889.8 | 5.2854
580 | 393.73 | 3661.5 | 11.173 | 196.9 | 3661.5 | 10.853 | 131.24 | 3661.5 | 10.666 | 98.43 | 3661.5 | 10.533 | 78.74 | 3661.5 | 10.43 | 39.37 | 3661.4 | 10.11 | 19.68 | 3661.3 | 9.7905 | 13.12 | 3661.2 | 9.6033 | 9.841 | 3661.2 | 9.4704 | 7.873 | 3661.1 | 9.3674 | 6.56 | 3661 | 9.2832 | 5.623 | 3660.9 | 9.212 | 4.92 | 3660.8 | 9.1503 | 4.373 | 3660.7 | 9.0958 | 3.935 | 3660.7 | 9.0471 | 1.967 | 3659.8 | 8.7265 | 1.31 | 3659 | 8.5387 | 0.9823 | 3658.2 | 8.4052 | 0.7854 | 3657.3 | 8.3014 | 0.3916 | 3653.2 | 7.9779 | 0.2604 | 3649 | 7.7871 | 0.1948 | 3644.8 | 7.6506 | 0.1554 | 3640.5 | 7.5438 | 0.1292 | 3636.3 | 7.456 | 0.1104 | 3632 | 7.381 | 0.09634 | 3627.7 | 7.3156 | 0.0854 | 3623.4 | 7.2574 | 0.07665 | 3619.1 | 7.205 | 0.06352 | 3610.4 | 7.1131 | 0.05414 | 3601.6 | 7.0342 | 0.0471 | 3592.8 | 6.9646 | 0.04163 | 3583.9 | 6.9023 | 0.03726 | 3574.9 | 6.8456 | 0.03367 | 3565.8 | 6.7935 | 0.03068 | 3556.7 | 6.7451 | 0.02816 | 3547.5 | 6.6999 | 0.02599 | 3538.2 | 6.6573 | 0.02411 | 3528.8 | 6.617 | 0.02247 | 3519.4 | 6.5787 | 0.02102 | 3509.9 | 6.5421 | 0.01973 | 3500.3 | 6.507 | 0.01857 | 3490.6 | 6.4732 | 0.01753 | 3480.9 | 6.4406 | 0.01659 | 3471.1 | 6.4092 | 0.01574 | 3461.2 | 6.3787 | 0.01496 | 3451.3 | 6.349 | 0.01424 | 3441.3 | 6.3202 | 0.01358 | 3431.2 | 6.2921 | 0.01297 | 3421.1 | 6.2646 | 0.01241 | 3410.8 | 6.2378 | 0.01189 | 3400.6 | 6.2115 | 0.0114 | 3390.2 | 6.1857 | 0.01095 | 3379.8 | 6.1604 | 0.01052 | 3369.3 | 6.1355 | 0.010123 | 3358.8 | 6.1111 | 0.009749 | 3348.2 | 6.087 | 0.009398 | 3337.6 | 6.0634 | 0.009066 | 3326.9 | 6.04 | 0.008754 | 3316.2 | 6.017 | 0.008458 | 3305.4 | 5.9943 | 0.008178 | 3294.6 | 5.9719 | 0.007914 | 3283.8 | 5.9498 | 0.007662 | 3272.9 | 5.9279 | 0.007424 | 3262 | 5.9063 | 0.007197 | 3251.1 | 5.8849 | 0.006981 | 3240.1 | 5.8638 | 0.006775 | 3229.2 | 5.8429 | 0.00658 | 3218.3 | 5.8222 | 0.006394 | 3207.3 | 5.8018 | 0.006215 | 3196.4 | 5.7816 | 0.006045 | 3185.5 | 5.7616 | 0.005883 | 3174.6 | 5.7419 | 0.005728 | 3163.7 | 5.7224 | 0.005437 | 3142.1 | 5.6839 | 0.005171 | 3120.7 | 5.6464 | 0.004926 | 3099.5 | 5.6097 | 0.004702 | 3078.6 | 5.5739 | 0.004495 | 3058 | 5.539 | 0.004305 | 3037.8 | 5.505 | 0.00413 | 3018 | 5.4719 | 0.003968 | 2998.7 | 5.4398 | 0.003818 | 2979.8 | 5.4086 | 0.003681 | 2961.5 | 5.3784 | 0.003553 | 2943.8 | 5.3491
590 | 398.35 | 3683.4 | 11.199 | 199.2 | 3683.4 | 10.879 | 132.78 | 3683.3 | 10.692 | 99.59 | 3683.3 | 10.559 | 79.67 | 3683.3 | 10.456 | 39.83 | 3683.3 | 10.136 | 19.92 | 3683.2 | 9.816 | 13.28 | 3683.1 | 9.6288 | 9.957 | 3683 | 9.4959 | 7.965 | 3683 | 9.3929 | 6.637 | 3682.9 | 9.3087 | 5.689 | 3682.8 | 9.2375 | 4.977 | 3682.7 | 9.1758 | 4.424 | 3682.6 | 9.1213 | 3.982 | 3682.6 | 9.0726 | 1.99 | 3681.8 | 8.7521 | 1.326 | 3680.9 | 8.5642 | 0.9939 | 3680.1 | 8.4308 | 0.7947 | 3679.3 | 8.3271 | 0.3963 | 3675.3 | 8.0036 | 0.2636 | 3671.2 | 7.813 | 0.1972 | 3667.1 | 7.6766 | 0.1573 | 3663 | 7.57 | 0.1308 | 3658.9 | 7.4823 | 0.1118 | 3654.7 | 7.4075 | 0.09756 | 3650.6 | 7.3423 | 0.0865 | 3646.4 | 7.2842 | 0.07764 | 3642.2 | 7.2319 | 0.06436 | 3633.8 | 7.1404 | 0.05488 | 3625.3 | 7.0618 | 0.04776 | 3616.8 | 6.9926 | 0.04222 | 3608.2 | 6.9306 | 0.0378 | 3599.5 | 6.8743 | 0.03417 | 3590.7 | 6.8225 | 0.03115 | 3581.9 | 6.7745 | 0.02859 | 3573 | 6.7297 | 0.0264 | 3564.1 | 6.6875 | 0.0245 | 3555.1 | 6.6476 | 0.02284 | 3546 | 6.6097 | 0.02137 | 3536.9 | 6.5735 | 0.02007 | 3527.7 | 6.5388 | 0.0189 | 3518.4 | 6.5056 | 0.01785 | 3509.1 | 6.4734 | 0.0169 | 3499.7 | 6.4424 | 0.01604 | 3490.2 | 6.4124 | 0.01525 | 3480.7 | 6.3833 | 0.01452 | 3471.1 | 6.3549 | 0.01386 | 3461.5 | 6.3273 | 0.01324 | 3451.8 | 6.3004 | 0.01267 | 3442 | 6.274 | 0.01215 | 3432.2 | 6.2483 | 0.01165 | 3422.3 | 6.223 | 0.0112 | 3412.3 | 6.1983 | 0.01076 | 3402.4 | 6.174 | 0.01036 | 3392.3 | 6.1502 | 0.009985 | 3382.2 | 6.1267 | 0.00963 | 3372.1 | 6.1036 | 0.009296 | 3361.9 | 6.0808 | 0.008979 | 3351.7 | 6.0584 | 0.008681 | 3341.5 | 6.0363 | 0.008398 | 3331.2 | 6.0145 | 0.00813 | 3320.9 | 5.993 | 0.007876 | 3310.5 | 5.9718 | 0.007635 | 3300.2 | 5.9508 | 0.007406 | 3289.8 | 5.93 | 0.007188 | 3279.4 | 5.9096 | 0.00698 | 3269 | 5.8893 | 0.006782 | 3258.6 | 5.8693 | 0.006593 | 3248.2 | 5.8495 | 0.006413 | 3237.8 | 5.8299 | 0.006241 | 3227.5 | 5.8106 | 0.006076 | 3217.1 | 5.7914 | 0.005919 | 3206.8 | 5.7725 | 0.005624 | 3186.2 | 5.7353 | 0.005353 | 3165.8 | 5.699 | 0.005105 | 3145.6 | 5.6634 | 0.004876 | 3125.6 | 5.6287 | 0.004665 | 3105.9 | 5.5949 | 0.00447 | 3086.6 | 5.5618 | 0.00429 | 3067.5 | 5.5297 | 0.004124 | 3048.9 | 5.4984 | 0.00397 | 3030.7 | 5.4679 | 0.003828 | 3013 | 5.4383 | 0.003696 | 2995.7 | 5.4096
600 | 402.96 | 3705.3 | 11.224 | 201.5 | 3705.3 | 10.904 | 134.32 | 3705.3 | 10.717 | 100.74 | 3705.3 | 10.584 | 80.59 | 3705.3 | 10.481 | 40.29 | 3705.2 | 10.161 | 20.15 | 3705.1 | 9.8413 | 13.43 | 3705.1 | 9.6541 | 10.07 | 3705 | 9.5212 | 8.057 | 3704.9 | 9.4182 | 6.714 | 3704.8 | 9.334 | 5.755 | 3704.8 | 9.2628 | 5.035 | 3704.7 | 9.2011 | 4.475 | 3704.6 | 9.1466 | 4.028 | 3704.5 | 9.0979 | 2.013 | 3703.7 | 8.7774 | 1.341 | 3702.9 | 8.5896 | 1.0055 | 3702.2 | 8.4561 | 0.804 | 3701.4 | 8.3525 | 0.401 | 3697.4 | 8.0292 | 0.2667 | 3693.5 | 7.8386 | 0.1995 | 3689.5 | 7.7024 | 0.1592 | 3685.5 | 7.596 | 0.1324 | 3681.5 | 7.5084 | 0.1132 | 3677.5 | 7.4337 | 0.09879 | 3673.4 | 7.3686 | 0.0876 | 3669.4 | 7.3107 | 0.07864 | 3665.4 | 7.2586 | 0.06521 | 3657.2 | 7.1673 | 0.05561 | 3649 | 7.089 | 0.04841 | 3640.7 | 7.0201 | 0.04281 | 3632.4 | 6.9585 | 0.03833 | 3624 | 6.9025 | 0.03467 | 3615.5 | 6.8511 | 0.03161 | 3607 | 6.8034 | 0.02903 | 3598.4 | 6.759 | 0.02681 | 3589.8 | 6.7172 | 0.02489 | 3581.2 | 6.6776 | 0.02321 | 3572.4 | 6.6401 | 0.02173 | 3563.6 | 6.6043 | 0.02041 | 3554.8 | 6.5701 | 0.01923 | 3545.9 | 6.5372 | 0.01816 | 3536.9 | 6.5055 | 0.0172 | 3527.9 | 6.4749 | 0.01633 | 3518.8 | 6.4453 | 0.01553 | 3509.7 | 6.4166 | 0.0148 | 3500.5 | 6.3888 | 0.01413 | 3491.2 | 6.3616 | 0.01351 | 3481.9 | 6.3351 | 0.01293 | 3472.6 | 6.3093 | 0.0124 | 3463.2 | 6.284 | 0.0119 | 3453.7 | 6.2593 | 0.01144 | 3444.2 | 6.2351 | 0.011 | 3434.7 | 6.2113 | 0.0106 | 3425.1 | 6.1879 | 0.010215 | 3415.5 | 6.165 | 0.009856 | 3405.8 | 6.1424 | 0.009518 | 3396.1 | 6.1202 | 0.009199 | 3386.4 | 6.0984 | 0.008897 | 3376.6 | 6.0768 | 0.008612 | 3366.8 | 6.0556 | 0.008341 | 3357 | 6.0346 | 0.008085 | 3347.2 | 6.0139 | 0.007841 | 3337.3 | 5.9935 | 0.007609 | 3327.4 | 5.9733 | 0.007389 | 3317.5 | 5.9534 | 0.007179 | 3307.6 | 5.9338 | 0.006978 | 3297.7 | 5.9143 | 0.006787 | 3287.8 | 5.8951 | 0.006605 | 3277.9 | 5.8761 | 0.00643 | 3268 | 5.8573 | 0.006264 | 3258.2 | 5.8388 | 0.006104 | 3248.3 | 5.8204 | 0.005805 | 3228.7 | 5.7843 | 0.00553 | 3209.2 | 5.749 | 0.005278 | 3189.9 | 5.7145 | 0.005045 | 3170.8 | 5.6808 | 0.00483 | 3152 | 5.6479 | 0.004631 | 3133.4 | 5.6158 | 0.004447 | 3115.1 | 5.5845 | 0.004277 | 3097.2 | 5.554 | 0.004119 | 3079.6 | 5.5242 | 0.003972 | 3062.4 | 5.4953 | 0.003836 | 3045.7 | 5.4671
610 | 407.58 | 3727.3 | 11.249 | 203.8 | 3727.3 | 10.929 | 135.86 | 3727.3 | 10.742 | 101.89 | 3727.3 | 10.609 | 81.51 | 3727.3 | 10.506 | 40.76 | 3727.2 | 10.186 | 20.38 | 3727.2 | 9.8663 | 13.58 | 3727.1 | 9.6791 | 10.19 | 3727 | 9.5463 | 8.15 | 3726.9 | 9.4432 | 6.791 | 3726.9 | 9.359 | 5.821 | 3726.8 | 9.2878 | 5.093 | 3726.7 | 9.2261 | 4.527 | 3726.6 | 9.1717 | 4.074 | 3726.6 | 9.123 | 2.036 | 3725.8 | 8.8025 | 1.357 | 3725 | 8.6147 | 1.0171 | 3724.3 | 8.4813 | 0.8133 | 3723.5 | 8.3776 | 0.4057 | 3719.6 | 8.0545 | 0.2698 | 3715.8 | 7.864 | 0.2019 | 3711.9 | 7.7279 | 0.1612 | 3708 | 7.6216 | 0.134 | 3704.1 | 7.5341 | 0.1146 | 3700.2 | 7.4596 | 0.10001 | 3696.3 | 7.3946 | 0.08869 | 3692.4 | 7.3369 | 0.07963 | 3688.4 | 7.2848 | 0.06604 | 3680.6 | 7.1939 | 0.05634 | 3672.6 | 7.1159 | 0.04906 | 3664.6 | 7.0473 | 0.0434 | 3656.5 | 6.986 | 0.03887 | 3648.4 | 6.9303 | 0.03516 | 3640.2 | 6.8792 | 0.03207 | 3632 | 6.8319 | 0.02946 | 3623.7 | 6.7877 | 0.02722 | 3615.4 | 6.7463 | 0.02527 | 3607 | 6.7071 | 0.02357 | 3598.6 | 6.6699 | 0.02207 | 3590.2 | 6.6345 | 0.02074 | 3581.6 | 6.6006 | 0.01955 | 3573.1 | 6.5681 | 0.01847 | 3564.4 | 6.5369 | 0.0175 | 3555.8 | 6.5067 | 0.01662 | 3547 | 6.4775 | 0.01581 | 3538.3 | 6.4492 | 0.01507 | 3529.4 | 6.4217 | 0.01439 | 3520.6 | 6.395 | 0.01377 | 3511.7 | 6.369 | 0.01318 | 3502.7 | 6.3436 | 0.01264 | 3493.7 | 6.3188 | 0.01214 | 3484.7 | 6.2945 | 0.01167 | 3475.6 | 6.2707 | 0.01124 | 3466.4 | 6.2474 | 0.01083 | 3457.3 | 6.2246 | 0.01044 | 3448.1 | 6.2021 | 0.010078 | 3438.8 | 6.18 | 0.009736 | 3429.6 | 6.1583 | 0.009413 | 3420.3 | 6.1369 | 0.009109 | 3410.9 | 6.1159 | 0.00882 | 3401.6 | 6.0952 | 0.008547 | 3392.2 | 6.0747 | 0.008288 | 3382.8 | 6.0545 | 0.008041 | 3373.4 | 6.0346 | 0.007807 | 3364 | 6.015 | 0.007584 | 3354.5 | 5.9956 | 0.007372 | 3345.1 | 5.9764 | 0.007169 | 3335.7 | 5.9575 | 0.006976 | 3326.2 | 5.9388 | 0.006791 | 3316.8 | 5.9204 | 0.006614 | 3307.4 | 5.9021 | 0.006446 | 3298 | 5.884 | 0.006284 | 3288.6 | 5.8662 | 0.005981 | 3269.8 | 5.8311 | 0.005702 | 3251.2 | 5.7968 | 0.005446 | 3232.8 | 5.7633 | 0.005209 | 3214.5 | 5.7305 | 0.00499 | 3196.4 | 5.6985 | 0.004787 | 3178.6 | 5.6673 | 0.0046 | 3161 | 5.6367 | 0.004426 | 3143.7 | 5.607 | 0.004264 | 3126.8 | 5.5779 | 0.004113 | 3110.2 | 5.5496 | 0.003974 | 3093.9 | 5.5221
620 | 412.2 | 3749.4 | 11.274 | 206.1 | 3749.4 | 10.954 | 137.4 | 3749.4 | 10.767 | 103.05 | 3749.3 | 10.634 | 82.44 | 3749.4 | 10.531 | 41.22 | 3749.3 | 10.211 | 20.61 | 3749.3 | 9.8912 | 13.74 | 3749.2 | 9.704 | 10.3 | 3749.1 | 9.5712 | 8.242 | 3749 | 9.4681 | 6.868 | 3749 | 9.3839 | 5.887 | 3748.9 | 9.3127 | 5.151 | 3748.8 | 9.251 | 4.578 | 3748.7 | 9.1966 | 4.12 | 3748.7 | 9.1479 | 2.059 | 3747.9 | 8.8274 | 1.372 | 3747.1 | 8.6396 | 1.0287 | 3746.4 | 8.5062 | 0.8226 | 3745.7 | 8.4026 | 0.4104 | 3741.9 | 8.0795 | 0.273 | 3738.2 | 7.8892 | 0.2043 | 3734.4 | 7.7532 | 0.1631 | 3730.6 | 7.647 | 0.1356 | 3726.8 | 7.5597 | 0.116 | 3723 | 7.4853 | 0.10123 | 3719.2 | 7.4204 | 0.08978 | 3715.4 | 7.3628 | 0.08062 | 3711.6 | 7.3109 | 0.06688 | 3703.9 | 7.2202 | 0.05707 | 3696.2 | 7.1425 | 0.0497 | 3688.4 | 7.0742 | 0.04398 | 3680.6 | 7.0131 | 0.0394 | 3672.7 | 6.9577 | 0.03565 | 3664.8 | 6.9069 | 0.03252 | 3656.9 | 6.8599 | 0.02988 | 3648.9 | 6.816 | 0.02762 | 3640.8 | 6.7749 | 0.02565 | 3632.8 | 6.7361 | 0.02393 | 3624.6 | 6.6992 | 0.02242 | 3616.5 | 6.6641 | 0.02107 | 3608.2 | 6.6306 | 0.01986 | 3600 | 6.5985 | 0.01878 | 3591.7 | 6.5676 | 0.0178 | 3583.3 | 6.5377 | 0.0169 | 3575 | 6.5089 | 0.01609 | 3566.5 | 6.481 | 0.01534 | 3558 | 6.454 | 0.01465 | 3549.5 | 6.4276 | 0.01402 | 3541 | 6.402 | 0.01343 | 3532.4 | 6.377 | 0.01289 | 3523.8 | 6.3526 | 0.01238 | 3515.1 | 6.3288 | 0.01191 | 3506.4 | 6.3054 | 0.01147 | 3497.6 | 6.2825 | 0.01105 | 3488.8 | 6.2601 | 0.01066 | 3480 | 6.2381 | 0.01029 | 3471.2 | 6.2165 | 0.009949 | 3462.3 | 6.1952 | 0.009623 | 3453.4 | 6.1743 | 0.009315 | 3444.5 | 6.1537 | 0.009024 | 3435.6 | 6.1334 | 0.008748 | 3426.6 | 6.1134 | 0.008486 | 3417.6 | 6.0937 | 0.008237 | 3408.6 | 6.0743 | 0.008 | 3399.6 | 6.0552 | 0.007774 | 3390.6 | 6.0362 | 0.00756 | 3381.6 | 6.0176 | 0.007355 | 3372.6 | 5.9991 | 0.007159 | 3363.6 | 5.9809 | 0.006972 | 3354.6 | 5.9629 | 0.006793 | 3345.6 | 5.9451 | 0.006623 | 3336.5 | 5.9275 | 0.006459 | 3327.6 | 5.9101 | 0.006152 | 3309.7 | 5.876 | 0.00587 | 3291.9 | 5.8426 | 0.005609 | 3274.2 | 5.81 | 0.005369 | 3256.7 | 5.7781 | 0.005146 | 3239.4 | 5.7469 | 0.00494 | 3222.2 | 5.7164 | 0.004748 | 3205.3 | 5.6867 | 0.004571 | 3188.7 | 5.6576 | 0.004405 | 3172.4 | 5.6292 | 0.004252 | 3156.3 | 5.6016 | 0.004108 | 3140.5 | 5.5746
630 | 416.81 | 3771.5 | 11.298 | 208.4 | 3771.5 | 10.979 | 138.94 | 3771.5 | 10.792 | 104.2 | 3771.5 | 10.659 | 83.36 | 3771.5 | 10.556 | 41.68 | 3771.5 | 10.236 | 20.84 | 3771.4 | 9.9159 | 13.89 | 3771.3 | 9.7287 | 10.42 | 3771.3 | 9.5958 | 8.335 | 3771.2 | 9.4928 | 6.945 | 3771.1 | 9.4086 | 5.953 | 3771 | 9.3374 | 5.208 | 3771 | 9.2757 | 4.63 | 3770.9 | 9.2213 | 4.166 | 3770.8 | 9.1726 | 2.082 | 3770.1 | 8.8521 | 1.387 | 3769.3 | 8.6644 | 1.0403 | 3768.6 | 8.531 | 0.8319 | 3767.9 | 8.4274 | 0.4151 | 3764.2 | 8.1044 | 0.2761 | 3760.6 | 7.9142 | 0.2066 | 3756.9 | 7.7783 | 0.165 | 3753.2 | 7.6722 | 0.1372 | 3749.6 | 7.585 | 0.1173 | 3745.8 | 7.5107 | 0.10245 | 3742.2 | 7.446 | 0.09087 | 3738.4 | 7.3885 | 0.08161 | 3734.7 | 7.3367 | 0.06772 | 3727.2 | 7.2462 | 0.05779 | 3719.7 | 7.1687 | 0.05035 | 3712.2 | 7.1007 | 0.04456 | 3704.6 | 7.0398 | 0.03992 | 3697 | 6.9847 | 0.03614 | 3689.3 | 6.9342 | 0.03298 | 3681.6 | 6.8875 | 0.0303 | 3673.9 | 6.8439 | 0.02801 | 3666.1 | 6.8031 | 0.02603 | 3658.3 | 6.7645 | 0.02429 | 3650.5 | 6.728 | 0.0227 | 3642.6 | 6.6932 | 0.0214 | 3634.7 | 6.66 | 0.02018 | 3626.7 | 6.6282 | 0.01908 | 3618.7 | 6.5976 | 0.01809 | 3610.7 | 6.5682 | 0.01718 | 3602.6 | 6.5397 | 0.01636 | 3594.5 | 6.5121 | 0.01561 | 3586.3 | 6.4854 | 0.01491 | 3578.1 | 6.4595 | 0.01427 | 3569.9 | 6.4342 | 0.01368 | 3561.6 | 6.4096 | 0.01313 | 3553.4 | 6.3856 | 0.01261 | 3545 | 6.3621 | 0.01214 | 3536.7 | 6.3392 | 0.01169 | 3528.3 | 6.3167 | 0.01127 | 3519.9 | 6.2946 | 0.01088 | 3511.4 | 6.273 | 0.01051 | 3503 | 6.2518 | 0.010158 | 3494.4 | 6.231 | 0.009823 | 3485.9 | 6.2105 | 0.009517 | 3477.4 | 6.1903 | 0.009223 | 3468.8 | 6.1705 | 0.008944 | 3460.3 | 6.1509 | 0.008679 | 3451.7 | 6.1316 | 0.008427 | 3443.1 | 6.1126 | 0.008188 | 3434.5 | 6.0939 | 0.00796 | 3425.8 | 6.0754 | 0.007743 | 3417.2 | 6.0572 | 0.007536 | 3408.6 | 6.0392 | 0.007338 | 3400 | 6.0214 | 0.007149 | 3391.4 | 6.0038 | 0.006968 | 3382.7 | 5.9865 | 0.006796 | 3374.1 | 5.9694 | 0.00663 | 3365.5 | 5.9524 | 0.006319 | 3318.4 | 5.9191 | 0.006032 | 3331.4 | 5.8866 | 0.005768 | 3314.4 | 5.8548 | 0.005524 | 3297.6 | 5.8236 | 0.005298 | 3281 | 5.7932 | 0.005088 | 3264.6 | 5.7635 | 0.004894 | 3248.3 | 5.7345 | 0.004713 | 3232.3 | 5.7061 | 0.004544 | 3216.5 | 5.6784 | 0.004387 | 3201 | 5.6513 | 0.00424 | 3185.8 | 5.6249
640 | 421.43 | 3793.8 | 11.323 | 210.7 | 3793.8 | 11.003 | 140.47 | 3793.7 | 10.816 | 105.36 | 3793.7 | 10.683 | 84.28 | 3793.7 | 10.58 | 42.14 | 3793.7 | 10.26 | 21.07 | 3793.6 | 9.9403 | 14.05 | 3793.6 | 9.7531 | 10.53 | 3793.5 | 9.6203 | 8.427 | 3793.4 | 9.5173 | 7.022 | 3793.3 | 9.4331 | 6.019 | 3793.3 | 9.3619 | 5.266 | 3793.2 | 9.3002 | 4.681 | 3793.1 | 9.2458 | 4.213 | 3793.1 | 9.1971 | 2.105 | 3792.4 | 8.8766 | 1.403 | 3791.6 | 8.6889 | 1.052 | 3790.9 | 8.5555 | 0.8412 | 3790.2 | 8.452 | 0.4197 | 3786.6 | 8.1291 | 0.2793 | 3783.1 | 7.939 | 0.209 | 3779.5 | 7.8032 | 0.1669 | 3775.9 | 7.6972 | 0.1388 | 3772.3 | 7.6101 | 0.1187 | 3768.7 | 7.5359 | 0.1037 | 3765.1 | 7.4712 | 0.09196 | 3761.5 | 7.4139 | 0.08259 | 3757.9 | 7.3622 | 0.06855 | 3750.6 | 7.2719 | 0.05851 | 3743.3 | 7.1947 | 0.05099 | 3736 | 7.1269 | 0.04513 | 3728.6 | 7.0663 | 0.04045 | 3721.2 | 7.0114 | 0.03662 | 3713.8 | 6.9611 | 0.03343 | 3706.4 | 6.9147 | 0.03072 | 3698.9 | 6.8714 | 0.02841 | 3691.3 | 6.8308 | 0.0264 | 3683.8 | 6.7926 | 0.02465 | 3676.2 | 6.7563 | 0.0231 | 3668.6 | 6.7218 | 0.02172 | 3660.9 | 6.6889 | 0.02049 | 3653.2 | 6.6574 | 0.01938 | 3645.5 | 6.6271 | 0.01838 | 3637.8 | 6.598 | 0.01746 | 3630 | 6.5698 | 0.01663 | 3622.1 | 6.5426 | 0.01587 | 3614.3 | 6.5162 | 0.01517 | 3606.4 | 6.4906 | 0.01452 | 3598.5 | 6.4657 | 0.01392 | 3590.6 | 6.4414 | 0.01336 | 3582.6 | 6.4177 | 0.01284 | 3574.6 | 6.3946 | 0.01236 | 3566.5 | 6.372 | 0.01191 | 3558.5 | 6.3499 | 0.01149 | 3550.4 | 6.3283 | 0.01109 | 3542.3 | 6.307 | 0.01072 | 3534.2 | 6.2862 | 0.01036 | 3526 | 6.2657 | 0.01003 | 3517.8 | 6.2456 | 0.009715 | 3509.7 | 6.2258 | 0.009418 | 3501.5 | 6.2064 | 0.009136 | 3493.3 | 6.1872 | 0.008868 | 3485 | 6.1684 | 0.008614 | 3476.8 | 6.1498 | 0.008372 | 3468.5 | 6.1314 | 0.008142 | 3460.3 | 6.1133 | 0.007922 | 3452 | 6.0955 | 0.007713 | 3443.8 | 6.0779 | 0.007513 | 3435.5 | 6.0605 | 0.007322 | 3427.3 | 6.0434 | 0.007139 | 3419 | 6.0264 | 0.006964 | 3410.8 | 6.0097 | 0.006796 | 3402.5 | 5.9932 | 0.006481 | 3386.1 | 5.9606 | 0.006191 | 3369.8 | 5.9289 | 0.005924 | 3353.6 | 5.8979 | 0.005676 | 3337.4 | 5.8675 | 0.005447 | 3321.5 | 5.8378 | 0.005234 | 3305.6 | 5.8088 | 0.005036 | 3290 | 5.7804 | 0.004851 | 3274.6 | 5.7527 | 0.004679 | 3259.4 | 5.7256 | 0.004519 | 3244.4 | 5.6991 | 0.004369 | 3229.6 | 5.6733
650 | 426.04 | 3816.1 | 11.347 | 213 | 3816.1 | 11.027 | 142.01 | 3816 | 10.84 | 106.51 | 3816 | 10.707 | 85.21 | 3816 | 10.604 | 42.6 | 3816 | 10.285 | 21.3 | 3815.9 | 9.9646 | 14.2 | 3815.9 | 9.7774 | 10.65 | 3815.8 | 9.6446 | 8.519 | 3815.7 | 9.5416 | 7.099 | 3815.6 | 9.4574 | 6.085 | 3815.6 | 9.3862 | 5.324 | 3815.5 | 9.3245 | 4.732 | 3815.4 | 9.2701 | 4.259 | 3815.4 | 9.2214 | 2.129 | 3814.7 | 8.9009 | 1.418 | 3814 | 8.7132 | 1.063 | 3813.3 | 8.5799 | 0.8505 | 3812.6 | 8.4763 | 0.4244 | 3809.1 | 8.1535 | 0.2824 | 3805.6 | 7.9635 | 0.2114 | 3802.1 | 7.8278 | 0.1688 | 3798.6 | 7.722 | 0.1404 | 3795.1 | 7.6349 | 0.1201 | 3791.6 | 7.5608 | 0.1049 | 3788.1 | 7.4963 | 0.09304 | 3784.6 | 7.439 | 0.08358 | 3781.1 | 7.3874 | 0.06938 | 3774 | 7.2974 | 0.05923 | 3766.9 | 7.2204 | 0.05162 | 3759.8 | 7.1528 | 0.04571 | 3752.6 | 7.0924 | 0.04097 | 3745.4 | 7.0378 | 0.0371 | 3738.2 | 6.9878 | 0.03387 | 3731 | 6.9416 | 0.03114 | 3723.8 | 6.8985 | 0.0288 | 3716.5 | 6.8582 | 0.02677 | 3709.1 | 6.8202 | 0.025 | 3701.8 | 6.7842 | 0.02343 | 3694.4 | 6.75 | 0.02204 | 3687 | 6.7174 | 0.0208 | 3679.6 | 6.6861 | 0.01968 | 3672.1 | 6.6561 | 0.01866 | 3664.6 | 6.6273 | 0.01774 | 3657.1 | 6.5994 | 0.0169 | 3649.6 | 6.5725 | 0.01613 | 3642 | 6.5464 | 0.01542 | 3634.4 | 6.5211 | 0.01476 | 3626.8 | 6.4965 | 0.01416 | 3619.1 | 6.4725 | 0.0136 | 3611.4 | 6.4492 | 0.01307 | 3603.8 | 6.4264 | 0.01258 | 3596 | 6.4042 | 0.01213 | 3588.3 | 6.3824 | 0.0117 | 3580.5 | 6.3611 | 0.0113 | 3572.7 | 6.3402 | 0.01092 | 3564.9 | 6.3197 | 0.01056 | 3557.1 | 6.2996 | 0.010227 | 3549.2 | 6.2798 | 0.00991 | 3541.4 | 6.2604 | 0.009609 | 3533.5 | 6.2413 | 0.009324 | 3525.6 | 6.2225 | 0.009054 | 3517.7 | 6.204 | 0.008797 | 3509.8 | 6.1858 | 0.008552 | 3501.9 | 6.1678 | 0.008319 | 3494 | 6.1501 | 0.008097 | 3486.1 | 6.1326 | 0.007886 | 3478.2 | 6.1154 | 0.007683 | 3470.3 | 6.0984 | 0.00749 | 3462.4 | 6.0816 | 0.007305 | 3454.4 | 6.065 | 0.007128 | 3446.5 | 6.0487 | 0.006959 | 3438.7 | 6.0325 | 0.00664 | 3422.9 | 6.0007 | 0.006346 | 3407.3 | 5.9697 | 0.006075 | 3391.7 | 5.9394 | 0.005824 | 3376.2 | 5.9097 | 0.005592 | 3360.9 | 5.8807 | 0.005375 | 3345.7 | 5.8524 | 0.005174 | 3330.6 | 5.8246 | 0.004987 | 3315.7 | 5.7975 | 0.004812 | 3301.1 | 5.771 | 0.004648 | 3286.6 | 5.7451 | 0.004496 | 3272.3 | 5.7198
660 | 430.66 | 3838.4 | 11.371 | 215.3 | 3838.4 | 11.051 | 143.55 | 3838.4 | 10.864 | 107.66 | 3838.4 | 10.732 | 86.13 | 3838.4 | 10.628 | 43.06 | 3838.4 | 10.309 | 21.53 | 3838.3 | 9.9887 | 14.35 | 3838.2 | 9.8015 | 10.76 | 3838.2 | 9.6687 | 8.612 | 3838.1 | 9.5657 | 7.176 | 3838 | 9.4815 | 6.151 | 3838 | 9.4103 | 5.382 | 3837.9 | 9.3486 | 4.784 | 3837.8 | 9.2942 | 4.305 | 3837.8 | 9.2455 | 2.152 | 3837.1 | 8.9251 | 1.434 | 3836.4 | 8.7374 | 1.075 | 3835.7 | 8.604 | 0.8597 | 3835 | 8.5005 | 0.4291 | 3831.6 | 8.1778 | 0.2855 | 3828.2 | 7.9879 | 0.2138 | 3824.8 | 7.8523 | 0.1707 | 3821.4 | 7.7465 | 0.142 | 3818 | 7.6596 | 0.1215 | 3814.6 | 7.5856 | 0.1061 | 3811.2 | 7.5211 | 0.09413 | 3807.7 | 7.464 | 0.08456 | 3804.3 | 7.4125 | 0.0702 | 3797.4 | 7.3226 | 0.05995 | 3790.5 | 7.2458 | 0.05226 | 3783.6 | 7.1784 | 0.04628 | 3776.6 | 7.1183 | 0.04149 | 3769.7 | 7.0639 | 0.03758 | 3762.7 | 7.0141 | 0.03432 | 3755.6 | 6.9681 | 0.03156 | 3748.6 | 6.9253 | 0.02919 | 3741.5 | 6.8852 | 0.02714 | 3734.4 | 6.8474 | 0.02535 | 3727.3 | 6.8117 | 0.02376 | 3720.2 | 6.7777 | 0.02236 | 3713 | 6.7454 | 0.0211 | 3705.8 | 6.7144 | 0.01997 | 3698.6 | 6.6846 | 0.01894 | 3691.4 | 6.656 | 0.01801 | 3684.1 | 6.6285 | 0.01716 | 3676.8 | 6.6018 | 0.01638 | 3669.5 | 6.576 | 0.01567 | 3662.2 | 6.551 | 0.015 | 3654.8 | 6.5267 | 0.01439 | 3647.4 | 6.503 | 0.01383 | 3640 | 6.48 | 0.0133 | 3632.6 | 6.4575 | 0.0128 | 3625.2 | 6.4356 | 0.01234 | 3617.7 | 6.4141 | 0.01191 | 3610.2 | 6.3931 | 0.0115 | 3602.7 | 6.3725 | 0.01112 | 3595.2 | 6.3524 | 0.01076 | 3587.7 | 6.3326 | 0.01042 | 3580.2 | 6.3131 | 0.010101 | 3572.6 | 6.294 | 0.009797 | 3565.1 | 6.2753 | 0.009509 | 3557.5 | 6.2568 | 0.009236 | 3549.9 | 6.2387 | 0.008976 | 3542.3 | 6.2208 | 0.008729 | 3534.7 | 6.2032 | 0.008493 | 3527.1 | 6.1858 | 0.008269 | 3519.5 | 6.1687 | 0.008055 | 3511.9 | 6.1518 | 0.007851 | 3504.4 | 6.1351 | 0.007655 | 3496.8 | 6.1187 | 0.007468 | 3489.2 | 6.1024 | 0.007289 | 3481.6 | 6.0864 | 0.007118 | 3474 | 6.0706 | 0.006795 | 3458.9 | 6.0395 | 0.006498 | 3443.9 | 6.0091 | 0.006224 | 3428.9 | 5.9795 | 0.005969 | 3414.1 | 5.9505 | 0.005733 | 3399.3 | 5.9221 | 0.005514 | 3384.7 | 5.8944 | 0.00531 | 3370.2 | 5.8673 | 0.005119 | 3355.9 | 5.8408 | 0.004942 | 3341.7 | 5.8148 | 0.004775 | 3327.7 | 5.7894 | 0.00462 | 3314 | 5.7646
670 | 435.27 | 3860.9 | 11.395 | 217.6 | 3860.8 | 11.075 | 145.09 | 3860.8 | 10.888 | 108.82 | 3860.8 | 10.755 | 87.05 | 3860.8 | 10.652 | 43.53 | 3860.8 | 10.333 | 21.76 | 3860.7 | 10.013 | 14.51 | 3860.7 | 9.8254 | 10.88 | 3860.6 | 9.6926 | 8.704 | 3860.5 | 9.5896 | 7.253 | 3860.5 | 9.5054 | 6.217 | 3860.4 | 9.4342 | 5.439 | 3860.3 | 9.3725 | 4.835 | 3860.3 | 9.3181 | 4.351 | 3860.2 | 9.2694 | 2.175 | 3859.5 | 8.949 | 1.449 | 3858.9 | 8.7613 | 1.087 | 3858.2 | 8.628 | 0.869 | 3857.6 | 8.5245 | 0.4338 | 3854.2 | 8.2019 | 0.2887 | 3850.9 | 8.0121 | 0.2161 | 3847.6 | 7.8766 | 0.1726 | 3844.3 | 7.7709 | 0.1436 | 3840.9 | 7.684 | 0.1228 | 3837.6 | 7.6101 | 0.1073 | 3834.3 | 7.5458 | 0.09521 | 3830.9 | 7.4887 | 0.08554 | 3827.6 | 7.4373 | 0.07103 | 3820.9 | 7.3477 | 0.06066 | 3814.2 | 7.271 | 0.05289 | 3807.4 | 7.2038 | 0.04685 | 3800.6 | 7.1439 | 0.04201 | 3793.9 | 7.0897 | 0.03806 | 3787.1 | 7.0401 | 0.03476 | 3780.2 | 6.9943 | 0.03197 | 3773.4 | 6.9517 | 0.02958 | 3766.6 | 6.9119 | 0.02751 | 3759.7 | 6.8743 | 0.02569 | 3752.8 | 6.8388 | 0.0241 | 3745.8 | 6.8051 | 0.02267 | 3738.9 | 6.773 | 0.0214 | 3731.9 | 6.7422 | 0.02026 | 3724.9 | 6.7127 | 0.01922 | 3717.9 | 6.6844 | 0.01828 | 3710.9 | 6.6571 | 0.01742 | 3703.9 | 6.6307 | 0.01664 | 3696.8 | 6.6051 | 0.01591 | 3689.7 | 6.5804 | 0.01524 | 3682.6 | 6.5563 | 0.01462 | 3675.5 | 6.533 | 0.01405 | 3668.4 | 6.5102 | 0.01352 | 3661.2 | 6.488 | 0.01302 | 3654 | 6.4663 | 0.01255 | 3646.8 | 6.4451 | 0.01212 | 3639.6 | 6.4244 | 0.0117 | 3632.4 | 6.4042 | 0.01132 | 3625.2 | 6.3843 | 0.01096 | 3617.9 | 6.3648 | 0.01061 | 3610.7 | 6.3457 | 0.010288 | 3603.4 | 6.3269 | 0.009981 | 3596.2 | 6.3084 | 0.00969 | 3588.9 | 6.2903 | 0.009414 | 3581.6 | 6.2724 | 0.009152 | 3574.3 | 6.2549 | 0.008902 | 3567 | 6.2376 | 0.008664 | 3559.7 | 6.2205 | 0.008438 | 3552.4 | 6.2037 | 0.008221 | 3545.1 | 6.1871 | 0.008015 | 3537.8 | 6.1708 | 0.007817 | 3530.5 | 6.1547 | 0.007628 | 3523.2 | 6.1388 | 0.007447 | 3515.9 | 6.123 | 0.007273 | 3508.7 | 6.1075 | 0.006947 | 3494.2 | 6.0771 | 0.006647 | 3479.7 | 6.0474 | 0.006369 | 3465.3 | 6.0183 | 0.006111 | 3451 | 5.9899 | 0.005872 | 3436.9 | 5.9622 | 0.00565 | 3422.8 | 5.935 | 0.005443 | 3408.8 | 5.9085 | 0.005249 | 3395 | 5.8825 | 0.005069 | 3381.4 | 5.8571 | 0.0049 | 3367.9 | 5.8322 | 0.004741 | 3354.6 | 5.8079
680 | 439.89 | 3883.4 | 11.419 | 219.9 | 3883.3 | 11.099 | 146.63 | 3883.3 | 10.912 | 109.97 | 3883.3 | 10.779 | 87.98 | 3883.3 | 10.676 | 43.99 | 3883.3 | 10.356 | 21.99 | 3883.2 | 10.036 | 14.66 | 3883.2 | 9.8492 | 11 | 3883.1 | 9.7164 | 8.796 | 3883 | 9.6133 | 7.33 | 3883 | 9.5291 | 6.283 | 3882.9 | 9.4579 | 5.497 | 3882.8 | 9.3963 | 4.886 | 3882.8 | 9.3418 | 4.397 | 3882.7 | 9.2932 | 2.198 | 3882.1 | 8.9728 | 1.465 | 3881.4 | 8.7851 | 1.098 | 3880.8 | 8.6518 | 0.8783 | 3880.1 | 8.5483 | 0.4384 | 3876.9 | 8.2258 | 0.2918 | 3873.7 | 8.036 | 0.2185 | 3870.4 | 7.9006 | 0.1745 | 3867.2 | 7.795 | 0.1452 | 3863.9 | 7.7082 | 0.1242 | 3860.7 | 7.6345 | 0.1085 | 3857.4 | 7.5702 | 0.09629 | 3854.2 | 7.5132 | 0.08651 | 3850.9 | 7.4619 | 0.07185 | 3844.4 | 7.3724 | 0.06138 | 3837.8 | 7.296 | 0.05352 | 3831.3 | 7.229 | 0.04742 | 3824.7 | 7.1693 | 0.04253 | 3818.1 | 7.1152 | 0.03853 | 3811.5 | 7.0659 | 0.0352 | 3804.9 | 7.0203 | 0.03238 | 3798.2 | 6.9779 | 0.02996 | 3791.6 | 6.9382 | 0.02787 | 3784.9 | 6.9009 | 0.02604 | 3778.2 | 6.8656 | 0.02442 | 3771.4 | 6.8321 | 0.02299 | 3764.7 | 6.8002 | 0.0217 | 3758 | 6.7697 | 0.02054 | 3751.2 | 6.7404 | 0.0195 | 3744.4 | 6.7123 | 0.01855 | 3737.6 | 6.6852 | 0.01768 | 3730.8 | 6.6591 | 0.01689 | 3724 | 6.6338 | 0.01615 | 3717.1 | 6.6093 | 0.01548 | 3710.2 | 6.5855 | 0.01485 | 3703.4 | 6.5623 | 0.01427 | 3696.5 | 6.5398 | 0.01373 | 3689.6 | 6.5179 | 0.01323 | 3682.6 | 6.4965 | 0.01276 | 3675.7 | 6.4756 | 0.01232 | 3668.7 | 6.4551 | 0.0119 | 3661.8 | 6.4351 | 0.01151 | 3654.8 | 6.4155 | 0.01115 | 3647.8 | 6.3963 | 0.0108 | 3640.8 | 6.3775 | 0.01047 | 3633.8 | 6.359 | 0.010163 | 3626.8 | 6.3408 | 0.009869 | 3619.8 | 6.323 | 0.00959 | 3612.8 | 6.3054 | 0.009325 | 3605.8 | 6.2881 | 0.009072 | 3598.8 | 6.2711 | 0.008832 | 3591.8 | 6.2543 | 0.008603 | 3584.8 | 6.2378 | 0.008384 | 3577.7 | 6.2215 | 0.008175 | 3570.7 | 6.2055 | 0.007976 | 3563.7 | 6.1897 | 0.007784 | 3556.7 | 6.174 | 0.007602 | 3549.7 | 6.1586 | 0.007426 | 3542.7 | 6.1434 | 0.007096 | 3528.8 | 6.1136 | 0.006792 | 3514.9 | 6.0844 | 0.006511 | 3501 | 6.056 | 0.00625 | 3487.3 | 6.0282 | 0.006008 | 3473.6 | 6.001 | 0.005783 | 3460.1 | 5.9744 | 0.005572 | 3446.6 | 5.9484 | 0.005376 | 3433.3 | 5.9229 | 0.005193 | 3420.2 | 5.898 | 0.005021 | 3407.1 | 5.8736 | 0.00486 | 3394.3 | 5.8498
690 | 444.5 | 3905.9 | 11.443 | 222.2 | 3905.9 | 11.123 | 148.17 | 3905.9 | 10.936 | 111.12 | 3905.9 | 10.803 | 88.9 | 3905.9 | 10.7 | 44.45 | 3905.9 | 10.38 | 22.22 | 3905.8 | 10.06 | 14.82 | 3905.7 | 9.8728 | 11.11 | 3905.7 | 9.7399 | 8.889 | 3905.6 | 9.6369 | 7.407 | 3905.6 | 9.5527 | 6.349 | 3905.5 | 9.4815 | 5.555 | 3905.4 | 9.4198 | 4.938 | 3905.4 | 9.3654 | 4.444 | 3905.3 | 9.3168 | 2.221 | 3904.7 | 8.9964 | 1.48 | 3904 | 8.8087 | 1.11 | 3903.4 | 8.6755 | 0.8876 | 3902.8 | 8.572 | 0.4431 | 3899.6 | 8.2495 | 0.2949 | 3896.5 | 8.0599 | 0.2208 | 3893.3 | 7.9245 | 0.1764 | 3890.2 | 7.819 | 0.1467 | 3887 | 7.7323 | 0.1256 | 3883.8 | 7.6586 | 0.1097 | 3880.6 | 7.5944 | 0.09737 | 3877.5 | 7.5375 | 0.08749 | 3874.3 | 7.4863 | 0.07267 | 3867.9 | 7.397 | 0.06209 | 3861.6 | 7.3207 | 0.05415 | 3855.2 | 7.2539 | 0.04798 | 3848.8 | 7.1944 | 0.04304 | 3842.4 | 7.1406 | 0.039 | 3835.9 | 7.0914 | 0.03564 | 3829.5 | 7.046 | 0.03279 | 3823 | 7.0038 | 0.03035 | 3816.5 | 6.9643 | 0.02823 | 3810 | 6.9272 | 0.02638 | 3803.5 | 6.8921 | 0.02475 | 3797 | 6.8588 | 0.0233 | 3790.5 | 6.8271 | 0.022 | 3783.9 | 6.7968 | 0.02083 | 3777.4 | 6.7678 | 0.01977 | 3770.8 | 6.7399 | 0.01881 | 3764.2 | 6.713 | 0.01794 | 3757.6 | 6.6871 | 0.01713 | 3751.1 | 6.662 | 0.01639 | 3744.4 | 6.6377 | 0.01571 | 3737.7 | 6.6141 | 0.01508 | 3731.1 | 6.5912 | 0.01449 | 3724.4 | 6.569 | 0.01395 | 3717.7 | 6.5473 | 0.01344 | 3711 | 6.5261 | 0.01296 | 3704.3 | 6.5055 | 0.01252 | 3697.6 | 6.4853 | 0.0121 | 3690.9 | 6.4655 | 0.01171 | 3684.2 | 6.4462 | 0.01134 | 3677.4 | 6.4272 | 0.01099 | 3670.7 | 6.4086 | 0.01065 | 3664 | 6.3904 | 0.01034 | 3657.2 | 6.3725 | 0.010045 | 3650.4 | 6.3549 | 0.009763 | 3643.7 | 6.3376 | 0.009495 | 3636.9 | 6.3206 | 0.00924 | 3630.2 | 6.3038 | 0.008997 | 3623.4 | 6.2873 | 0.008765 | 3616.6 | 6.2711 | 0.008544 | 3609.9 | 6.2551 | 0.008333 | 3603.1 | 6.2393 | 0.008132 | 3596.4 | 6.2238 | 0.007938 | 3589.6 | 6.2084 | 0.007753 | 3582.9 | 6.1933 | 0.007576 | 3576.2 | 6.1784 | 0.007242 | 3562.8 | 6.1491 | 0.006935 | 3549.4 | 6.1205 | 0.00665 | 3536.1 | 6.0925 | 0.006386 | 3522.9 | 6.0653 | 0.006141 | 3509.7 | 6.0386 | 0.005913 | 3496.6 | 6.0125 | 0.0057 | 3483.7 | 5.987 | 0.005501 | 3470.9 | 5.9621 | 0.005315 | 3458.2 | 5.9377 | 0.005141 | 3445.6 | 5.9138 | 0.004977 | 3433.2 | 5.8904
700 | 449.12 | 3928.6 | 11.466 | 224.6 | 3928.6 | 11.146 | 149.7 | 3928.6 | 10.959 | 112.28 | 3928.6 | 10.826 | 89.82 | 3928.6 | 10.723 | 44.91 | 3928.5 | 10.403 | 22.45 | 3928.5 | 10.083 | 14.97 | 3928.4 | 9.8961 | 11.23 | 3928.3 | 9.7633 | 8.981 | 3928.3 | 9.6603 | 7.484 | 3928.2 | 9.5761 | 6.415 | 3928.2 | 9.5049 | 5.613 | 3928.1 | 9.4432 | 4.989 | 3928 | 9.3888 | 4.49 | 3928 | 9.3402 | 2.244 | 3927.4 | 9.0198 | 1.496 | 3926.7 | 8.8322 | 1.121 | 3926.1 | 8.6989 | 0.8969 | 3925.5 | 8.5954 | 0.4478 | 3922.4 | 8.2731 | 0.298 | 3919.4 | 8.0835 | 0.2232 | 3916.3 | 7.9483 | 0.1783 | 3913.2 | 7.8428 | 0.1483 | 3910.1 | 7.7562 | 0.127 | 3907 | 7.6826 | 0.1109 | 3903.9 | 7.6185 | 0.09844 | 3900.8 | 7.5616 | 0.08846 | 3897.7 | 7.5105 | 0.07349 | 3891.5 | 7.4214 | 0.0628 | 3885.3 | 7.3453 | 0.05478 | 3879.1 | 7.2787 | 0.04854 | 3872.9 | 7.2193 | 0.04356 | 3866.6 | 7.1656 | 0.03948 | 3860.4 | 7.1166 | 0.03607 | 3854.1 | 7.0714 | 0.0332 | 3847.8 | 7.0294 | 0.03073 | 3841.5 | 6.9901 | 0.02859 | 3835.2 | 6.9532 | 0.02672 | 3828.9 | 6.9183 | 0.02507 | 3822.6 | 6.8852 | 0.02361 | 3816.2 | 6.8537 | 0.0223 | 3809.8 | 6.8236 | 0.02111 | 3803.5 | 6.7947 | 0.02005 | 3797.1 | 6.767 | 0.01908 | 3790.7 | 6.7404 | 0.01819 | 3784.3 | 6.7147 | 0.01738 | 3777.9 | 6.6898 | 0.01663 | 3771.5 | 6.6657 | 0.01594 | 3765.1 | 6.6424 | 0.01531 | 3758.6 | 6.6197 | 0.01471 | 3752.2 | 6.5977 | 0.01416 | 3745.7 | 6.5762 | 0.01365 | 3739.2 | 6.5553 | 0.01317 | 3732.8 | 6.5348 | 0.01272 | 3726.3 | 6.5149 | 0.0123 | 3719.8 | 6.4954 | 0.0119 | 3713.3 | 6.4763 | 0.01152 | 3706.8 | 6.4575 | 0.01117 | 3700.3 | 6.4392 | 0.01083 | 3693.8 | 6.4212 | 0.01052 | 3687.3 | 6.4035 | 0.010218 | 3680.8 | 6.3862 | 0.009933 | 3674.2 | 6.3691 | 0.009662 | 3667.7 | 6.3524 | 0.009405 | 3661.2 | 6.3359 | 0.009159 | 3654.7 | 6.3196 | 0.008925 | 3648.2 | 6.3037 | 0.008702 | 3641.7 | 6.2879 | 0.008489 | 3635.2 | 6.2724 | 0.008285 | 3628.6 | 6.2571 | 0.008089 | 3622.2 | 6.242 | 0.007902 | 3615.7 | 6.2271 | 0.007723 | 3609.2 | 6.2125 | 0.007386 | 3596.3 | 6.1836 | 0.007075 | 3583.4 | 6.1556 | 0.006787 | 3570.6 | 6.1282 | 0.00652 | 3557.8 | 6.1014 | 0.006272 | 3545.2 | 6.0752 | 0.00604 | 3532.6 | 6.0496 | 0.005825 | 3520.1 | 6.0246 | 0.005623 | 3507.7 | 6.0001 | 0.005435 | 3495.4 | 5.9762 | 0.005258 | 3483.3 | 5.9527 | 0.005092 | 3471.3 | 5.9297
710 | 453.73 | 3951.3 | 11.489 | 226.9 | 3951.3 | 11.169 | 151.24 | 3951.3 | 10.982 | 113.43 | 3951.3 | 10.849 | 90.74 | 3951.3 | 10.746 | 45.37 | 3951.2 | 10.426 | 22.68 | 3951.2 | 10.106 | 15.12 | 3951.1 | 9.9194 | 11.34 | 3951.1 | 9.7866 | 9.073 | 3951 | 9.6835 | 7.561 | 3950.9 | 9.5993 | 6.481 | 3950.9 | 9.5281 | 5.67 | 3950.8 | 9.4665 | 5.04 | 3950.8 | 9.4121 | 4.536 | 3950.7 | 9.3634 | 2.267 | 3950.1 | 9.043 | 1.511 | 3949.5 | 8.8554 | 1.133 | 3948.9 | 8.7222 | 0.9062 | 3948.3 | 8.6187 | 0.4524 | 3945.3 | 8.2965 | 0.3012 | 3942.3 | 8.107 | 0.2256 | 3939.3 | 7.9718 | 0.1802 | 3936.3 | 7.8664 | 0.1499 | 3933.3 | 7.7799 | 0.1283 | 3930.3 | 7.7064 | 0.1121 | 3927.3 | 7.6423 | 0.09952 | 3924.2 | 7.5856 | 0.08944 | 3921.2 | 7.5346 | 0.07431 | 3915.2 | 7.4456 | 0.06351 | 3909.2 | 7.3696 | 0.05541 | 3903.1 | 7.3032 | 0.04911 | 3897 | 7.244 | 0.04407 | 3890.9 | 7.1905 | 0.03994 | 3884.8 | 7.1416 | 0.0365 | 3878.8 | 7.0966 | 0.0336 | 3872.6 | 7.0548 | 0.03111 | 3866.5 | 7.0157 | 0.02895 | 3860.4 | 6.9789 | 0.02706 | 3854.2 | 6.9442 | 0.02539 | 3848.1 | 6.9113 | 0.02391 | 3841.9 | 6.88 | 0.02259 | 3835.7 | 6.85 | 0.0214 | 3829.6 | 6.8214 | 0.02032 | 3823.4 | 6.7939 | 0.01934 | 3817.2 | 6.7674 | 0.01844 | 3811 | 6.7419 | 0.01762 | 3804.8 | 6.7173 | 0.01687 | 3798.6 | 6.6934 | 0.01617 | 3792.3 | 6.6703 | 0.01553 | 3786.1 | 6.6478 | 0.01493 | 3779.8 | 6.626 | 0.01437 | 3773.6 | 6.6047 | 0.01385 | 3767.3 | 6.584 | 0.01337 | 3761.1 | 6.5638 | 0.01291 | 3754.8 | 6.544 | 0.01249 | 3748.5 | 6.5247 | 0.01209 | 3742.2 | 6.5058 | 0.01171 | 3736 | 6.4873 | 0.01135 | 3729.7 | 6.4692 | 0.01101 | 3723.4 | 6.4515 | 0.01069 | 3717.1 | 6.434 | 0.01039 | 3710.8 | 6.4169 | 0.010101 | 3704.5 | 6.4001 | 0.009827 | 3698.2 | 6.3836 | 0.009567 | 3691.9 | 6.3673 | 0.009319 | 3685.6 | 6.3513 | 0.009083 | 3679.3 | 6.3355 | 0.008857 | 3673.1 | 6.32 | 0.008642 | 3666.8 | 6.3048 | 0.008435 | 3660.5 | 6.2897 | 0.008238 | 3654.3 | 6.2748 | 0.008049 | 3648 | 6.2602 | 0.007868 | 3641.8 | 6.2458 | 0.007527 | 3629.3 | 6.2174 | 0.007212 | 3616.9 | 6.1898 | 0.006921 | 3604.5 | 6.1629 | 0.006651 | 3592.2 | 6.1366 | 0.0064 | 3580 | 6.1109 | 0.006166 | 3567.9 | 6.0858 | 0.005947 | 3555.8 | 6.0612 | 0.005743 | 3543.9 | 6.0371 | 0.005552 | 3532 | 6.0136 | 0.005373 | 3520.3 | 5.9906 | 0.005205 | 3508.7 | 5.968
720 | 458.35 | 3974.1 | 11.512 | 229.2 | 3974.1 | 11.192 | 152.78 | 3974.1 | 11.005 | 114.59 | 3974.1 | 10.872 | 91.67 | 3974.1 | 10.769 | 45.83 | 3974 | 10.45 | 22.92 | 3974 | 10.13 | 15.28 | 3973.9 | 9.9424 | 11.46 | 3973.9 | 9.8096 | 9.166 | 3973.8 | 9.7066 | 7.638 | 3973.7 | 9.6224 | 6.547 | 3973.7 | 9.5512 | 5.728 | 3973.6 | 9.4895 | 5.091 | 3973.6 | 9.4351 | 4.582 | 3973.5 | 9.3865 | 2.29 | 3972.9 | 9.0661 | 1.527 | 3972.3 | 8.8785 | 1.145 | 3971.7 | 8.7453 | 0.9154 | 3971.2 | 8.6419 | 0.4571 | 3968.2 | 8.3197 | 0.3043 | 3965.3 | 8.1302 | 0.2279 | 3962.4 | 7.9952 | 0.1821 | 3959.5 | 7.8899 | 0.1515 | 3956.5 | 7.8034 | 0.1297 | 3953.6 | 7.73 | 0.1133 | 3950.7 | 7.666 | 0.10059 | 3947.7 | 7.6093 | 0.0904 | 3944.8 | 7.5584 | 0.07513 | 3938.9 | 7.4696 | 0.06422 | 3933 | 7.3938 | 0.05603 | 3927.1 | 7.3275 | 0.04967 | 3921.2 | 7.2684 | 0.04458 | 3915.3 | 7.2151 | 0.04041 | 3909.4 | 7.1664 | 0.03694 | 3903.4 | 7.1216 | 0.034 | 3897.5 | 7.0799 | 0.03149 | 3891.5 | 7.041 | 0.02931 | 3885.6 | 7.0044 | 0.0274 | 3879.6 | 6.9699 | 0.02571 | 3873.6 | 6.9371 | 0.02422 | 3867.6 | 6.906 | 0.02288 | 3861.6 | 6.8762 | 0.02168 | 3855.6 | 6.8478 | 0.02059 | 3849.6 | 6.8205 | 0.0196 | 3843.6 | 6.7942 | 0.01869 | 3837.6 | 6.7688 | 0.01786 | 3831.6 | 6.7444 | 0.0171 | 3825.5 | 6.7207 | 0.0164 | 3819.5 | 6.6978 | 0.01575 | 3813.4 | 6.6755 | 0.01514 | 3807.4 | 6.6538 | 0.01458 | 3801.3 | 6.6328 | 0.01406 | 3795.3 | 6.6123 | 0.01357 | 3789.2 | 6.5922 | 0.01311 | 3783.1 | 6.5727 | 0.01268 | 3777.1 | 6.5536 | 0.01227 | 3771 | 6.5349 | 0.01189 | 3764.9 | 6.5167 | 0.01153 | 3758.8 | 6.4988 | 0.01119 | 3752.8 | 6.4812 | 0.01086 | 3746.7 | 6.464 | 0.01056 | 3740.6 | 6.4471 | 0.010266 | 3734.5 | 6.4305 | 0.00999 | 3728.4 | 6.4142 | 0.009727 | 3722.4 | 6.3981 | 0.009477 | 3716.3 | 6.3823 | 0.009238 | 3710.2 | 6.3668 | 0.00901 | 3704.2 | 6.3515 | 0.008792 | 3698.1 | 6.3364 | 0.008584 | 3692.1 | 6.3216 | 0.008384 | 3686.1 | 6.307 | 0.008193 | 3680 | 6.2926 | 0.00801 | 3674 | 6.2783 | 0.007666 | 3661.9 | 6.2504 | 0.007347 | 3650 | 6.2233 | 0.007053 | 3638 | 6.1968 | 0.00678 | 3626.2 | 6.1709 | 0.006526 | 3614.4 | 6.1457 | 0.006289 | 3602.7 | 6.121 | 0.006068 | 3591.1 | 6.0968 | 0.005861 | 3579.5 | 6.0732 | 0.005668 | 3568.1 | 6.0501 | 0.005486 | 3556.8 | 6.0274 | 0.005315 | 3545.5 | 6.0053
730 | 462.96 | 3996.9 | 11.535 | 231.5 | 3996.9 | 11.215 | 154.32 | 3996.9 | 11.028 | 115.74 | 3996.9 | 10.895 | 92.59 | 3996.9 | 10.792 | 46.3 | 3996.9 | 10.472 | 23.15 | 3996.8 | 10.153 | 15.43 | 3996.8 | 9.9653 | 11.57 | 3996.7 | 9.8325 | 9.258 | 3996.7 | 9.7295 | 7.715 | 3996.6 | 9.6453 | 6.613 | 3996.5 | 9.5741 | 5.786 | 3996.5 | 9.5125 | 5.143 | 3996.4 | 9.458 | 4.628 | 3996.4 | 9.4094 | 2.314 | 3995.8 | 9.0891 | 1.542 | 3995.2 | 8.9015 | 1.156 | 3994.7 | 8.7683 | 0.9247 | 3994.1 | 8.6648 | 0.4617 | 3991.2 | 8.3427 | 0.3074 | 3988.4 | 8.1534 | 0.2303 | 3985.5 | 8.0184 | 0.184 | 3982.7 | 7.9131 | 0.1531 | 3979.8 | 7.8268 | 0.131 | 3977 | 7.7534 | 0.1145 | 3974.1 | 7.6894 | 0.10166 | 3971.2 | 7.6329 | 0.09137 | 3968.4 | 7.582 | 0.07594 | 3962.7 | 7.4934 | 0.06492 | 3956.9 | 7.4177 | 0.05666 | 3951.2 | 7.3516 | 0.05023 | 3945.4 | 7.2927 | 0.04508 | 3939.7 | 7.2396 | 0.04088 | 3933.9 | 7.191 | 0.03737 | 3928.1 | 7.1463 | 0.0344 | 3922.3 | 7.1048 | 0.03186 | 3916.6 | 7.066 | 0.02966 | 3910.8 | 7.029 | 0.02773 | 3905 | 6.9953 | 0.02603 | 3899.1 | 6.9627 | 0.02452 | 3893.3 | 6.9317 | 0.02317 | 3887.5 | 6.9022 | 0.02195 | 3881.7 | 6.8739 | 0.02085 | 3875.8 | 6.8467 | 0.01985 | 3870 | 6.8206 | 0.01894 | 3864.2 | 6.7954 | 0.0181 | 3858.3 | 6.7712 | 0.01733 | 3852.4 | 6.7477 | 0.01662 | 3846.6 | 6.7249 | 0.01597 | 3840.7 | 6.7028 | 0.01536 | 3834.9 | 6.6814 | 0.01479 | 3829 | 6.6605 | 0.01426 | 3823.1 | 6.6402 | 0.01376 | 3817.2 | 6.6203 | 0.0133 | 3811.4 | 6.601 | 0.01286 | 3805.5 | 6.5821 | 0.01246 | 3799.6 | 6.5636 | 0.01207 | 3793.7 | 6.5455 | 0.0117 | 3787.8 | 6.5278 | 0.01136 | 3782 | 6.5104 | 0.01103 | 3776.1 | 6.4934 | 0.01072 | 3770.2 | 6.4767 | 0.01043 | 3764.3 | 6.4603 | 0.010151 | 3758.4 | 6.4442 | 0.009885 | 3752.6 | 6.4284 | 0.009632 | 3746.7 | 6.4128 | 0.009391 | 3740.8 | 6.3975 | 0.009161 | 3735 | 6.3824 | 0.00894 | 3729.1 | 6.3675 | 0.00873 | 3723.3 | 6.3529 | 0.008528 | 3717.5 | 6.3385 | 0.008335 | 3711.6 | 6.3243 | 0.00815 | 3705.8 | 6.3103 | 0.007802 | 3694.2 | 6.2828 | 0.00748 | 3682.6 | 6.256 | 0.007183 | 3671.2 | 6.23 | 0.006906 | 3659.7 | 6.2045 | 0.00665 | 3648.3 | 6.1796 | 0.00641 | 3637 | 6.1554 | 0.006186 | 3625.8 | 6.1316 | 0.005977 | 3614.6 | 6.1084 | 0.005781 | 3603.6 | 6.0856 | 0.005597 | 3592.6 | 6.0634 | 0.005424 | 3581.8 | 6.0416
740 | 467.58 | 4019.9 | 11.558 | 233.8 | 4019.9 | 11.238 | 155.9 | 4019.8 | 11.051 | 116.89 | 4019.8 | 10.918 | 93.52 | 4019.8 | 10.815 | 46.76 | 4019.8 | 10.495 | 23.38 | 4019.8 | 10.175 | 15.58 | 4019.7 | 9.9881 | 11.69 | 4019.6 | 9.8553 | 9.35 | 4019.6 | 9.7522 | 7.792 | 4019.5 | 9.6681 | 6.678 | 4019.5 | 9.5969 | 5.844 | 4019.4 | 9.5352 | 5.194 | 4019.4 | 9.4808 | 4.675 | 4019.3 | 9.4321 | 2.337 | 4018.8 | 9.1118 | 1.557 | 4018.2 | 8.9243 | 1.168 | 4017.6 | 8.7911 | 0.934 | 4017.1 | 8.6877 | 0.4664 | 4014.3 | 8.3656 | 0.3105 | 4011.5 | 8.1763 | 0.2326 | 4008.7 | 8.0414 | 0.1858 | 4006 | 7.9362 | 0.1547 | 4003.2 | 7.85 | 0.1324 | 4000.4 | 7.7766 | 0.1157 | 3997.6 | 7.7128 | 0.1027 | 3994.8 | 7.6563 | 0.09234 | 3992 | 7.6055 | 0.07676 | 3986.5 | 7.517 | 0.06562 | 3980.9 | 7.4415 | 0.05728 | 3975.3 | 7.3755 | 0.05078 | 3969.7 | 7.3168 | 0.04559 | 3964.1 | 7.2638 | 0.04134 | 3958.5 | 7.2154 | 0.0378 | 3952.8 | 7.1708 | 0.0348 | 3947.2 | 7.1295 | 0.03224 | 3941.6 | 7.0909 | 0.03001 | 3936 | 7.0546 | 0.02807 | 3930.3 | 7.0204 | 0.02635 | 3924.7 | 6.988 | 0.02482 | 3919 | 6.9572 | 0.02346 | 3913.4 | 6.9278 | 0.02223 | 3907.7 | 6.8997 | 0.02112 | 3902 | 6.8727 | 0.02011 | 3896.4 | 6.8468 | 0.01919 | 3890.7 | 6.8218 | 0.01834 | 3885 | 6.7976 | 0.01756 | 3879.3 | 6.7743 | 0.01685 | 3873.6 | 6.7517 | 0.01618 | 3868 | 6.7298 | 0.01557 | 3862.3 | 6.7085 | 0.01499 | 3856.6 | 6.6878 | 0.01446 | 3850.9 | 6.6677 | 0.01396 | 3845.2 | 6.648 | 0.01349 | 3839.5 | 6.6289 | 0.01305 | 3833.8 | 6.6102 | 0.01264 | 3828.1 | 6.5919 | 0.01225 | 3822.4 | 6.574 | 0.01188 | 3816.7 | 6.5564 | 0.01153 | 3811 | 6.5393 | 0.0112 | 3805.3 | 6.5224 | 0.01089 | 3799.6 | 6.5059 | 0.01059 | 3793.9 | 6.4897 | 0.01031 | 3788.3 | 6.4738 | 0.010041 | 3782.6 | 6.4581 | 0.009786 | 3776.9 | 6.4428 | 0.009542 | 3771.2 | 6.4276 | 0.009309 | 3765.6 | 6.4127 | 0.009087 | 3759.9 | 6.3981 | 0.008874 | 3754.3 | 6.3836 | 0.008671 | 3748.7 | 6.3694 | 0.008476 | 3743 | 6.3554 | 0.008288 | 3737.4 | 6.3416 | 0.007936 | 3726.2 | 6.3145 | 0.007612 | 3715 | 6.2881 | 0.007311 | 3703.9 | 6.2624 | 0.007031 | 3692.8 | 6.2374 | 0.006771 | 3681.8 | 6.2129 | 0.006529 | 3670.9 | 6.189 | 0.006303 | 3660.1 | 6.1656 | 0.006091 | 3649.3 | 6.1428 | 0.005893 | 3638.6 | 6.1204 | 0.005706 | 3628 | 6.0985 | 0.005531 | 3617.5 | 6.077
750 | 472.19 | 4042.9 | 11.58 | 236.1 | 4042.9 | 11.261 | 157.4 | 4042.8 | 11.073 | 118.05 | 4042.8 | 10.941 | 94.44 | 4042.8 | 10.838 | 47.22 | 4042.8 | 10.518 | 23.61 | 4042.8 | 10.198 | 15.74 | 4042.7 | 10.011 | 11.8 | 4042.6 | 9.8779 | 9.443 | 4042.6 | 9.7748 | 7.869 | 4042.5 | 9.6907 | 6.744 | 4042.5 | 9.6195 | 5.901 | 4042.4 | 9.5578 | 5.245 | 4042.4 | 9.5034 | 4.721 | 4042.3 | 9.4547 | 2.36 | 4041.8 | 9.1344 | 1.573 | 4041.3 | 8.9469 | 1.179 | 4040.7 | 8.8137 | 0.9432 | 4040.2 | 8.7103 | 0.4711 | 4037.5 | 8.3883 | 0.3137 | 4034.8 | 8.1991 | 0.235 | 4032 | 8.0643 | 0.1877 | 4029.3 | 7.9592 | 0.1563 | 4026.6 | 7.8729 | 0.1338 | 4023.9 | 7.7997 | 0.1169 | 4021.2 | 7.736 | 0.1038 | 4018.5 | 7.6795 | 0.09331 | 4015.8 | 7.6288 | 0.07757 | 4010.3 | 7.5404 | 0.06633 | 4004.9 | 7.4651 | 0.0579 | 3999.4 | 7.3992 | 0.05134 | 3994 | 7.3406 | 0.0461 | 3988.5 | 7.2878 | 0.0418 | 3983.1 | 7.2396 | 0.03823 | 3977.6 | 7.1952 | 0.0352 | 3972.1 | 7.154 | 0.03261 | 3966.6 | 7.1155 | 0.03036 | 3961.2 | 7.0794 | 0.0284 | 3955.7 | 7.0453 | 0.02666 | 3950.2 | 7.0131 | 0.02512 | 3944.7 | 6.9824 | 0.02374 | 3939.2 | 6.9532 | 0.0225 | 3933.7 | 6.9252 | 0.02138 | 3928.2 | 6.8984 | 0.02036 | 3922.7 | 6.8726 | 0.01943 | 3917.2 | 6.8478 | 0.01858 | 3911.7 | 6.8238 | 0.01779 | 3906.1 | 6.8007 | 0.01707 | 3900.6 | 6.7782 | 0.0164 | 3895.1 | 6.7565 | 0.01578 | 3889.6 | 6.7354 | 0.0152 | 3884.1 | 6.7148 | 0.01466 | 3878.6 | 6.6949 | 0.01415 | 3873 | 6.6754 | 0.01368 | 3867.5 | 6.6564 | 0.01324 | 3862 | 6.6378 | 0.01282 | 3856.5 | 6.6197 | 0.01242 | 3850.9 | 6.602 | 0.01205 | 3845.4 | 6.5846 | 0.0117 | 3839.9 | 6.5677 | 0.01137 | 3834.4 | 6.551 | 0.01105 | 3828.9 | 6.5347 | 0.01075 | 3823.4 | 6.5186 | 0.01047 | 3817.9 | 6.5029 | 0.010195 | 3812.4 | 6.4874 | 0.009937 | 3806.9 | 6.4722 | 0.009691 | 3801.4 | 6.4573 | 0.009456 | 3796 | 6.4426 | 0.009232 | 3790.5 | 6.4281 | 0.009017 | 3785 | 6.4138 | 0.008811 | 3779.6 | 6.3998 | 0.008614 | 3774.1 | 6.386 | 0.008425 | 3768.7 | 6.3723 | 0.008069 | 3757.8 | 6.3456 | 0.007741 | 3747.1 | 6.3196 | 0.007436 | 3736.3 | 6.2943 | 0.007154 | 3725.6 | 6.2696 | 0.006891 | 3715 | 6.2455 | 0.006646 | 3704.4 | 6.2219 | 0.006417 | 3694 | 6.1989 | 0.006203 | 3683.5 | 6.1764 | 0.006002 | 3673.2 | 6.1544 | 0.005814 | 3663 | 6.1328 | 0.005636 | 3652.8 | 6.1117
760 | 476.81 | 4065.9 | 11.603 | 238.4 | 4065.9 | 11.283 | 158.9 | 4065.9 | 11.096 | 119.2 | 4065.9 | 10.963 | 95.36 | 4065.9 | 10.86 | 47.68 | 4065.9 | 10.54 | 23.84 | 4065.8 | 10.22 | 15.89 | 4065.8 | 10.033 | 11.92 | 4065.7 | 9.9003 | 9.535 | 4065.7 | 9.7973 | 7.946 | 4065.6 | 9.7131 | 6.81 | 4065.6 | 9.6419 | 5.959 | 4065.5 | 9.5803 | 5.297 | 4065.5 | 9.5259 | 4.767 | 4065.4 | 9.4772 | 2.383 | 4064.9 | 9.1569 | 1.588 | 4064.4 | 8.9694 | 1.191 | 4063.8 | 8.8362 | 0.9525 | 4063.3 | 8.7328 | 0.4757 | 4060.7 | 8.4109 | 0.3168 | 4058.4 | 8.2218 | 0.2373 | 4055.4 | 8.087 | 0.1896 | 4052.8 | 7.982 | 0.1578 | 4050.1 | 7.8958 | 0.1351 | 4047.5 | 7.8226 | 0.1181 | 4044.8 | 7.759 | 0.1049 | 4042.2 | 7.7026 | 0.09427 | 4039.5 | 7.6519 | 0.07838 | 4034.2 | 7.5637 | 0.06703 | 4028.9 | 7.4885 | 0.05852 | 4023.6 | 7.4228 | 0.05189 | 4018.3 | 7.3643 | 0.0466 | 4013 | 7.3116 | 0.04226 | 4007.7 | 7.2635 | 0.03866 | 4002.4 | 7.2193 | 0.0356 | 3997 | 7.1782 | 0.03298 | 3991.7 | 7.1399 | 0.03071 | 3986.4 | 7.1039 | 0.02873 | 3981.1 | 7.07 | 0.02698 | 3975.7 | 7.0379 | 0.02542 | 3970.4 | 7.0074 | 0.02403 | 3965 | 6.9783 | 0.02278 | 3959.7 | 6.9505 | 0.02164 | 3954.3 | 6.9238 | 0.02061 | 3949 | 6.8982 | 0.01967 | 3943.6 | 6.8735 | 0.01881 | 3938.3 | 6.8497 | 0.01802 | 3932.9 | 6.8267 | 0.01729 | 3927.6 | 6.8044 | 0.01661 | 3922.2 | 6.7829 | 0.01598 | 3916.9 | 6.7619 | 0.0154 | 3911.5 | 6.7415 | 0.01485 | 3906.2 | 6.7217 | 0.01434 | 3900.8 | 6.7024 | 0.01387 | 3895.4 | 6.6836 | 0.01342 | 3890.1 | 6.6652 | 0.01299 | 3884.7 | 6.6472 | 0.0126 | 3879.4 | 6.6297 | 0.01222 | 3874 | 6.6125 | 0.01187 | 3868.7 | 6.5957 | 0.01153 | 3863.4 | 6.5792 | 0.01121 | 3858 | 6.563 | 0.01091 | 3852.7 | 6.5471 | 0.01062 | 3847.4 | 6.5316 | 0.01035 | 3842 | 6.5163 | 0.010087 | 3836.7 | 6.5012 | 0.009839 | 3831.4 | 6.4864 | 0.009601 | 3826.1 | 6.4719 | 0.009374 | 3820.8 | 6.4576 | 0.009157 | 3815.6 | 6.4435 | 0.008949 | 3810.3 | 6.4297 | 0.00875 | 3805 | 6.416 | 0.008559 | 3799.8 | 6.4025 | 0.0082 | 3789.3 | 6.3762 | 0.007868 | 3778.8 | 6.3505 | 0.007561 | 3768.4 | 6.3255 | 0.007275 | 3758.1 | 6.3012 | 0.00701 | 3747.8 | 6.2774 | 0.006762 | 3737.6 | 6.2542 | 0.00653 | 3727.5 | 6.2315 | 0.006314 | 3717.4 | 6.2093 | 0.00611 | 3707.4 | 6.1876 | 0.00592 | 3697.5 | 6.1664 | 0.00574 | 3687.7 | 6.1456
770 | 481.42 | 4089.1 | 11.625 | 240.7 | 4089.1 | 11.305 | 160.5 | 4089.1 | 11.118 | 120.35 | 4089.1 | 10.985 | 96.28 | 4089.1 | 10.882 | 48.14 | 4089 | 10.563 | 24.07 | 4089 | 10.243 | 16.05 | 4088.9 | 10.055 | 12.03 | 4088.9 | 9.9226 | 9.627 | 4088.8 | 9.8196 | 8.023 | 4088.8 | 9.7354 | 6.876 | 4088.7 | 9.6642 | 6.017 | 4088.7 | 9.6026 | 5.348 | 4088.6 | 9.5482 | 4.813 | 4088.6 | 9.4995 | 2.406 | 4088.1 | 9.1792 | 1.604 | 4087.5 | 8.9917 | 1.202 | 4087 | 8.8586 | 0.9618 | 4086.5 | 8.7552 | 0.4804 | 4084 | 8.4333 | 0.3199 | 4081.4 | 8.2442 | 0.2396 | 4078.8 | 8.1095 | 0.1915 | 4076.3 | 8.0046 | 0.1594 | 4073.7 | 7.9185 | 0.1365 | 4071.1 | 7.8454 | 0.1193 | 4068.5 | 7.7818 | 0.1059 | 4065.9 | 7.7254 | 0.09523 | 4063.4 | 7.6749 | 0.07919 | 4058.2 | 7.5868 | 0.06773 | 4053 | 7.5117 | 0.05913 | 4047.9 | 7.4461 | 0.05245 | 4042.7 | 7.3878 | 0.0471 | 4037.5 | 7.3352 | 0.04272 | 4032.4 | 7.2872 | 0.03908 | 4027.2 | 7.2432 | 0.036 | 4022 | 7.2022 | 0.03335 | 4016.8 | 7.1641 | 0.03106 | 4011.6 | 7.1282 | 0.02906 | 4006.4 | 7.0945 | 0.02729 | 4001.2 | 7.0625 | 0.02572 | 3996.1 | 7.0321 | 0.02431 | 3990.9 | 7.0032 | 0.02305 | 3985.7 | 6.9755 | 0.0219 | 3980.5 | 6.949 | 0.02086 | 3975.3 | 6.9235 | 0.01992 | 3970.1 | 6.899 | 0.01905 | 3964.9 | 6.8753 | 0.01825 | 3959.7 | 6.8525 | 0.01751 | 3954.5 | 6.8304 | 0.01682 | 3949.3 | 6.8089 | 0.01619 | 3944.1 | 6.7881 | 0.0156 | 3938.9 | 6.7679 | 0.01505 | 3933.7 | 6.7482 | 0.01453 | 3928.5 | 6.7291 | 0.01405 | 3923.3 | 6.7104 | 0.0136 | 3918.1 | 6.6922 | 0.01317 | 3912.9 | 6.6744 | 0.01277 | 3907.7 | 6.657 | 0.01239 | 3902.6 | 6.6399 | 0.01203 | 3897.4 | 6.6233 | 0.01169 | 3892.2 | 6.607 | 0.01137 | 3887 | 6.5909 | 0.01107 | 3881.9 | 6.5752 | 0.01078 | 3876.7 | 6.5598 | 0.0105 | 3871.6 | 6.5447 | 0.010236 | 3866.4 | 6.5298 | 0.009984 | 3861.3 | 6.5152 | 0.009744 | 3856.1 | 6.5008 | 0.009515 | 3851 | 6.4867 | 0.009296 | 3845.9 | 6.4728 | 0.009086 | 3840.8 | 6.459 | 0.008885 | 3835.7 | 6.4456 | 0.008692 | 3830.6 | 6.4322 | 0.008329 | 3820.5 | 6.4062 | 0.007994 | 3810.4 | 6.3809 | 0.007683 | 3800.3 | 6.3562 | 0.007395 | 3790.3 | 6.3322 | 0.007126 | 3780.4 | 6.3087 | 0.006876 | 3770.5 | 6.2858 | 0.006642 | 3760.7 | 6.2635 | 0.006423 | 3750.9 | 6.2416 | 0.006217 | 3741.2 | 6.2202 | 0.006024 | 3731.7 | 6.1993 | 0.005842 | 3722.1 | 6.1788
780 | 486.04 | 4112.3 | 11.647 | 243 | 4112.3 | 11.327 | 162 | 4112.3 | 11.14 | 121.51 | 4112.3 | 11.008 | 97.21 | 4112.3 | 10.905 | 48.6 | 4112.2 | 10.585 | 24.3 | 4112.2 | 10.265 | 16.2 | 4112.1 | 10.078 | 12.15 | 4112.1 | 9.9448 | 9.72 | 4112 | 9.8417 | 8.1 | 4112 | 9.7576 | 6.942 | 4111.9 | 9.6864 | 6.074 | 4111.9 | 9.6247 | 5.399 | 4111.8 | 9.5703 | 4.859 | 4111.8 | 9.5217 | 2.429 | 4111.3 | 9.2014 | 1.619 | 4110.8 | 9.0139 | 1.214 | 4110.3 | 8.8808 | 0.9711 | 4109.8 | 8.7774 | 0.485 | 4107.3 | 8.4556 | 0.323 | 4104.8 | 8.2666 | 0.242 | 4102.3 | 8.1319 | 0.1937 | 4099.8 | 8.027 | 0.161 | 4097.3 | 7.941 | 0.1378 | 4094.8 | 7.868 | 0.1205 | 4092.2 | 7.8044 | 0.107 | 4089.8 | 7.7482 | 0.0962 | 4087.2 | 7.6976 | 0.08 | 4082.2 | 7.6097 | 0.06842 | 4077.2 | 7.5347 | 0.05975 | 4072.2 | 7.4693 | 0.053 | 4067.1 | 7.4111 | 0.0476 | 4062.1 | 7.3587 | 0.04318 | 4057.1 | 7.3108 | 0.0395 | 4052 | 7.2668 | 0.03639 | 4047 | 7.2261 | 0.03372 | 4041.9 | 7.188 | 0.03141 | 4036.9 | 7.1523 | 0.02938 | 4031.8 | 7.1187 | 0.0276 | 4026.8 | 7.0869 | 0.02601 | 4021.8 | 7.0566 | 0.0246 | 4016.7 | 7.0278 | 0.02332 | 4011.6 | 7.0003 | 0.02216 | 4006.6 | 6.9739 | 0.02111 | 4001.6 | 6.9486 | 0.02016 | 3996.5 | 6.9242 | 0.01928 | 3991.4 | 6.9007 | 0.01847 | 3986.4 | 6.878 | 0.01772 | 3981.4 | 6.856 | 0.01703 | 3976.3 | 6.8347 | 0.01639 | 3971.2 | 6.814 | 0.0158 | 3966.2 | 6.794 | 0.01524 | 3961.2 | 6.7744 | 0.01472 | 3956.1 | 6.7554 | 0.01424 | 3951.1 | 6.7369 | 0.01378 | 3946 | 6.7188 | 0.01335 | 3941 | 6.7012 | 0.01294 | 3936 | 6.6839 | 0.01256 | 3931 | 6.667 | 0.0122 | 3925.9 | 6.6505 | 0.01185 | 3920.9 | 6.6344 | 0.01153 | 3915.9 | 6.6185 | 0.01122 | 3910.9 | 6.603 | 0.01093 | 3905.9 | 6.5877 | 0.01065 | 3900.9 | 6.5727 | 0.01038 | 3895.9 | 6.558 | 0.010128 | 3891 | 6.5435 | 0.009886 | 3886 | 6.5293 | 0.009655 | 3881 | 6.5153 | 0.009434 | 3876.1 | 6.5016 | 0.009222 | 3871.1 | 6.488 | 0.009018 | 3866.2 | 6.4746 | 0.008824 | 3861.3 | 6.4615 | 0.008457 | 3851.4 | 6.4358 | 0.008118 | 3841.7 | 6.4108 | 0.007804 | 3831.9 | 6.3864 | 0.007513 | 3822.3 | 6.3627 | 0.007241 | 3812.6 | 6.3395 | 0.006988 | 3803.1 | 6.3169 | 0.006752 | 3793.6 | 6.2949 | 0.00653 | 3784.1 | 6.2733 | 0.006322 | 3774.8 | 6.2522 | 0.006127 | 3765.5 | 6.2316 | 0.005943 | 3756.3 | 6.2114
790 | 490.65 | 4135.6 | 11.669 | 245.3 | 4135.6 | 11.349 | 163.6 | 4135.6 | 11.162 | 122.66 | 4135.6 | 11.03 | 98.13 | 4135.6 | 10.927 | 49.06 | 4135.5 | 10.607 | 24.53 | 4135.5 | 10.287 | 16.35 | 4135.4 | 10.1 | 12.26 | 4135.4 | 9.9668 | 9.812 | 4135.3 | 9.8638 | 8.177 | 4135.3 | 9.7796 | 7.008 | 4135.2 | 9.7084 | 6.132 | 4135.2 | 9.6467 | 5.451 | 4135.1 | 9.5923 | 4.906 | 4135.1 | 9.5437 | 2.452 | 4134.6 | 9.2234 | 1.634 | 4134.1 | 9.0359 | 1.226 | 4133.6 | 8.9028 | 0.9803 | 4133.1 | 8.7994 | 0.4897 | 4130.7 | 8.4777 | 0.3261 | 4128.3 | 8.2888 | 0.2443 | 4125.8 | 8.1542 | 0.1953 | 4123.4 | 8.0494 | 0.1626 | 4120.9 | 7.9634 | 0.1392 | 4118.5 | 7.8904 | 0.1217 | 4116.1 | 7.8269 | 0.1081 | 4113.6 | 7.7707 | 0.09716 | 4111.2 | 7.7203 | 0.0808 | 4106.3 | 7.6324 | 0.06912 | 4101.4 | 7.5576 | 0.06036 | 4096.5 | 7.4923 | 0.05355 | 4091.6 | 7.4342 | 0.0481 | 4086.7 | 7.3819 | 0.04364 | 4081.8 | 7.3342 | 0.03993 | 4076.9 | 7.2904 | 0.03678 | 4072 | 7.2497 | 0.03409 | 4067.1 | 7.2118 | 0.03175 | 4062.5 | 7.1762 | 0.02971 | 4057.2 | 7.1427 | 0.02791 | 4052.4 | 7.111 | 0.02631 | 4047.4 | 7.0809 | 0.02488 | 4042.5 | 7.0522 | 0.02359 | 4037.6 | 7.0248 | 0.02242 | 4032.7 | 6.9986 | 0.02136 | 4027.8 | 6.9734 | 0.02039 | 4022.9 | 6.9492 | 0.01951 | 4018 | 6.9258 | 0.01869 | 4013.1 | 6.9032 | 0.01794 | 4008.2 | 6.8814 | 0.01724 | 4003.3 | 6.8602 | 0.0166 | 3998.4 | 6.8397 | 0.016 | 3993.5 | 6.8198 | 0.01543 | 3988.6 | 6.8004 | 0.01491 | 3983.7 | 6.7815 | 0.01442 | 3978.8 | 6.7631 | 0.01396 | 3973.9 | 6.7452 | 0.01352 | 3969 | 6.7277 | 0.01311 | 3964.2 | 6.7106 | 0.01272 | 3959.3 | 6.6938 | 0.01236 | 3954.4 | 6.6774 | 0.01201 | 3949.6 | 6.6614 | 0.01169 | 3944.7 | 6.6457 | 0.01137 | 3939.8 | 6.6303 | 0.01108 | 3935 | 6.6152 | 0.0108 | 3930.2 | 6.6003 | 0.01053 | 3925.3 | 6.5858 | 0.01027 | 3920.5 | 6.5714 | 0.010027 | 3915.7 | 6.5574 | 0.009793 | 3910.9 | 6.5435 | 0.009569 | 3906.1 | 6.5299 | 0.009355 | 3901.3 | 6.5165 | 0.00915 | 3896.5 | 6.5033 | 0.008953 | 3891.7 | 6.4903 | 0.008583 | 3882.2 | 6.4649 | 0.008241 | 3872.8 | 6.4401 | 0.007924 | 3863.3 | 6.4161 | 0.007629 | 3854 | 6.3926 | 0.007355 | 3844.6 | 6.3698 | 0.007099 | 3835.4 | 6.3475 | 0.00686 | 3826.3 | 6.3257 | 0.006636 | 3817.1 | 6.3044 | 0.006426 | 3808 | 6.2836 | 0.006228 | 3799 | 6.2632 | 0.006042 | 3790.1 | 6.2433
800 | 495.27 | 4158.9 | 11.691 | 247.6 | 4158.9 | 11.371 | 165.1 | 4158.9 | 11.184 | 123.82 | 4158.9 | 11.051 | 99.05 | 4158.9 | 10.948 | 49.53 | 4158.9 | 10.628 | 24.76 | 4158.8 | 10.309 | 16.51 | 4158.8 | 10.121 | 12.38 | 4158.8 | 9.9887 | 9.904 | 4158.7 | 9.8856 | 8.254 | 4158.7 | 9.8015 | 7.074 | 4158.6 | 9.7303 | 6.19 | 4158.6 | 9.6686 | 5.502 | 4158.5 | 9.6142 | 4.952 | 4158.5 | 9.5656 | 2.475 | 4158 | 9.2453 | 1.65 | 4157.5 | 9.0578 | 1.237 | 4157.1 | 8.9247 | 0.9896 | 4156.6 | 8.8214 | 0.4943 | 4154.2 | 8.4997 | 0.3292 | 4151.8 | 8.3108 | 0.2467 | 4149.4 | 8.1763 | 0.1972 | 4147.1 | 8.0715 | 0.1641 | 4144.6 | 7.9856 | 0.1406 | 4142.3 | 7.9127 | 0.1229 | 4139.9 | 7.8493 | 0.1091 | 4137.5 | 7.7931 | 0.09812 | 4135.2 | 7.7427 | 0.08161 | 4130.4 | 7.655 | 0.06982 | 4125.6 | 7.5803 | 0.06098 | 4120.9 | 7.5151 | 0.0541 | 4116.1 | 7.4572 | 0.0486 | 4111.3 | 7.405 | 0.0441 | 4106.6 | 7.3574 | 0.04035 | 4101.8 | 7.3137 | 0.03717 | 4097 | 7.2731 | 0.03446 | 4092.2 | 7.2353 | 0.0321 | 4087.5 | 7.1999 | 0.03004 | 4082.7 | 7.1665 | 0.02822 | 4077.9 | 7.135 | 0.0266 | 4073.2 | 7.105 | 0.02516 | 4068.4 | 7.0764 | 0.02386 | 4063.6 | 7.0492 | 0.02268 | 4058.8 | 7.023 | 0.02161 | 4054.1 | 6.998 | 0.02063 | 4049.3 | 6.9739 | 0.01974 | 4044.5 | 6.9506 | 0.01891 | 4039.8 | 6.9282 | 0.01815 | 4035 | 6.9065 | 0.01745 | 4030.2 | 6.8854 | 0.0168 | 4025.5 | 6.865 | 0.01619 | 4020.7 | 6.8453 | 0.01562 | 4016 | 6.826 | 0.0151 | 4011.2 | 6.8073 | 0.0146 | 4006.5 | 6.789 | 0.01413 | 4001.7 | 6.7712 | 0.01369 | 3997 | 6.7533 | 0.01328 | 3992.3 | 6.7369 | 0.01289 | 3987.5 | 6.7203 | 0.01252 | 3982.8 | 6.704 | 0.01217 | 3978.1 | 6.6881 | 0.01184 | 3973.4 | 6.6726 | 0.01153 | 3968.7 | 6.6573 | 0.01123 | 3964 | 6.6423 | 0.01094 | 3959.3 | 6.6276 | 0.01067 | 3954.6 | 6.6132 | 0.01041 | 3949.9 | 6.599 | 0.010166 | 3945.3 | 6.5851 | 0.00993 | 3940.6 | 6.5714 | 0.009704 | 3936 | 6.5579 | 0.009488 | 3931.3 | 6.5446 | 0.00928 | 3926.7 | 6.5316 | 0.009082 | 3922 | 6.5187 | 0.008708 | 3912.8 | 6.4935 | 0.008362 | 3903.7 | 6.4691 | 0.008042 | 3894.5 | 6.4453 | 0.007744 | 3885.5 | 6.4221 | 0.007467 | 3876.4 | 6.3995 | 0.007209 | 3867.5 | 6.3775 | 0.006967 | 3858.6 | 6.356 | 0.00674 | 3849.7 | 6.335 | 0.006528 | 3840.9 | 6.3144 | 0.006328 | 3832.2 | 6.2943 | 0.00614 | 3823.6 | 6.2747
81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 20412
р | 72 МПа | 720 | бар | 74 МПа | 740 | бар | 76 МПа | 760 | бар | 78 МПа | 780 | бар | 80 МПа | 800 | бар | 85 МПа | 850 | бар | 90 МПа | 900 | бар | 95 МПа | 950 | бар | 100 МПа | 1000 | бар
| Удельный объем | Энтальпия | Энтропия | Удельный объем | Энтальпия | Энтропия | Удельный объем | Энтальпия | Энтропия | Удельный объем | Энтальпия | Энтропия | Удельный объем | Энтальпия | Энтропия | Удельный объем | Энтальпия | Энтропия | Удельный объем | Энтальпия | Энтропия | Удельный объем | Энтальпия | Энтропия | Удельный объем | Энтальпия | Энтропия
oС | м3/кг | кДж/кг | кДж/(кг К) | м3/кг | кДж/кг | кДж/(кг К) | м3/кг | кДж/кг | кДж/(кг К) | м3/кг | кДж/кг | кДж/(кг К) | м3/кг | кДж/кг | кДж/(кг К) | м3/кг | кДж/кг | кДж/(кг К) | м3/кг | кДж/кг | кДж/(кг К) | м3/кг | кДж/кг | кДж/(кг К) | м3/кг | кДж/кг | кДж/(кг К)
t | v | h | s | v | h | s | v | h | s | v | h | s | v | h | s | v | h | s | v | h | s | v | h | s | v | h | s
0 | 0.0009673 | 70.1 | -0.0026 | 0.0009665 | 71.9 | -0.0029 | 0.0009657 | 73.8 | -0.0032 | 0.0009649 | 75.6 | -0.0034 | 0.0009641 | 77.5 | -0.0037 | 0.0009621 | 82.1 | -0.0044 | 0.0009602 | 86.7 | -0.0052 | 0.0009583 | 91.3 | -0.0059 | 0.0009565 | 95.9 | -0.0067
10 | 0.0009692 | 109.6 | 0.1393 | 0.0009684 | 111.3 | 0.1389 | 0.0009676 | 113.2 | 0.1384 | 0.0009669 | 115 | 0.1379 | 0.0009661 | 116.8 | 0.1374 | 0.0009642 | 121.2 | 0.1362 | 0.0009623 | 125.7 | 0.1349 | 0.0009604 | 130.1 | 0.1336 | 0.0009586 | 134.5 | 0.1323
20 | 0.0009719 | 149.5 | 0.278 | 0.0009711 | 151.2 | 0.2774 | 0.0009704 | 153 | 0.2768 | 0.0009696 | 154.8 | 0.2762 | 0.0009689 | 156.6 | 0.2756 | 0.000967 | 160.9 | 0.274 | 0.0009652 | 165.3 | 0.2724 | 0.0009634 | 169.7 | 0.2708 | 0.0009616 | 174 | 0.2692
30 | 0.0009752 | 189.7 | 0.4129 | 0.0009744 | 191.4 | 0.4122 | 0.0009737 | 193.2 | 0.4114 | 0.000973 | 194.9 | 0.4107 | 0.0009722 | 196.6 | 0.41 | 0.0009704 | 200.9 | 0.4082 | 0.0009687 | 205.2 | 0.4064 | 0.0009669 | 209.5 | 0.4046 | 0.0009651 | 213.8 | 0.4027
40 | 0.0009789 | 230.1 | 0.5438 | 0.0009782 | 231.8 | 0.543 | 0.0009775 | 233.5 | 0.5422 | 0.0009768 | 235.2 | 0.5414 | 0.000976 | 236.9 | 0.5406 | 0.0009743 | 241.1 | 0.5386 | 0.0009725 | 245.4 | 0.5366 | 0.0009708 | 249.6 | 0.5346 | 0.000969 | 253.8 | 0.5325
50 | 0.0009831 | 270.5 | 0.6709 | 0.0009824 | 272.2 | 0.67 | 0.0009817 | 273.8 | 0.6691 | 0.000981 | 275.5 | 0.6682 | 0.0009803 | 277.2 | 0.6673 | 0.0009785 | 281.4 | 0.6651 | 0.0009767 | 285.6 | 0.6629 | 0.000975 | 289.7 | 0.6607 | 0.0009733 | 293.9 | 0.6585
60 | 0.0009878 | 311 | 0.7943 | 0.0009871 | 312.6 | 0.7933 | 0.0009864 | 314.3 | 0.7923 | 0.0009856 | 315.9 | 0.7914 | 0.0009849 | 317.6 | 0.7904 | 0.0009831 | 321.7 | 0.788 | 0.0009814 | 325.8 | 0.7856 | 0.0009796 | 329.9 | 0.7832 | 0.0009779 | 334 | 0.7808
70 | 0.0009929 | 351.5 | 0.9142 | 0.0009922 | 353.2 | 0.9132 | 0.0009914 | 354.8 | 0.9121 | 0.0009907 | 356.4 | 0.911 | 0.00099 | 358 | 0.91 | 0.0009882 | 362.1 | 0.9074 | 0.0009864 | 366.1 | 0.9048 | 0.0009846 | 370.1 | 0.9022 | 0.0009828 | 374.2 | 0.8996
80 | 0.0009984 | 392.2 | 1.0309 | 0.0009977 | 393.8 | 1.0298 | 0.0009969 | 395.3 | 1.0286 | 0.0009962 | 396.9 | 1.0275 | 0.0009954 | 398.5 | 1.0264 | 0.0009936 | 402.5 | 1.0235 | 0.0009918 | 406.5 | 1.0207 | 0.00099 | 410.4 | 1.0179 | 0.0009882 | 414.4 | 1.0152
90 | 0.0010044 | 432.8 | 1.1446 | 0.0010036 | 434.4 | 1.1433 | 0.0010028 | 436 | 1.1421 | 0.0010021 | 437.5 | 1.1409 | 0.0010013 | 439.1 | 1.1396 | 0.0009994 | 443 | 1.1366 | 0.0009976 | 446.9 | 1.1336 | 0.0009957 | 450.8 | 1.1306 | 0.0009939 | 454.7 | 1.1277
100 | 0.0010108 | 473.6 | 1.2553 | 0.00101 | 475.2 | 1.254 | 0.0010092 | 476.7 | 1.2527 | 0.0010084 | 478.2 | 1.2514 | 0.0010076 | 479.7 | 1.2501 | 0.0010056 | 483.6 | 1.2468 | 0.0010037 | 487.4 | 1.2436 | 0.0010018 | 491.2 | 1.2405 | 0.0009999 | 495.1 | 1.2373
110 | 0.0010176 | 514.5 | 1.3633 | 0.0010168 | 516 | 1.3619 | 0.0010159 | 517.5 | 1.3605 | 0.0010151 | 519 | 1.3591 | 0.0010143 | 520.5 | 1.3578 | 0.0010123 | 524.2 | 1.3543 | 0.0010103 | 528 | 1.3509 | 0.0010083 | 531.7 | 1.3476 | 0.0010064 | 535.5 | 1.3442
120 | 0.0010248 | 555.4 | 1.4688 | 0.001024 | 556.9 | 1.4673 | 0.0010231 | 558.3 | 1.4658 | 0.0010222 | 559.8 | 1.4643 | 0.0010214 | 561.3 | 1.4629 | 0.0010193 | 564.9 | 1.4592 | 0.0010172 | 568.6 | 1.4557 | 0.0010152 | 572.3 | 1.4521 | 0.0010132 | 576 | 1.4486
130 | 0.0010325 | 596.4 | 1.5718 | 0.0010316 | 597.9 | 1.5703 | 0.0010307 | 599.3 | 1.5687 | 0.0010298 | 600.7 | 1.5671 | 0.0010289 | 602.2 | 1.5656 | 0.0010267 | 605.8 | 1.5618 | 0.0010246 | 609.4 | 1.558 | 0.0010224 | 613 | 1.5542 | 0.0010204 | 616.6 | 1.5505
140 | 0.0010406 | 637.6 | 1.6726 | 0.0010396 | 639 | 1.671 | 0.0010387 | 640.4 | 1.6693 | 0.0010378 | 641.8 | 1.6677 | 0.0010368 | 643.2 | 1.6661 | 0.0010346 | 646.7 | 1.662 | 0.0010323 | 650.2 | 1.658 | 0.0010301 | 653.7 | 1.6541 | 0.0010279 | 657.2 | 1.6502
150 | 0.0010491 | 678.8 | 1.7713 | 0.0010481 | 680.2 | 1.7696 | 0.0010471 | 681.6 | 1.7678 | 0.0010462 | 682.9 | 1.7661 | 0.0010452 | 684.3 | 1.7644 | 0.0010428 | 687.7 | 1.7601 | 0.0010405 | 691.1 | 1.7559 | 0.0010382 | 694.6 | 1.7517 | 0.0010359 | 698 | 1.7476
160 | 0.0010581 | 720.2 | 1.868 | 0.0010571 | 721.6 | 1.8662 | 0.001056 | 722.9 | 1.8643 | 0.001055 | 724.2 | 1.8625 | 0.001054 | 725.5 | 1.8607 | 0.0010515 | 728.8 | 1.8562 | 0.0010491 | 732.2 | 1.8518 | 0.0010466 | 735.5 | 1.8474 | 0.0010443 | 738.9 | 1.8431
170 | 0.0010676 | 761.8 | 1.9628 | 0.0010665 | 763 | 1.9609 | 0.0010654 | 764.3 | 1.9589 | 0.0010644 | 765.6 | 1.957 | 0.0010633 | 766.9 | 1.9551 | 0.0010607 | 770.1 | 1.9504 | 0.0010581 | 773.3 | 1.9457 | 0.0010556 | 776.6 | 1.9411 | 0.0010531 | 779.8 | 1.9366
180 | 0.0010776 | 803.5 | 2.0558 | 0.0010764 | 804.7 | 2.0538 | 0.0010753 | 805.9 | 2.0518 | 0.0010742 | 807.2 | 2.0498 | 0.001073 | 808.4 | 2.0477 | 0.0010703 | 811.5 | 2.0428 | 0.0010676 | 814.6 | 2.0379 | 0.0010649 | 817.8 | 2.0331 | 0.0010623 | 820.9 | 2.0283
190 | 0.0010881 | 845.3 | 2.1472 | 0.0010869 | 846.5 | 2.1451 | 0.0010857 | 847.7 | 2.143 | 0.0010845 | 848.9 | 2.1408 | 0.0010833 | 850.1 | 2.1387 | 0.0010804 | 853.1 | 2.1335 | 0.0010775 | 856.1 | 2.1284 | 0.0010747 | 859.1 | 2.1233 | 0.001072 | 862.2 | 2.1183
200 | 0.0010992 | 887.4 | 2.2371 | 0.0010979 | 888.5 | 2.2348 | 0.0010966 | 889.6 | 2.2326 | 0.0010954 | 890.8 | 2.2304 | 0.0010941 | 891.9 | 2.2281 | 0.001091 | 894.8 | 2.2227 | 0.001088 | 897.7 | 2.2173 | 0.001085 | 900.6 | 2.2119 | 0.0010821 | 903.6 | 2.2067
210 | 0.0011109 | 929.7 | 2.3255 | 0.0011095 | 930.7 | 2.3231 | 0.0011081 | 931.8 | 2.3208 | 0.0011068 | 932.9 | 2.3184 | 0.0011054 | 934 | 2.3161 | 0.0011022 | 936.7 | 2.3103 | 0.0010989 | 939.5 | 2.3046 | 0.0010958 | 942.3 | 2.2991 | 0.0010927 | 945.1 | 2.2936
220 | 0.0011232 | 972.2 | 2.4126 | 0.0011217 | 973.2 | 2.4101 | 0.0011203 | 974.2 | 2.4076 | 0.0011188 | 975.2 | 2.4051 | 0.0011174 | 976.2 | 2.4026 | 0.0011139 | 978.8 | 2.3966 | 0.0011104 | 981.4 | 2.3906 | 0.0011071 | 984.1 | 2.3848 | 0.0011039 | 986.8 | 2.379
230 | 0.0011362 | 1014.9 | 2.4984 | 0.0011346 | 1015.9 | 2.4958 | 0.0011331 | 1016.8 | 2.4932 | 0.0011315 | 1017.8 | 2.4905 | 0.00113 | 1018.7 | 2.488 | 0.0011262 | 1021.1 | 2.4816 | 0.0011226 | 1023.6 | 2.4753 | 0.001119 | 1026.1 | 2.4692 | 0.0011156 | 1028.7 | 2.4631
240 | 0.0011499 | 1058 | 2.5832 | 0.0011482 | 1058.8 | 2.5804 | 0.0011465 | 1059.7 | 2.5776 | 0.0011449 | 1060.6 | 2.5748 | 0.0011432 | 1061.5 | 2.5721 | 0.0011392 | 1063.7 | 2.5654 | 0.0011353 | 1066 | 2.5588 | 0.0011315 | 1068.4 | 2.5523 | 0.0011278 | 1070.8 | 2.546
250 | 0.0011644 | 1101.4 | 2.6669 | 0.0011626 | 1102.1 | 2.6639 | 0.0011607 | 1102.9 | 2.661 | 0.001159 | 1103.7 | 2.6581 | 0.0011572 | 1104.5 | 2.6552 | 0.0011528 | 1106.6 | 2.6481 | 0.0011487 | 1108.7 | 2.6412 | 0.0011446 | 1110.9 | 2.6344 | 0.0011406 | 1113.2 | 2.6278
260 | 0.0011797 | 1145.1 | 2.7496 | 0.0011777 | 1145.8 | 2.7465 | 0.0011757 | 1146.5 | 2.7434 | 0.0011738 | 1147.1 | 2.7403 | 0.0011719 | 1147.9 | 2.7373 | 0.0011672 | 1149.8 | 2.7298 | 0.0011627 | 1151.7 | 2.7226 | 0.0011583 | 1153.7 | 2.7154 | 0.0011541 | 1155.8 | 2.7085
270 | 0.0011959 | 1189.2 | 2.8316 | 0.0011938 | 1189.8 | 2.8283 | 0.0011916 | 1190.4 | 2.825 | 0.0011895 | 1191 | 2.8218 | 0.0011874 | 1191.6 | 2.8186 | 0.0011824 | 1193.3 | 2.8107 | 0.0011775 | 1195 | 2.803 | 0.0011728 | 1196.8 | 2.7955 | 0.0011682 | 1198.7 | 2.7882
280 | 0.0012131 | 1233.7 | 2.9129 | 0.0012108 | 1234.2 | 2.9094 | 0.0012084 | 1234.7 | 2.9059 | 0.0012061 | 1235.2 | 2.9024 | 0.0012038 | 1235.7 | 2.899 | 0.0011983 | 1237.2 | 2.8907 | 0.001193 | 1238.6 | 2.8826 | 0.0011879 | 1240.2 | 2.8748 | 0.001183 | 1241.9 | 2.8671
290 | 0.0012314 | 1278.7 | 2.9935 | 0.0012288 | 1279.1 | 2.9898 | 0.0012262 | 1279.5 | 2.9861 | 0.0012237 | 1279.9 | 2.9824 | 0.0012212 | 1280.3 | 2.9788 | 0.0012152 | 1281.4 | 2.97 | 0.0012094 | 1282.7 | 2.9615 | 0.0012039 | 1284 | 2.9532 | 0.0011985 | 1285.5 | 2.9452
300 | 0.0012508 | 1324.2 | 3.0736 | 0.001248 | 1324.4 | 3.0696 | 0.0012451 | 1324.4 | 3.0657 | 0.0012424 | 1325 | 3.0618 | 0.0012396 | 1325.2 | 3.058 | 0.001233 | 1326.1 | 3.0486 | 0.0012267 | 1327.1 | 3.0396 | 0.0012207 | 1328.2 | 3.0309 | 0.0012148 | 1329.4 | 3.0224
310 | 0.0012716 | 1370.3 | 3.1583 | 0.0012684 | 1370.4 | 3.149 | 0.0012653 | 1370.5 | 3.1448 | 0.0012622 | 1370.6 | 3.1407 | 0.0012592 | 1370.7 | 3.1366 | 0.0012519 | 1371.2 | 3.1267 | 0.001245 | 1371.9 | 3.1172 | 0.0012384 | 1372.7 | 3.1079 | 0.001232 | 1373.7 | 3.099
320 | 0.0012939 | 1417 | 3.2327 | 0.0012903 | 1416.9 | 3.2282 | 0.0012868 | 1416.8 | 3.2237 | 0.0012834 | 1416.8 | 3.2192 | 0.0012801 | 1416.8 | 3.2149 | 0.001272 | 1416.9 | 3.2043 | 0.0012644 | 1417.2 | 3.1941 | 0.0012571 | 1417.6 | 3.1843 | 0.0012501 | 1418.3 | 3.1749
330 | 0.0013179 | 1464.5 | 3.312 | 0.0013139 | 1464.1 | 3.3071 | 0.00131 | 1463.8 | 3.3022 | 0.0013061 | 1463.6 | 3.2975 | 0.0013024 | 1463.4 | 3.2928 | 0.0012934 | 1463 | 3.2815 | 0.001285 | 1462.9 | 3.2706 | 0.0012769 | 1463 | 3.2602 | 0.0012693 | 1463.3 | 3.2501
340 | 0.0013439 | 1512.7 | 3.3914 | 0.0013394 | 1512.1 | 3.386 | 0.001335 | 1511.6 | 3.3807 | 0.0013307 | 1511.1 | 3.3756 | 0.0013265 | 1510.7 | 3.3705 | 0.0013165 | 1509.7 | 3.3583 | 0.001307 | 1509.1 | 3.3466 | 0.0012981 | 1508.7 | 3.3354 | 0.0012896 | 1508.6 | 3.3246
350 | 0.001372 | 1562 | 3.4709 | 0.001367 | 1561.1 | 3.4651 | 0.001362 | 1560.3 | 3.4594 | 0.001357 | 1559.5 | 3.4538 | 0.001352 | 1558.9 | 3.4484 | 0.001341 | 1557.4 | 3.4352 | 0.001331 | 1556.3 | 3.4227 | 0.001321 | 1555.4 | 3.4107 | 0.001311 | 1554.8 | 3.3992
360 | 0.001403 | 1612.4 | 3.5511 | 0.001397 | 1611.2 | 3.5447 | 0.001391 | 1610 | 3.5386 | 0.001386 | 1609 | 3.5325 | 0.00138 | 1608 | 3.5266 | 0.001368 | 1605.9 | 3.5125 | 0.001356 | 1604.2 | 3.499 | 0.001345 | 1602.8 | 3.4862 | 0.001335 | 1601.8 | 3.4739
370 | 0.001436 | 1663.6 | 3.6314 | 0.00143 | 1662.1 | 3.6245 | 0.001423 | 1660.6 | 3.6178 | 0.001417 | 1659.2 | 3.6112 | 0.001411 | 1657.9 | 3.6048 | 0.001397 | 1655.1 | 3.5895 | 0.001383 | 1652.7 | 3.575 | 0.001371 | 1650.8 | 3.5613 | 0.001359 | 1649.2 | 3.5482
380 | 0.001473 | 1716 | 3.7122 | 0.001465 | 1714 | 3.7047 | 0.001458 | 1712.2 | 3.6973 | 0.001451 | 1710.4 | 3.6902 | 0.001444 | 1708.8 | 3.6833 | 0.001428 | 1705.1 | 3.6667 | 0.001413 | 1702 | 3.651 | 0.001399 | 1699.4 | 3.6363 | 0.001386 | 1697.2 | 3.6223
390 | 0.001513 | 1769.8 | 3.7939 | 0.001504 | 1767.3 | 3.7856 | 0.001496 | 1765 | 3.7776 | 0.001487 | 1762.8 | 3.7698 | 0.00148 | 1760.7 | 3.7622 | 0.001461 | 1756.1 | 3.7442 | 0.001444 | 1752.2 | 3.7273 | 0.001428 | 1748.9 | 3.7115 | 0.001414 | 1746 | 3.6965
400 | 0.001558 | 1824.7 | 3.8762 | 0.001547 | 1821.7 | 3.867 | 0.001537 | 1818.9 | 3.8582 | 0.001528 | 1816.2 | 3.8497 | 0.001518 | 1813.7 | 3.8415 | 0.001497 | 1808.1 | 3.8219 | 0.001478 | 1803.2 | 3.8037 | 0.00146 | 1799.1 | 3.7866 | 0.001444 | 1795.5 | 3.7705
410 | 0.001607 | 1880.9 | 3.959 | 0.001594 | 1877.2 | 3.9489 | 0.001582 | 1873.8 | 3.9392 | 0.001571 | 1870.5 | 3.9298 | 0.001561 | 1867.5 | 3.9208 | 0.001536 | 1860.7 | 3.8996 | 0.001515 | 1854.9 | 3.8798 | 0.001495 | 1849.8 | 3.8614 | 0.001477 | 1845.5 | 3.8442
420 | 0.001661 | 1938.2 | 4.0423 | 0.001646 | 1933.8 | 4.0311 | 0.001632 | 1929.6 | 4.0204 | 0.001619 | 1925.8 | 4.0101 | 0.001607 | 1922.1 | 4.0002 | 0.001579 | 1914 | 3.977 | 0.001554 | 1907.1 | 3.9557 | 0.001532 | 1901 | 3.9359 | 0.001511 | 1895.8 | 3.9174
430 | 0.001721 | 1997 | 4.1265 | 0.001704 | 1991.6 | 4.114 | 0.001688 | 1986.7 | 4.1021 | 0.001672 | 1982 | 4.0907 | 0.001658 | 1977.7 | 4.0798 | 0.001626 | 1968.1 | 4.0545 | 0.001597 | 1959.8 | 4.0313 | 0.001571 | 1952.8 | 4.0099 | 0.001548 | 1946.6 | 3.9901
440 | 0.001789 | 2057.3 | 4.2117 | 0.001768 | 2050.9 | 4.1977 | 0.001749 | 2045 | 4.1844 | 0.001731 | 2039.5 | 4.1718 | 0.001714 | 2034.3 | 4.1598 | 0.001676 | 2023 | 4.132 | 0.001643 | 2013.3 | 4.1068 | 0.001614 | 2005 | 4.0837 | 0.001588 | 1997.8 | 4.0624
450 | 0.001866 | 2119.4 | 4.2981 | 0.00184 | 2111.8 | 4.2824 | 0.001817 | 2104.7 | 4.2676 | 0.001796 | 2098.2 | 4.2536 | 0.001776 | 2092.2 | 4.2403 | 0.001731 | 2078.8 | 4.2097 | 0.001693 | 2067.5 | 4.1823 | 0.00166 | 2057.9 | 4.1574 | 0.001631 | 2049.6 | 4.1345
460 | 0.001951 | 2183.2 | 4.3857 | 0.001921 | 2174.2 | 4.3682 | 0.001893 | 2165.9 | 4.3517 | 0.001867 | 2158.3 | 4.3361 | 0.001844 | 2151.2 | 4.3214 | 0.001792 | 2135.7 | 4.2879 | 0.001748 | 2122.6 | 4.258 | 0.00171 | 2111.5 | 4.231 | 0.001676 | 2101.9 | 4.2063
470 | 0.002047 | 2248.6 | 4.4744 | 0.002011 | 2238.2 | 4.4548 | 0.001977 | 2228.6 | 4.4366 | 0.001947 | 2219.7 | 4.4194 | 0.001919 | 2211.6 | 4.4032 | 0.001858 | 2193.6 | 4.3664 | 0.001807 | 2178.6 | 4.3338 | 0.001763 | 2165.9 | 4.3046 | 0.001725 | 2154.8 | 4.2781
480 | 0.002153 | 2315.3 | 4.5635 | 0.00211 | 2303.4 | 4.542 | 0.00207 | 2292.4 | 4.5219 | 0.002034 | 2282.4 | 4.5031 | 0.002001 | 2273 | 4.4853 | 0.00193 | 2252.6 | 4.4451 | 0.001871 | 2235.5 | 4.4098 | 0.001821 | 2220.9 | 4.3782 | 0.001778 | 2208.5 | 4.3498
490 | 0.00227 | 2382.8 | 4.6525 | 0.002218 | 2369.5 | 4.6291 | 0.002172 | 2357.2 | 4.6073 | 0.002129 | 2345.9 | 4.5868 | 0.002091 | 2335.4 | 4.5676 | 0.002008 | 2312.4 | 4.524 | 0.00194 | 2293.1 | 4.4858 | 0.001883 | 2276.8 | 4.4519 | 0.001834 | 2262.8 | 4.4214
500 | 0.002395 | 2450.7 | 4.7409 | 0.002335 | 2436 | 4.7157 | 0.002281 | 2422.4 | 4.6922 | 0.002232 | 2409.9 | 4.6702 | 0.002188 | 2398.3 | 4.6495 | 0.002092 | 2372.8 | 4.6027 | 0.002014 | 2351.4 | 4.5617 | 0.001949 | 2333.2 | 4.5254 | 0.001894 | 2317.6 | 4.4928
510 | 0.00253 | 2518.3 | 4.8277 | 0.002461 | 2502.4 | 4.8011 | 0.002399 | 2487.7 | 4.7761 | 0.002343 | 2474.1 | 4.7527 | 0.002292 | 2461.5 | 4.7306 | 0.002183 | 2433.6 | 4.6808 | 0.002094 | 2410.1 | 4.6372 | 0.00202 | 2390.1 | 4.5985 | 0.001958 | 2372.9 | 4.5639
520 | 0.00267 | 2585 | 4.9124 | 0.002593 | 2568.2 | 4.8846 | 0.002523 | 2552.6 | 4.8584 | 0.002459 | 2538 | 4.8338 | 0.002402 | 2524.5 | 4.8106 | 0.002278 | 2494.4 | 4.758 | 0.002178 | 2469 | 4.7119 | 0.002095 | 2447.3 | 4.671 | 0.002025 | 2428.6 | 4.6345
530 | 0.002815 | 2650.2 | 4.9942 | 0.00273 | 2632.9 | 4.9656 | 0.002652 | 2616.5 | 4.9386 | 0.002581 | 2601.3 | 4.9131 | 0.002517 | 2587 | 4.8889 | 0.002379 | 2555.1 | 4.8339 | 0.002267 | 2527.9 | 4.7856 | 0.002174 | 2504.5 | 4.7428 | 0.002096 | 2484.4 | 4.7044
540 | 0.002963 | 2713.7 | 5.0726 | 0.00287 | 2695.9 | 5.0436 | 0.002785 | 2679.2 | 5.0161 | 0.002707 | 2663.4 | 4.9899 | 0.002636 | 2648.6 | 4.9651 | 0.002484 | 2615.1 | 4.9083 | 0.00236 | 2586.4 | 4.8581 | 0.002257 | 2561.6 | 4.8134 | 0.002171 | 2540.1 | 4.7733
550 | 0.003112 | 2774.9 | 5.1475 | 0.003011 | 2757 | 5.1183 | 0.002919 | 2740.1 | 5.0905 | 0.002835 | 2724 | 5.064 | 0.002758 | 2708.8 | 5.0388 | 0.002592 | 2674.3 | 4.9806 | 0.002457 | 2644.4 | 4.929 | 0.002344 | 2618.4 | 4.8829 | 0.002247 | 2595.7 | 4.8412
560 | 0.003261 | 2833.5 | 5.2183 | 0.003154 | 2815.8 | 5.1892 | 0.003056 | 2798.8 | 5.1614 | 0.002965 | 2782.6 | 5.1348 | 0.002882 | 2767.2 | 5.1093 | 0.002703 | 2732 | 5.0503 | 0.002556 | 2701.2 | 4.9975 | 0.002433 | 2674.1 | 4.95 | 0.002328 | 2650.1 | 4.907
570 | 0.003408 | 2889.8 | 5.2854 | 0.003295 | 2872.2 | 5.2567 | 0.003191 | 2855.4 | 5.229 | 0.003096 | 2839.3 | 5.2024 | 0.003007 | 2823.8 | 5.1768 | 0.002815 | 2788.2 | 5.1174 | 0.002656 | 2756.7 | 5.0638 | 0.002524 | 2728.9 | 5.0154 | 0.002411 | 2704.1 | 4.9714
580 | 0.003553 | 2943.8 | 5.3491 | 0.003435 | 2926.6 | 5.3207 | 0.003327 | 2910 | 5.2934 | 0.003226 | 2894 | 5.267 | 0.003133 | 2878.6 | 5.2415 | 0.002928 | 2842.9 | 5.1819 | 0.002759 | 2811 | 5.1278 | 0.002617 | 2782.6 | 5.0788 | 0.002496 | 2757.2 | 5.034
590 | 0.003696 | 2995.7 | 5.4096 | 0.003574 | 2978.9 | 5.3817 | 0.00346 | 2962.6 | 5.3547 | 0.003355 | 2946.9 | 5.3286 | 0.003257 | 2931.7 | 5.3033 | 0.003042 | 2896.1 | 5.2439 | 0.002862 | 2864 | 5.1896 | 0.002711 | 2835.2 | 5.14 | 0.002582 | 2809.3 | 5.0948
600 | 0.003836 | 3045.7 | 5.4671 | 0.00371 | 3029.3 | 5.4398 | 0.003592 | 3013.4 | 5.4132 | 0.003483 | 2998 | 5.3874 | 0.003381 | 2983 | 5.3625 | 0.003156 | 2947.8 | 5.3034 | 0.002966 | 2915.7 | 5.2491 | 0.002806 | 2886.6 | 5.1993 | 0.002669 | 2860.4 | 5.1536
610 | 0.003974 | 3093.9 | 5.5221 | 0.003843 | 3078 | 5.4952 | 0.003722 | 3062.5 | 5.4691 | 0.003609 | 3047.4 | 5.4438 | 0.003503 | 3032.8 | 5.4191 | 0.003268 | 2998 | 5.3606 | 0.00307 | 2966.1 | 5.3065 | 0.002901 | 2936.9 | 5.2566 | 0.002757 | 2910.5 | 5.2106
620 | 0.004108 | 3140.5 | 5.5746 | 0.003974 | 3125.1 | 5.5483 | 0.003849 | 3110.1 | 5.5227 | 0.003733 | 3095.4 | 5.4977 | 0.003624 | 3081 | 5.4734 | 0.00338 | 3046.9 | 5.4156 | 0.003174 | 3015.3 | 5.3619 | 0.002997 | 2986.2 | 5.312 | 0.002846 | 2959.6 | 5.2659
630 | 0.00424 | 3185.8 | 5.6249 | 0.004103 | 3170.8 | 5.5991 | 0.003975 | 3156.2 | 5.574 | 0.003855 | 3141.9 | 5.5495 | 0.003742 | 3127.9 | 5.5256 | 0.003491 | 3094.4 | 5.4686 | 0.003277 | 3063.2 | 5.4153 | 0.003093 | 3034.4 | 5.3667 | 0.002934 | 3007.8 | 5.3196
640 | 0.004369 | 3229.6 | 5.6733 | 0.004229 | 3215.2 | 5.648 | 0.004098 | 3201 | 5.6233 | 0.003975 | 3187.1 | 5.5992 | 0.003859 | 3173.4 | 5.5758 | 0.003601 | 3140.8 | 5.5196 | 0.003379 | 3110.1 | 5.4669 | 0.003188 | 3081.5 | 5.4176 | 0.003023 | 3055 | 5.3716
650 | 0.004496 | 3272.3 | 5.7198 | 0.004352 | 3258.3 | 5.695 | 0.004218 | 3244.6 | 5.6708 | 0.004093 | 3231.1 | 5.6472 | 0.003974 | 3217.8 | 5.6241 | 0.003709 | 3185.9 | 5.5687 | 0.003481 | 3155.8 | 5.5167 | 0.003283 | 3127.6 | 5.4679 | 0.003112 | 3101.4 | 5.4221
660 | 0.00462 | 3314 | 5.7646 | 0.004474 | 3300.4 | 5.7403 | 0.004337 | 3287.1 | 5.7166 | 0.004208 | 3273.9 | 5.6934 | 0.004088 | 3261.1 | 5.6707 | 0.003816 | 3230 | 5.6162 | 0.003581 | 3200.6 | 5.5649 | 0.003378 | 3172.8 | 5.5166 | 0.0032 | 3146.9 | 5.4711
670 | 0.004741 | 3354.6 | 5.8079 | 0.004593 | 3341.4 | 5.7841 | 0.004453 | 3328.5 | 5.7608 | 0.004322 | 3315.8 | 5.738 | 0.004199 | 3303.3 | 5.7157 | 0.003921 | 3273.1 | 5.6622 | 0.00368 | 3244.3 | 5.6116 | 0.003471 | 3217.1 | 5.5638 | 0.003288 | 3191.6 | 5.5187
680 | 0.00486 | 3394.3 | 5.8498 | 0.004709 | 3381.6 | 5.8264 | 0.004567 | 3369.1 | 5.8036 | 0.004434 | 3356.8 | 5.7812 | 0.004308 | 3344.6 | 5.7593 | 0.004024 | 3315.2 | 5.7066 | 0.003778 | 3287.2 | 5.6568 | 0.003563 | 3260.6 | 5.6096 | 0.003375 | 3235.4 | 5.565
690 | 0.004977 | 3433.2 | 5.8904 | 0.004824 | 3420.9 | 5.8674 | 0.004679 | 3408.8 | 5.845 | 0.004543 | 3396.8 | 5.823 | 0.004415 | 3385.1 | 5.8015 | 0.004126 | 3356.5 | 5.7497 | 0.003874 | 3329.2 | 5.7006 | 0.003654 | 3303.2 | 5.654 | 0.003461 | 3278.5 | 5.61
700 | 0.005092 | 3471.3 | 5.9297 | 0.004936 | 3459.4 | 5.9072 | 0.004789 | 3447.7 | 5.8852 | 0.004651 | 3436.1 | 5.8636 | 0.004521 | 3424.7 | 5.8425 | 0.004226 | 3397 | 5.7915 | 0.003969 | 3370.4 | 5.7431 | 0.003744 | 3345 | 5.6972 | 0.003547 | 3320.8 | 5.6537
710 | 0.005205 | 3508.7 | 5.968 | 0.005046 | 3497.2 | 5.9459 | 0.004897 | 3485.9 | 5.9243 | 0.004757 | 3474.7 | 5.9031 | 0.004624 | 3463.7 | 5.8823 | 0.004324 | 3436.7 | 5.8322 | 0.004062 | 3410.8 | 5.7845 | 0.003833 | 3386 | 5.7392 | 0.003631 | 3362.4 | 5.6962
720 | 0.005315 | 3545.5 | 6.0053 | 0.005155 | 3534.4 | 5.9836 | 0.005004 | 3523.5 | 5.9623 | 0.004861 | 3512.6 | 5.9414 | 0.004726 | 3501.9 | 5.921 | 0.004421 | 3475.8 | 5.8717 | 0.004155 | 3450.6 | 5.8248 | 0.003921 | 3426.4 | 5.7801 | 0.003714 | 3403.3 | 5.7376
730 | 0.005424 | 3581.8 | 6.0416 | 0.005261 | 3571 | 6.0202 | 0.005108 | 3560.4 | 5.9993 | 0.004963 | 3549.9 | 5.9788 | 0.004827 | 3539.6 | 5.9587 | 0.004517 | 3514.2 | 5.9102 | 0.004246 | 3489.7 | 5.864 | 0.004007 | 3466.2 | 5.8199 | 0.003797 | 3443.6 | 5.778
740 | 0.005531 | 3617.5 | 6.077 | 0.005366 | 3607.1 | 6.056 | 0.005211 | 3596.9 | 6.0354 | 0.005064 | 3586.7 | 6.0153 | 0.004925 | 3576.6 | 5.9955 | 0.004611 | 3552 | 5.9477 | 0.004335 | 3528.3 | 5.9022 | 0.004093 | 3505.4 | 5.8588 | 0.003878 | 3483.4 | 5.8174
750 | 0.005636 | 3652.8 | 6.1117 | 0.005469 | 3642.8 | 6.091 | 0.005312 | 3632.8 | 6.0707 | 0.005163 | 3622.9 | 6.0509 | 0.005023 | 3613.2 | 6.0314 | 0.004703 | 3589.4 | 5.9843 | 0.004423 | 3566.3 | 5.9395 | 0.004177 | 3544 | 5.8967 | 0.003958 | 3522.5 | 5.8559
760 | 0.00574 | 3687.7 | 6.1456 | 0.005571 | 3677.9 | 6.1252 | 0.005411 | 3668.3 | 6.1053 | 0.005261 | 3658.7 | 6.0857 | 0.005118 | 3649.3 | 6.0665 | 0.004794 | 3626.2 | 6.0202 | 0.00451 | 3603.7 | 5.9759 | 0.00426 | 3582.1 | 5.9338 | 0.004038 | 3561.2 | 5.8935
770 | 0.005842 | 3722.1 | 6.1788 | 0.005671 | 3712.7 | 6.1587 | 0.005509 | 3703.4 | 6.1391 | 0.005357 | 3694.1 | 6.1198 | 0.005213 | 3685 | 6.1009 | 0.004884 | 3662.5 | 6.0552 | 0.004596 | 3640.8 | 6.0116 | 0.004342 | 3619.7 | 5.97 | 0.004116 | 3599.3 | 5.9302
780 | 0.005943 | 3756.3 | 6.2114 | 0.00577 | 3747.1 | 6.1916 | 0.005606 | 3738.1 | 6.1722 | 0.005452 | 3729.1 | 6.1532 | 0.005306 | 3720.2 | 6.1345 | 0.004973 | 3698.5 | 6.0895 | 0.004681 | 3677.3 | 6.0465 | 0.004422 | 3656.8 | 6.0054 | 0.004193 | 3637 | 5.9662
790 | 0.006042 | 3790.1 | 6.2433 | 0.005867 | 3781.2 | 6.2238 | 0.005701 | 3772.4 | 6.2046 | 0.005545 | 3763.8 | 6.1859 | 0.005397 | 3755.2 | 6.1675 | 0.00506 | 3734 | 6.1231 | 0.004764 | 3713.5 | 6.0807 | 0.004502 | 3693.6 | 6.0402 | 0.00427 | 3674.3 | 6.0014
800 | 0.00614 | 3823.6 | 6.2747 | 0.005963 | 3815 | 6.2554 | 0.005796 | 3806.5 | 6.2365 | 0.005637 | 3798.1 | 6.218 | 0.005488 | 3789.7 | 6.1999 | 0.005146 | 3769.2 | 6.156 | 0.004846 | 3749.3 | 6.1142 | 0.004581 | 3730 | 6.0742 | 0.004345 | 3711.2 | 6.036
81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81
Термодинамические свойства воды и водяного пара в состоянии насыщения (аргумент - давление)
База данных
| р,бар | t, oС | v', м3/кг | v", м3/кг | h', кДж/кг | h", кДж/кг | г, кДж/кг | s', кДж/(кг*К) | s", кДж/(кг*К)
кДж/(кг-К)
| 0.01 | 6.982 | 0.0010001 | 129.208 | 29.33 | 2513.8 | 2484.5 | 0.106 | 8.9756
| 0.015 | 13.034 | 0.0010006 | 87.982 | 54.71 | 2525 | 2470.3 | 0.1956 | 8.8278
| 0.02 | 17.511 | 0.0010012 | 67.006 | 73.45 | 2533.2 | 2459.8 | 0.2606 | 8.7236
| 0.025 | 21.094 | 0.001002 | 54.256 | 88.44 | 2539.7 | 2451.3 | 0.3119 | 8.6431
| 0.03 | 24.098 | 0.0010027 | 45.668 | 101 | 2545.2 | 2444.2 | 0.3543 | 8.5776
| 0.035 | 26.692 | 0.0010033 | 39.48 | 111.84 | 2549.9 | 2438.1 | 0.3907 | 8.5224
| 0.04 | 28.981 | 0.001004 | 34.803 | 121.41 | 2554.1 | 2432.7 | 0.4224 | 8.4747
| 0.045 | 31.034 | 0.0010046 | 31.142 | 129.98 | 2557.8 | 2427.8 | 0.4507 | 8.4327
| 0.05 | 32.9 | 0.0010052 | 28.196 | 137.77 | 2561.2 | 2423.4 | 0.4762 | 8.3952
| 0.055 | 34.6 | 0.0010058 | 25.772 | 144.91 | 2564.2 | 2419.3 | 0.4995 | 8.3613
| 0.06 | 36.18 | 0.0010064 | 23.742 | 151.5 | 2567.1 | 2415.6 | 0.5209 | 8.3305
| 0.065 | 37.65 | 0.0010069 | 22.017 | 157.64 | 2569.7 | 2412.1 | 0.5401 | 8.3022
| 0.07 | 39.02 | 0.0010074 | 20.532 | 163.38 | 2572.2 | 2408.8 | 0.5591 | 8.276
| 0.075 | 40.32 | 0.0010079 | 19.241 | 168.77 | 2574.5 | 2405.7 | 0.5763 | 8.2517
| 0.08 | 41.53 | 0.0010084 | 18.106 | 173.87 | 2576.7 | 2402.8 | 0.5926 | 8.2289
| 0.085 | 42.69 | 0.0010089 | 17.102 | 178.69 | 2578.8 | 2400.1 | 0.6079 | 8.2076
| 0.09 | 43.79 | 0.0010094 | 16.206 | 183.28 | 2580.8 | 2397.5 | 0.6224 | 8.1875
| 0.095 | 44.83 | 0.0010098 | 15.402 | 187.66 | 2582.6 | 2394.9 | 0.6361 | 8.1685
| 0.1 | 45.83 | 0.0010102 | 14.676 | 191.84 | 2584.4 | 2392.6 | 0.6493 | 8.1505
| 0.11 | 47.71 | 0.0010111 | 13.418 | 199.68 | 2587.8 | 2388.1 | 0.6738 | 8.1171
| 0.12 | 49.45 | 0.0010119 | 12.364 | 206.94 | 2590.9 | 2384 | 0.6963 | 8.0867
| 0.13 | 51.06 | 0.0010126 | 11.467 | 213.7 | 2593.7 | 2380 | 0.7172 | 8.0588
| 0.14 | 52.58 | 0.0010133 | 10.696 | 220.03 | 2596.4 | 2376.4 | 0.7367 | 8.033
| 0.15 | 54 | 0.001014 | 10.025 | 225.98 | 2598.9 | 2372.9 | 0.7549 | 8.0089
| 0.16 | 55.34 | 0.0010147 | 9.4348 | 231.6 | 2601.3 | 2369.7 | 0.7721 | 7.9865
| 0.17 | 56.62 | 0.0010154 | 8.9128 | 236.93 | 2603.5 | 2366.6 | 0.7883 | 7.9655
| 0.18 | 57.83 | 0.001016 | 8.447 | 242 | 2605.7 | 2363.7 | 0.8036 | 7.9456
| 0.19 | 58.98 | 0.0010166 | 8.0288 | 246.83 | 2607.7 | 2360.9 | 0.8182 | 7.9269
| 0.2 | 60.09 | 0.0010172 | 7.6515 | 251.46 | 2609.6 | 2358.1 | 0.8321 | 7.9092
| 0.21 | 61.15 | 0.0010178 | 7.3091 | 255.89 | 2611.5 | 2355.6 | 0.8454 | 7.8923
| 0.22 | 62.16 | 0.0010183 | 6.9967 | 260.14 | 2613.2 | 2353.1 | 0.8581 | 7.8762
| 0.23 | 63.14 | 0.0010189 | 6.711 | 264.24 | 2614.9 | 2350.7 | 0.8703 | 7.8609
| 0.24 | 64.08 | 0.0010194 | 6.4483 | 268.18 | 2616.6 | 2348.4 | 0.882 | 7.8462
| 0.25 | 64.99 | 0.0010199 | 6.206 | 271.99 | 2618.1 | 2346.1 | 0.8932 | 7.8321
| 0.26 | 65.87 | 0.0010204 | 5.9819 | 275.68 | 2619.7 | 2344 | 0.9041 | 7.8186
| 0.27 | 66.72 | 0.0010209 | 5.7739 | 279.24 | 2621.1 | 2341.9 | 0.9146 | 7.8057
| 0.28 | 67.55 | 0.0010214 | 5.5804 | 282.7 | 2622.6 | 2339.9 | 0.9248 | 7.7932
| 0.29 | 68.35 | 0.0010219 | 5.3998 | 286.05 | 2624 | 2337.9 | 0.9346 | 7.7811
| 0.3 | 69.12 | 0.0010223 | 5.2308 | 289.31 | 2625.3 | 2336 | 0.9441 | 7.7695
| 0.32 | 70.62 | 0.0010232 | 4.9238 | 295.55 | 2627.8 | 2332.2 | 0.9623 | 7.7474
| 0.34 | 72.03 | 0.0010241 | 4.6518 | 301.48 | 2630.3 | 2328.8 | 0.9795 | 7.7266
| 0.36 | 73.37 | 0.0010249 | 4.4092 | 307.12 | 2632.5 | 2325.4 | 0.9958 | 7.707
| 0.38 | 74.66 | 0.0010257 | 4.1915 | 312.5 | 2634.7 | 2322.2 | 1.0113 | 7.6886
| 0.4 | 75.89 | 0.0010265 | 3.9949 | 317.65 | 2636.8 | 2319.2 | 1.0261 | 7.6711
| 0.42 | 77.06 | 0.0010272 | 3.8165 | 322.6 | 2638.8 | 2316.2 | 1.0403 | 7.6544
| 0.44 | 78.19 | 0.001028 | 3.6537 | 327.36 | 2640.7 | 2313.3 | 1.0539 | 7.6386
| 0.46 | 79.28 | 0.0010287 | 3.5047 | 331.95 | 2642.5 | 2310.5 | 1.0669 | 7.6234
| 0.48 | 80.33 | 0.0010294 | 3.3678 | 335.35 | 2644.3 | 2308.9 | 1.0794 | 7.609
| 0.5 | 81.35 | 0.0010301 | 3.2415 | 340.57 | 2646 | 2305.4 | 1.0912 | 7.5951
| 0.55 | 83.74 | 0.0010317 | 2.9648 | 350.61 | 2650 | 2299.4 | 1.1194 | 7.5627
| 0.6 | 85.95 | 0.0010333 | 2.7329 | 359.93 | 2653.6 | 2293.7 | 1.1454 | 7.5332
| 0.65 | 88.02 | 0.0010347 | 2.5357 | 368.62 | 2657 | 2288.4 | 1.1696 | 7.5061
| 0.7 | 89.96 | 0.0010361 | 2.3658 | 376.77 | 2660.2 | 2283.4 | 1.1921 | 7.4811
| 0.75 | 91.78 | 0.0010375 | 2.2179 | 384.45 | 2663.2 | 2278.8 | 1.2132 | 7.4577
| 0.8 | 93.51 | 0.0010387 | 2.0879 | 391.72 | 2666 | 2274.3 | 1.233 | 7.436
| 0.85 | 95.14 | 0.00104 | 1.9728 | 398.63 | 2668.6 | 2270 | 1.2518 | 7.4155
| 0.9 | 96.71 | 0.0010412 | 1.8701 | 405.21 | 2671.1 | 2265.9 | 1.2696 | 7.3963
| 0.95 | 98.2 | 0.0010423 | 1.7779 | 411.49 | 2673.5 | 2262 | 1.2865 | 7.3781
| 1 | 99.63 | 0.0010434 | 1.6946 | 417.51 | 2675.7 | 2258.2 | 1.3027 | 7.3608
| 1.1 | 102.32 | 0.0010455 | 1.5501 | 428.84 | 2680 | 2251.2 | 1.333 | 7.3288
| 1.2 | 104.81 | 0.0010476 | 1.4289 | 439.36 | 2683.8 | 2244.4 | 1.3609 | 7.2996
| 1.3 | 107.13 | 0.0010495 | 1.3258 | 449.19 | 2687.4 | 2238.2 | 1.3868 | 7.2728
| 1.4 | 109.32 | 0.0010513 | 1.237 | 458.42 | 2690.8 | 2232.4 | 1.4109 | 7.248
| 1.5 | 111.37 | 0.001053 | 1.1597 | 467.13 | 2693.9 | 2226.8 | 1.4336 | 7.2248
| 1.6 | 113.32 | 0.0010547 | 1.0917 | 475.38 | 2696.8 | 2221.4 | 1.455 | 7.2032
| 1.7 | 115.17 | 0.0010563 | 1.0315 | 483.22 | 2699.5 | 2216.3 | 1.4752 | 7.1829
| 1.8 | 116.93 | 0.0010579 | 0.97775 | 490.7 | 2702.1 | 2211.4 | 1.4944 | 7.1638
| 1.9 | 118.62 | 0.0010594 | 0.92951 | 497.85 | 2704.6 | 2206.8 | 1.5127 | 7.1458
| 2 | 120.23 | 0.0010608 | 0.88592 | 504.7 | 2706.9 | 2202.2 | 1.5301 | 7.1286
| 2.1 | 121.78 | 0.0010623 | 0.84636 | 511.3 | 2709.2 | 2197.9 | 1.5468 | 7.1123
| 2.2 | 123.27 | 0.0010636 | 0.81027 | 517.6 | 2711.3 | 2193.7 | 1.5628 | 7.0967
| 2.3 | 124.71 | 0.001065 | 0.77724 | 523.7 | 2713.3 | 2189.6 | 1.5781 | 7.0819
| 2.4 | 126.09 | 0.0010663 | 0.74684 | 529.6 | 2715.3 | 2185.7 | 1.5929 | 7.0676
| 2.5 | 127.43 | 0.0010675 | 0.71881 | 535.4 | 2717.2 | 2181.8 | 1.6072 | 7.054
| 2.6 | 128.73 | 0.0010688 | 0.69288 | 540.9 | 2719 | 2178.1 | 1.6209 | 7.0409
| 2.7 | 129.98 | 0.00107 | 0.66878 | 546.2 | 2720.7 | 2174.5 | 1.6342 | 7.0282
| 2.8 | 131.2 | 0.0010712 | 0.64636 | 551.4 | 2722.3 | 2170.9 | 1.6471 | 7.0161
| 2.9 | 132.39 | 0.0010724 | 0.62544 | 556.5 | 2723.9 | 2167.4 | 1.6596 | 7.0044
| 3 | 133.54 | 0.0010735 | 0.60586 | 561.4 | 2725.5 | 2164.1 | 1.6717 | 6.993
| 3.1 | 134.66 | 0.0010746 | 0.5875 | 566.2 | 2727 | 2160.8 | 1.6834 | 6.982
| 3.2 | 135.76 | 0.0010757 | 0.57027 | 570.9 | 2728.4 | 2157.5 | 1.6948 | 6.9714
| 3.3 | 136.82 | 0.0010768 | 0.55402 | 575.5 | 2729.8 | 2154.3 | 1.7059 | 6.9611
| 3.4 | 137.86 | 0.0010779 | 0.53871 | 579.9 | 2731.2 | 2151.3 | 1.7168 | 6.9511
| 3.5 | 138.88 | 0.0010789 | 0.52425 | 584.3 | 2732.5 | 2148.2 | 1.7273 | 6.9414
| 3.6 | 139.87 | 0.0010799 | 0.51056 | 588.5 | 2733.8 | 2145.3 | 1.7376 | 6.932
| 3.7 | 140.84 | 0.0010809 | 0.49758 | 592.7 | 2735 | 2142.3 | 1.7476 | 6.9228
| 3.8 | 141.79 | 0.0010819 | 0.48527 | 596.8 | 2736.2 | 2139.4 | 1.7575 | 6.9138
| 3.9 | 142.72 | 0.0010829 | 0.47357 | 600.8 | 2737.4 | 2136.6 | 1.767 | 6.9051
| 4 | 143.62 | 0.0010839 | 0.46242 | 604.7 | 2738.5 | 2133.8 | 1.7764 | 6.8966
| 4.1 | 144.52 | 0.0010848 | 0.45181 | 608.5 | 2739.7 | 2131.2 | 1.7856 | 6.8883
| 4.2 | 145.39 | 0.0010858 | 0.44168 | 612.3 | 2740.7 | 2128.4 | 1.7946 | 6.8802
| 4.3 | 146.25 | 0.0010867 | 0.43201 | 616 | 2741.8 | 2125.8 | 1.8034 | 6.8723
| 4.4 | 147.09 | 0.0010876 | 0.42276 | 619.6 | 2742.8 | 2123.2 | 1.812 | 6.8645
| 4.5 | 147.92 | 0.0010885 | 0.41392 | 623.2 | 2743.8 | 2120.6 | 1.8204 | 6.857
| 4.6 | 148.73 | 0.0010894 | 0.40544 | 626.7 | 2744.8 | 2118.1 | 1.8287 | 6.8496
| 4.7 | 149.53 | 0.0010903 | 0.39731 | 630.1 | 2745.8 | 2115.7 | 1.8368 | 6.8424
| 4.8 | 150.31 | 0.0010911 | 0.3895 | 633.5 | 2746.7 | 2113.2 | 1.8448 | 6.8352
| 4.9 | 151.09 | 0.001092 | 0.38202 | 636.8 | 2747.6 | 2110.8 | 1.8527 | 6.8283
| 5 | 151.85 | 0.0010928 | 0.37481 | 640.1 | 2748.5 | 2108.4 | 1.8604 | 6.8215
| 5.2 | 153.33 | 0.0010945 | 0.3612 | 646.5 | 2750.2 | 2103.7 | 1.8754 | 6.8083
| 5.4 | 154.77 | 0.0010961 | 0.34857 | 652.8 | 2751.9 | 2099.1 | 1.8899 | 6.7955
| 5.5 | 155.47 | 0.0010969 | 0.34259 | 655.8 | 2752.7 | 2096.9 | 1.897 | 6.7893
| 5.6 | 156.16 | 0.0010977 | 0.33681 | 658.8 | 2753.4 | 2094.6 | 1.904 | 6.7832
| 5.8 | 157.52 | 0.0010993 | 0.32583 | 664.7 | 2755 | 2090.3 | 1.9176 | 6.7713
| 6 | 158.84 | 0.0011009 | 0.31556 | 670.4 | 2756.4 | 2086 | 1.9308 | 6.7598
| 6.2 | 160.12 | 0.0011024 | 0.30593 | 676 | 2757.8 | 2081.8 | 1.9437 | 6.7487
| 6.4 | 161.38 | 0.0011039 | 0.29689 | 681.5 | 2759.2 | 2077.7 | 1.9562 | 6.7379
| 6.5 | 161.99 | 0.0011046 | 0.29257 | 684.2 | 2759.9 | 2075.7 | 1.9623 | 6.7326
| 6.6 | 162.6 | 0.0011053 | 0.28837 | 686.8 | 2760.5 | 2073.7 | 1.9684 | 6.7274
| 6.8 | 163.79 | 0.0011068 | 0.28033 | 692 | 2761.7 | 2069.7 | 1.9803 | 6.7173
| 7 | 164.96 | 0.0011082 | 0.27274 | 697.1 | 2762.9 | 2065.8 | 1.9918 | 6.7074
| 7.2 | 166.1 | 0.0011096 | 0.26556 | 702 | 2764.1 | 2062.1 | 2.0031 | 6.6978
| 7.4 | 167.21 | 0.001111 | 0.25875 | 706.9 | 2765.2 | 2058.3 | 2.0141 | 6.6884
| 7.5 | 167.76 | 0.0011117 | 0.25548 | 709.3 | 2765.8 | 2056.5 | 2.0195 | 6.6838
| 7.6 | 168.3 | 0.0011123 | 0.25228 | 711.7 | 2766.3 | 2054.6 | 2.0249 | 6.6793
| 7.8 | 169.37 | 0.0011137 | 0.24614 | 716.4 | 2767.4 | 2051 | 2.0354 | 6.6704
| 8 | 170.42 | 0.001115 | 0.2403 | 720.9 | 2768.4 | 2047.5 | 2.0457 | 6.6618
| 8.2 | 171.44 | 0.0011163 | 0.23472 | 725.4 | 2769.3 | 2043.9 | 2.0558 | 6.6532
| 8.4 | 172.45 | 0.0011176 | 0.22941 | 729.8 | 2770.3 | 2040.5 | 2.0657 | 6.645
| 8.5 | 172.95 | 0.0011182 | 0.22685 | 732 | 2770.8 | 2038.8 | 2.0705 | 6.6409
| 8.6 | 173.44 | 0.0011188 | 0.22434 | 734.2 | 2771.2 | 2037 | 2.0753 | 6.6369
| 8.8 | 174.4 | 0.0011201 | 0.21948 | 738.4 | 2772.1 | 2033.7 | 2.0848 | 6.6289
| 9 | 175.36 | 0.0011213 | 0.21484 | 742.6 | 2773 | 2030.4 | 2.0941 | 6.6212
| 9.2 | 176.29 | 0.0011226 | 0.21038 | 746.8 | 2773.8 | 2027 | 2.1033 | 6.6136
| 9.4 | 177.21 | 0.0011238 | 0.20612 | 750.8 | 2774.7 | 2023.9 | 2.1122 | 6.6062
| 9.6 | 178.12 | 0.001125 | 0.20202 | 754.8 | 2775.5 | 2020.7 | 2.121 | 6.5989
| 9.8 | 179.01 | 0.0011262 | 0.19809 | 758.7 | 2776.2 | 2017.5 | 2.1297 | 6.5917
| 10 | 179.88 | 0.0011274 | 0.1943 | 762.6 | 2777 | 2014.4 | 2.1382 | 6.5847
| 10.5 | 182.01 | 0.0011303 | 0.18546 | 772 | 2778.7 | 2006.7 | 2.1588 | 6.5677
| 11 | 184.06 | 0.0011331 | 0.17739 | 781.1 | 2780.4 | 1999.3 | 2.1786 | 6.5515
| 11.5 | 186.04 | 0.0011359 | 0.17 | 789.9 | 2782 | 1992.1 | 2.1976 | 6.5359
| 12 | 187.96 | 0.0011386 | 0.1632 | 798.4 | 2783.4 | 1985 | 2.216 | 6.521
| 12.5 | 189.81 | 0.0011412 | 0.15693 | 806.7 | 2784.8 | 1978.1 | 2.2338 | 6.5066
| 13 | 191.6 | 0.0011438 | 0.15112 | 814.7 | 2786 | 1971.3 | 2.2509 | 6.4927
| 13.5 | 193.35 | 0.0011464 | 0.14574 | 822.5 | 2787.3 | 1964.8 | 2.2675 | 6.4794
| 14 | 195.04 | 0.0011489 | 0.14072 | 830.1 | 2788.4 | 1958.3 | 2.2836 | 6.4665
| 14.5 | 196.68 | 0.0011514 | 0.13603 | 837.5 | 2789.4 | 1951.9 | 2.2992 | 6.4539
| 15 | 198.28 | 0.0011538 | 0.13165 | 844.7 | 2790.4 | 1945.7 | 2.3144 | 6.4418
| 15.5 | 199.84 | 0.0011562 | 0.12754 | 851.7 | 2791.3 | 1939.6 | 2.3292 | 6.43
| 16 | 201.37 | 0.0011586 | 0.12368 | 858.6 | 2792.2 | 1933.6 | 2.3436 | 6.4187
| 16.5 | 202.85 | 0.001161 | 0.12004 | 865.3 | 2793 | 1927.7 | 2.3576 | 6.4075
| 17 | 204.3 | 0.0011633 | 0.11661 | 871.8 | 2793.8 | 1922 | 2.3712 | 6.3967
| 17.5 | 205.72 | 0.0011656 | 0.11338 | 878.3 | 2794.5 | 1916.2 | 2.3846 | 6.3862
| 18 | 207.1 | 0.0011678 | 0.11031 | 884.6 | 2795.1 | 1910.5 | 2.3976 | 6.3759
| 18.5 | 208.46 | 0.00117 | 0.1074 | 890.7 | 2795.8 | 1905.1 | 2.4103 | 6.3659
| 19 | 209.79 | 0.0011722 | 0.10464 | 896.8 | 2796.4 | 1899.6 | 2.4227 | 6.3561
| 19.5 | 211.09 | 0.0011744 | 0.10202 | 902.7 | 2796.9 | 1894.2 | 2.4349 | 6.3466
| 20 | 212.37 | 0.0011766 | 0.09953 | 908.6 | 2797.4 | 1888.8 | 2.4468 | 6.3373
| 20.5 | 213.62 | 0.0011787 | 0.09715 | 914.73 | 2797.9 | 1883.6 | 2.4585 | 6.3281
| 21 | 214.85 | 0.0011808 | 0.09488 | 919.9 | 2798.3 | 1878.4 | 2.4699 | 6.3192
| 21.5 | 216.05 | 0.001183 | 0.09271 | 925.5 | 2798.7 | 1873.2 | 2.4812 | 6.3104
| 22 | 217.24 | 0.001185 | 0.09064 | 930.9 | 2799.1 | 1868.2 | 2.4922 | 6.3018
| 22.5 | 218.4 | 0.0011871 | 0.08866 | 936.3 | 2799.5 | 1863.2 | 2.503 | 6.2934
| 23 | 219.54 | 0.0011891 | 0.08676 | 941.6 | 2799.8 | 1858.2 | 2.5136 | 6.2851
| 23.5 | 220.67 | 0.0011912 | 0.08494 | 946.8 | 2800.1 | 1853.3 | 2.524 | 6.2771
| 24 | 221.78 | 0.0011932 | 0.08319 | 951.9 | 2800.4 | 1848.5 | 2.5343 | 6.2691
| 24.5 | 222.86 | 0.0011952 | 0.08151 | 957 | 2800.6 | 1843.6 | 2.5444 | 6.2613
| 25 | 223.94 | 0.0011972 | 0.0799 | 962 | 2800.8 | 1838.8 | 2.5543 | 6.2536
| 25.5 | 224.99 | 0.0011991 | 0.07834 | 966.9 | 2801 | 1834.1 | 2.564 | 6.246
| 26 | 226.03 | 0.0012011 | 0.07685 | 971.7 | 2801.2 | 1829.5 | 2.5736 | 6.2386
| 26.5 | 227.06 | 0.001203 | 0.07541 | 976.5 | 2801.4 | 1824.9 | 2.5831 | 6.2313
| 27 | 228.06 | 0.001205 | 0.07402 | 981.2 | 2801.5 | 1820.3 | 2.5924 | 6.2241
| 27.5 | 229.06 | 0.0012069 | 0.07268 | 985.9 | 2801.6 | 1815.7 | 2.6016 | 6.217
| 28 | 230.04 | 0.0012088 | 0.07138 | 990.5 | 2801.7 | 1811.2 | 2.6106 | 6.2101
| 28.5 | 231.01 | 0.0012107 | 0.07013 | 995 | 2801.8 | 1806.8 | 2.6195 | 6.2032
| 29 | 231.96 | 0.0012126 | 0.06892 | 999.5 | 2801.8 | 1802.3 | 2.6283 | 6.1964
| 29.5 | 232.91 | 0.0012145 | 0.06775 | 1004 | 2801.9 | 1797.9 | 2.637 | 6.1898
| 30 | 233.84 | 0.0012163 | 0.06662 | 1008.4 | 2801.9 | 1793.5 | 2.6455 | 6.1832
| 31 | 235.66 | 0.00122 | 0.06446 | 1017 | 2801.9 | 1784.9 | 2.6623 | 6.1703
| 32 | 237.44 | 0.0012237 | 0.06243 | 1025.5 | 2801.8 | 1776.3 | 2.6786 | 6.1577
| 33 | 239.18 | 0.0012273 | 0.06052 | 1033.7 | 2801.7 | 1768 | 2.6946 | 6.1454
| 34 | 240.88 | 0.001231 | 0.05872 | 1041.8 | 2801.5 | 1759.7 | 2.7101 | 6.1335
| 35 | 242.54 | 0.0012345 | 0.05702 | 1049.8 | 2801.3 | 1751.5 | 2.7253 | 6.1218
| 36 | 244.16 | 0.0012381 | 0.0554 | 1057.6 | 2801 | 1743.4 | 2.7402 | 6.1103
| 37 | 245.75 | 0.0012416 | 0.05388 | 1065.3 | 2800.7 | 1735.4 | 2.7548 | 6.0992
| 38 | 247.31 | 0.0012451 | 0.05243 | 1072.8 | 2800.3 | 1727.5 | 2.769 | 6.0883
| 39 | 248.84 | 0.0012486 | 0.05105 | 1080.2 | 2799.9 | 1719.7 | 2.783 | 6.0775
| 40 | 250.33 | 0.0012521 | 0.04974 | 1087.5 | 2799.4 | 1711.9 | 2.7967 | 6.067
| 41 | 251.8 | 0.0012555 | 0.04849 | 1094.6 | 2798.9 | 1704.3 | 2.8101 | 6.0566
| 42 | 253.24 | 0.0012589 | 0.04729 | 1101.7 | 2798.4 | 1696.7 | 2.8233 | 6.0465
| 43 | 254.66 | 0.0012623 | 0.04615 | 1108.6 | 2797.8 | 1689.2 | 2.8362 | 6.0366
| 44 | 256.05 | 0.0012657 | 0.04506 | 1115.5 | 2797.2 | 1681.7 | 2.8489 | 6.0268
| 45 | 257.41 | 0.0012691 | 0.04402 | 1122.2 | 2796.5 | 1674.3 | 2.8614 | 6.0171
| 46 | 258.76 | 0.0012725 | 0.04302 | 1128.9 | 2795.9 | 1667 | 2.8737 | 6.0077
| 47 | 260.08 | 0.0012758 | 0.04206 | 1135.4 | 2795.2 | 1659.8 | 2.8858 | 5.9983
| 48 | 261.38 | 0.0012792 | 0.04114 | 1141.9 | 2794.4 | 1652.5 | 2.8976 | 5.9891
| 49 | 262.66 | 0.0012825 | 0.04026 | 1148.3 | 2793.6 | 1645.3 | 2.9093 | 5.9801
| 50 | 263.92 | 0.0012858 | 0.03941 | 1154.6 | 2792.8 | 1638.2 | 2.9209 | 5.9712
| 51 | 265.16 | 0.0012891 | 0.03859 | 1160.8 | 2792 | 1631.2 | 2.9322 | 5.9624
| 52 | 266.38 | 0.0012925 | 0.0378 | 1167 | 2791.1 | 1624.1 | 2.9434 | 5.9537
| 53 | 267.58 | 0.0012958 | 0.03704 | 1173.1 | 2790.2 | 1617.1 | 2.9545 | 5.945
| 54 | 268.77 | 0.001299 | 0.03631 | 1179.1 | 2789.3 | 1610.2 | 2.9653 | 5.9366
| 55 | 269.94 | 0.0013023 | 0.03561 | 1185.1 | 2788.4 | 1603.3 | 2.9761 | 5.9282
| 56 | 271.09 | 0.0013056 | 0.03492 | 1191 | 2787.4 | 1596.4 | 2.9867 | 5.9199
| 57 | 272.23 | 0.0013089 | 0.03426 | 1196.8 | 2786.4 | 1589.6 | 2.9971 | 5.9118
| 58 | 273.36 | 0.0013122 | 0.03363 | 1202.6 | 2785.4 | 1582.8 | 3.0074 | 5.9037
| 59 | 274.46 | 0.0013154 | 0.03301 | 1208.3 | 2784.3 | 1576 | 3.0176 | 5.8957
| 60 | 275.56 | 0.0013187 | 0.03241 | 1213.9 | 2783.3 | 1569.4 | 3.0277 | 5.8878
| 61 | 276.64 | 0.001322 | 0.03183 | 1219.5 | 2782.2 | 1562.7 | 3.0377 | 5.88
| 62 | 277.71 | 0.0013252 | 0.03127 | 1225.1 | 2781.1 | 1556 | 3.0475 | 5.8722
| 63 | 278.76 | 0.0013285 | 0.03073 | 1230.6 | 2779.9 | 1549.3 | 3.0572 | 5.8645
| 64 | 279.8 | 0.0013318 | 0.0302 | 1236 | 2778.8 | 1542.8 | 3.0669 | 5.8569
| 65 | 280.83 | 0.001335 | 0.02969 | 1241.4 | 2777.6 | 1536.2 | 3.0764 | 5.8494
| 66 | 281.85 | 0.0013383 | 0.0292 | 1246.8 | 2776.4 | 1529.6 | 3.0858 | 5.8419
| 67 | 282.85 | 0.0013416 | 0.02871 | 1252.1 | 2775.2 | 1523.1 | 3.0951 | 5.8344
| 68 | 283.85 | 0.0013448 | 0.02824 | 1257.3 | 2773.9 | 1516.6 | 3.1043 | 5.8272
| 69 | 284.83 | 0.0013481 | 0.02779 | 1262.5 | 2772.7 | 1510.2 | 3.1134 | 5.8198
| 70 | 285.8 | 0.0013514 | 0.02734 | 1267.7 | 2771.4 | 1503.7 | 3.1225 | 5.8126
| 71 | 286.76 | 0.0013546 | 0.02691 | 1272.9 | 2770.1 | 1497.2 | 3.1314 | 5.8054
| 72 | 287.71 | 0.0013579 | 0.02649 | 1278 | 2768.7 | 1490.7 | 3.1403 | 5.7983
| 73 | 288.65 | 0.0013612 | 0.02608 | 1283 | 2767.4 | 1484.4 | 3.149 | 5.7912
| 74 | 289.59 | 0.0013645 | 0.02568 | 1288 | 2766.1 | 1478.1 | 3.1577 | 5.7842
| 75 | 290.51 | 0.0013678 | 0.0253 | 1293 | 2764.7 | 1471.7 | 3.1663 | 5.7773
| 76 | 291.42 | 0.0013711 | 0.02492 | 1298 | 2763.3 | 1465.3 | 3.1749 | 5.7703
| 77 | 292.32 | 0.0013744 | 0.02455 | 1302.9 | 2761.8 | 1458.9 | 3.1834 | 5.7634
| 78 | 293.22 | 0.0013777 | 0.02419 | 1307.8 | 2760.4 | 1452.6 | 3.1918 | 5.7566
| 79 | 294.1 | 0.001381 | 0.02383 | 1312.7 | 2759 | 1446.3 | 3.2001 | 5.7498
| 80 | 294.98 | 0.0013843 | 0.02349 | 1317.5 | 2757.5 | 1440 | 3.2083 | 5.743
| 81 | 295.85 | 0.0013876 | 0.02316 | 1322.3 | 2756 | 1433.7 | 3.2165 | 5.7363
| 82 | 296.71 | 0.0013909 | 0.02283 | 1327 | 2754.5 | 1427.5 | 3.2246 | 5.7296
| 83 | 297.56 | 0.0013943 | 0.02251 | 1331.8 | 2753 | 1421.2 | 3.2327 | 5.723
| 84 | 298.4 | 0.0013976 | 0.0222 | 1336.5 | 2751.4 | 1414.9 | 3.2407 | 5.7163
| 85 | 299.24 | 0.001401 | 0.02189 | 1341.2 | 2749.9 | 1408.7 | 3.2487 | 5.7098
| 86 | 300.07 | 0.0014043 | 0.02159 | 1345.8 | 2748.3 | 1402.5 | 3.2565 | 5.7032
| 87 | 300.89 | 0.0014077 | 0.0213 | 1350.5 | 2746.7 | 1396.2 | 3.2644 | 5.6967
| 88 | 301.7 | 0.0014111 | 0.02101 | 1355.1 | 2745.1 | 1390 | 3.2721 | 5.6902
| 89 | 302.51 | 0.0014145 | 0.02073 | 1359.6 | 2743.4 | 1383.8 | 3.2799 | 5.6837
| 90 | 303.31 | 0.0014179 | 0.02046 | 1364.2 | 2741.8 | 1377.6 | 3.2875 | 5.6773
| 91 | 304.11 | 0.0014213 | 0.02019 | 1368.7 | 2740.2 | 1371.5 | 3.2951 | 5.6709
| 92 | 304.89 | 0.0014247 | 0.01993 | 1373.2 | 2738.5 | 1365.3 | 3.3027 | 5.6645
| 93 | 305.67 | 0.0014282 | 0.01967 | 1377.7 | 2736.8 | 1359.1 | 3.3102 | 5.6581
| 94 | 306.45 | 0.0014316 | 0.01942 | 1382.2 | 2735.1 | 1352.9 | 3.3177 | 5.6519
| 95 | 307.22 | 0.0014351 | 0.01917 | 1386.7 | 2733.4 | 1346.7 | 3.3251 | 5.6456
| 96 | 307.93 | 0.0014385 | 0.01893 | 1391.1 | 2731.6 | 1340.5 | 3.3325 | 5.6393
| 97 | 308.73 | 0.001442 | 0.01869 | 1395.5 | 2729.8 | 1334.3 | 3.3398 | 5.633
| 98 | 309.48 | 0.0014455 | 0.01845 | 1399.9 | 2728 | 1328.1 | 3.3471 | 5.6267
| 99 | 310.22 | 0.001449 | 0.01822 | 1404.3 | 2726.2 | 1321.9 | 3.3544 | 5.6205
| 100 | 310.96 | 0.0014526 | 0.018 | 1408.6 | 2724.4 | 1315.8 | 3.3616 | 5.6143
| 102 | 312.42 | 0.0014597 | 0.01756 | 1417.3 | 2720.8 | 1303.5 | 3.3759 | 5.6019
| 104 | 313.86 | 0.0014668 | 0.01714 | 1425.8 | 2717.1 | 1291.3 | 3.39 | 5.5897
| 105 | 314.57 | 0.0014704 | 0.01694 | 1430.1 | 2715.2 | 1285.1 | 3.397 | 5.5835
| 106 | 315.27 | 0.001474 | 0.01674 | 1434.4 | 2713.2 | 1278.8 | 3.404 | 5.5774
| 108 | 316.67 | 0.0014813 | 0.01635 | 1442.8 | 2709.4 | 1266.6 | 3.4179 | 5.5653
| 110 | 318.04 | 0.0014887 | 0.01597 | 1451.2 | 2705.4 | 1254.2 | 3.4316 | 5.5531
| 112 | 319.4 | 0.0014961 | 0.0156 | 1459.6 | 2701.5 | 1241.9 | 3.4452 | 5.5411
| 114 | 320.73 | 0.0015036 | 0.01525 | 1467.9 | 2697.3 | 1229.4 | 3.4587 | 5.5289
| 115 | 321.39 | 0.0015074 | 0.01507 | 1472.1 | 2695.3 | 1223.2 | 3.4654 | 5.5229
| 116 | 322.05 | 0.0015112 | 0.0149 | 1476.2 | 2693.2 | 1217 | 3.4721 | 5.5169
| 118 | 323.35 | 0.0015189 | 0.01457 | 1484.4 | 2689 | 1204.6 | 3.4854 | 5.5049
| 120 | 324.64 | 0.0015267 | 0.01425 | 1492.6 | 2684.8 | 1192.2 | 3.4986 | 5.493
| 122 | 325.9 | 0.0015345 | 0.01394 | 1500.7 | 2680.4 | 1179.7 | 3.5117 | 5.481
| 124 | 327.15 | 0.0015425 | 0.01363 | 1508.8 | 2676 | 1167.2 | 3.5247 | 5.469
| 125 | 327.77 | 0.0015465 | 0.01348 | 1512.9 | 2673.8 | 1160.9 | 3.5312 | 5.4631
| 126 | 328.39 | 0.0015506 | 0.01334 | 1516.9 | 2671.6 | 1154.7 | 3.5376 | 5.4572
| 128 | 329.61 | 0.0015588 | 0.01305 | 1524.9 | 2667 | 1142.1 | 3.5505 | 5.4453
| 130 | 330.81 | 0.001567 | 0.01277 | 1533 | 2662.4 | 1129.4 | 3.5633 | 5.4333
| 132 | 332 | 0.0015755 | 0.0125 | 1541 | 2657.7 | 1116.7 | 3.576 | 5.4214
| 134 | 333.18 | 0.001584 | 0.01224 | 1548.9 | 2653 | 1104.1 | 3.5886 | 5.4095
| 135 | 333.76 | 0.0015883 | 0.01211 | 1552.9 | 2650.6 | 1097.7 | 3.5949 | 5.4035
| 136 | 334.34 | 0.0015927 | 0.01199 | 1556.9 | 2648.2 | 1091.3 | 3.6012 | 5.3975
| 138 | 335.49 | 0.0016015 | 0.01174 | 1564.8 | 2643.3 | 1078.5 | 3.6137 | 5.3856
| 140 | 336.63 | 0.0016104 | 0.01149 | 1572.8 | 2638.3 | 1065.5 | 3.6262 | 5.3737
| 142 | 337.75 | 0.0016195 | 0.01126 | 1580.7 | 2633.2 | 1052.5 | 3.6387 | 5.3616
| 144 | 338.86 | 0.0016288 | 0.01102 | 1588.6 | 2628.1 | 1039.5 | 3.6511 | 5.3495
| 146 | 339.96 | 0.0016382 | 0.0108 | 1596.5 | 2622.9 | 1026.4 | 3.6635 | 5.3375
| 148 | 341.04 | 0.0016483 | 0.01057 | 1604.3 | 2617.1 | 1012.8 | 3.6755 | 5.3245
| 150 | 342.12 | 0.001658 | 0.01035 | 1612.2 | 2611.6 | 999.4 | 3.6877 | 5.3122
| 151 | 342.65 | 0.001663 | 0.01024 | 1616.1 | 2608.9 | 992.8 | 3.6938 | 5.3061
| 152 | 343.18 | 0.001668 | 0.01014 | 1620 | 2606.1 | 986.1 | 3.6999 | 5.2999
| 153 | 343.7 | 0.0016731 | 0.01003 | 1623.9 | 2603.2 | 979.3 | 3.706 | 5.2937
| 154 | 344.23 | 0.0016782 | 0.00993 | 1627.9 | 2600.4 | 972.5 | 3.7121 | 5.2874
| 155 | 344.75 | 0.0016834 | 0.009827 | 1631.8 | 2597.5 | 965.7 | 3.7181 | 5.2812
| 156 | 345.27 | 0.0016886 | 0.009726 | 1635.7 | 2594.6 | 958.9 | 3.7242 | 5.2749
| 157 | 345.78 | 0.0016939 | 0.009625 | 1639.7 | 2591.7 | 952 | 3.7303 | 5.2686
| 158 | 346.3 | 0.0016992 | 0.009526 | 1643.6 | 2588.7 | 945.1 | 3.7364 | 5.2623
| 159 | 346.81 | 0.0017046 | 0.009428 | 1647.6 | 2585.8 | 938.2 | 3.7425 | 5.256
| 160 | 347.32 | 0.0017101 | 0.00933 | 1651.5 | 2582.7 | 931.2 | 3.7486 | 5.2496
| 161 | 347.82 | 0.0017156 | 0.009234 | 1655.5 | 2579.7 | 924.2 | 3.7547 | 5.2432
| 162 | 348.32 | 0.0017212 | 0.009138 | 1659.4 | 2576.6 | 917.2 | 3.7609 | 5.2368
| 163 | 348.82 | 0.0017269 | 0.009043 | 1663.4 | 2573.5 | 910.1 | 3.767 | 5.2303
| 164 | 349.32 | 0.0017327 | 0.008949 | 1667.4 | 2570.4 | 903 | 3.7731 | 5.2238
| 165 | 349.82 | 0.0017385 | 0.008856 | 1671.4 | 2567.2 | 895.8 | 3.7793 | 5.2173
| 166 | 350.31 | 0.0017444 | 0.008763 | 1675.4 | 2564 | 888.6 | 3.7855 | 5.2108
| 167 | 350.8 | 0.0017504 | 0.008672 | 1679.5 | 2560.8 | 881.3 | 3.7916 | 5.2042
| 168 | 351.29 | 0.0017565 | 0.008581 | 1683.5 | 2557.5 | 874 | 3.7978 | 5.1975
| 169 | 351.77 | 0.0017627 | 0.00849 | 1687.6 | 2554.2 | 866.6 | 3.804 | 5.1908
| 170 | 352.26 | 0.001769 | 0.008401 | 1691.6 | 2550.8 | 859.2 | 3.8103 | 5.1841
| 171 | 352.74 | 0.0017754 | 0.008312 | 1695.7 | 2547.4 | 851.7 | 3.8165 | 5.1773
| 172 | 353.22 | 0.0017818 | 0.008223 | 1699.8 | 2544 | 844.2 | 3.8228 | 5.1705
| 173 | 353.69 | 0.0017884 | 0.008136 | 1704 | 2540.5 | 836.5 | 3.8291 | 5.1636
| 174 | 354.16 | 0.0017951 | 0.008048 | 1708.1 | 2536.9 | 828.8 | 3.8354 | 5.1567
| 175 | 354.64 | 0.0018019 | 0.007962 | 1712.3 | 2533.3 | 821 | 3.8417 | 5.1497
| 176 | 355.1 | 0.0018089 | 0.007875 | 1716.4 | 2529.7 | 813.3 | 3.8481 | 5.1426
| 177 | 355.57 | 0.0018159 | 0.00779 | 1720.6 | 2526 | 805.4 | 3.8545 | 5.1354
| 178 | 356.04 | 0.0018231 | 0.007704 | 1724.9 | 2522.2 | 797.3 | 3.861 | 5.1282
| 179 | 356.5 | 0.0018305 | 0.007619 | 1729.1 | 2518.3 | 789.2 | 3.8674 | 5.1209
| 180 | 356.96 | 0.001838 | 0.007534 | 1733.4 | 2514.4 | 781 | 3.8739 | 5.1135
| 181 | 357.42 | 0.0018456 | 0.00745 | 1737.7 | 2510.4 | 772.7 | 3.8805 | 5.1059
| 182 | 357.87 | 0.0018534 | 0.007366 | 1742.1 | 2506.3 | 764.2 | 3.8871 | 5.0983
| 183 | 358.32 | 0.0018614 | 0.007282 | 1746.4 | 2502.2 | 755.8 | 3.8937 | 5.0905
| 184 | 358.78 | 0.0018696 | 0.007198 | 1750.8 | 2497.9 | 747.1 | 3.9004 | 5.0826
| 185 | 359.22 | 0.001878 | 0.007115 | 1755.3 | 2493.6 | 738.3 | 3.9071 | 5.0746
| 186 | 359.67 | 0.0018865 | 0.007032 | 1759.8 | 2489.1 | 729.3 | 3.9139 | 5.0664
| 187 | 360.12 | 0.0018953 | 0.006949 | 1764.3 | 2484.5 | 720.2 | 3.9208 | 5.0581
| 188 | 360.56 | 0.0019043 | 0.006866 | 1768.9 | 2479.8 | 710.9 | 3.9277 | 5.0496
| 189 | 361 | 0.0019136 | 0.006783 | 1773.5 | 2475 | 701.5 | 3.9347 | 5.0409
| 190 | 361.44 | 0.0019231 | 0.0067 | 1778.2 | 2470.1 | 691.9 | 3.9417 | 5.0321
| 191 | 361.88 | 0.0019329 | 0.006617 | 1782.9 | 2465 | 682.1 | 3.9489 | 5.0231
| 192 | 362.31 | 0.001943 | 0.006534 | 1787.7 | 2459.8 | 672.1 | 3.9561 | 5.0139
| 193 | 362.74 | 0.0019534 | 0.006452 | 1792.5 | 2454.5 | 662 | 3.9634 | 5.0045
| 194 | 363.17 | 0.0019642 | 0.006369 | 1797.5 | 2449.1 | 651.6 | 3.9708 | 4.9949
| 195 | 363.6 | 0.0019754 | 0.006287 | 1802.5 | 2443.5 | 641 | 3.9784 | 4.9852
| 196 | 364.03 | 0.0019869 | 0.006204 | 1807.5 | 2437.8 | 630.3 | 3.9861 | 4.9753
| 197 | 364.45 | 0.0019988 | 0.006121 | 1812.7 | 2432 | 619.3 | 3.9939 | 4.9652
| 198 | 364.87 | 0.002011 | 0.006039 | 1817.9 | 2426.1 | 608.2 | 4.0018 | 4.9549
| 199 | 365.29 | 0.002024 | 0.005956 | 1823.3 | 2420 | 596.7 | 4.0098 | 4.9445
| 200 | 365.71 | 0.002038 | 0.005873 | 1828.8 | 2413.8 | 585 | 4.0181 | 4.9338
| 201 | 366.13 | 0.002052 | 0.00579 | 1834.3 | 2407.4 | 573.1 | 4.0265 | 4.9229
| 202 | 366.54 | 0.002066 | 0.005706 | 1840.1 | 2400.9 | 560.8 | 4.0351 | 4.9118
| 203 | 366.96 | 0.002082 | 0.005622 | 1845.9 | 2394.2 | 548.3 | 4.0439 | 4.9005
| 204 | 367.37 | 0.002098 | 0.005537 | 1851.9 | 2387.3 | 535.4 | 4.053 | 4.8888
| 205 | 367.77 | 0.002115 | 0.005452 | 1858.1 | 2380.2 | 522.1 | 4.0623 | 4.8768
| 206 | 368.18 | 0.002134 | 0.005365 | 1864.5 | 2372.8 | 508.3 | 4.0719 | 4.8645
| 207 | 368.59 | 0.002153 | 0.005278 | 1871.1 | 2365.2 | 494.1 | 4.0819 | 4.8518
| 208 | 368.99 | 0.002173 | 0.005189 | 1877.9 | 2357.2 | 479.3 | 4.0921 | 4.8386
| 209 | 369.39 | 0.002195 | 0.005098 | 1884.9 | 2348.9 | 464 | 4.1027 | 4.8249
| 210 | 369.79 | 0.002218 | 0.005006 | 1892.2 | 2340.2 | 448 | 4.1137 | 4.8106
| 211 | 370.19 | 0.002242 | 0.004912 | 1899.7 | 2331.1 | 431.4 | 4.1251 | 4.7956
| 212 | 370.58 | 0.002268 | 0.00478 | 1907.6 | 2321.3 | 413.7 | 4.1369 | 4.7797
| 213 | 370.98 | 0.002296 | 0.004714 | 1915.8 | 2310.9 | 395.1 | 4.1493 | 4.7628
| 214 | 371.37 | 0.002327 | 0.004609 | 1924.7 | 2299.8 | 375.1 | 4.1628 | 4.7447
| 215 | 371.76 | 0.002365 | 0.004499 | 1934.9 | 2287.6 | 352.7 | 4.1783 | 4.7251
| 216 | 372.15 | 0.002408 | 0.004382 | 1946 | 2274.2 | 328.2 | 4.1951 | 4.7036
| 217 | 372.53 | 0.002455 | 0.004256 | 1957.9 | 2259 | 301.1 | 4.2131 | 4.6796
| 218 | 372.92 | 0.00251 | 0.004116 | 1971 | 2241.6 | 270.6 | 4.2331 | 4.6519
| 219 | 373.3 | 0.002577 | 0.003956 | 1986.6 | 2220.4 | 233.8 | 4.2569 | 4.6185
| 220 | 373.68 | 0.002675 | 0.003757 | 2007.7 | 2192.5 | 184.8 | 4.2891 | 4.5748
| 221 | 374.06 | 0.002864 | 0.003461 | 2045 | 2147.6 | 102.6 | 4.3463 | 4.5048
| 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338
Note on B1: Данные справочника внесены путем сканирования оригинала, поэтому возможны незначительные ошибки при распознании. Проведенная программная проверка на равномерность изменения данных по столбцам и строкам исключает наличие грубых ошибок. При обнаружении любых ошибок прошу сообщить по адресам: e-mail: vlgrekov@yandex.ru e-mail: nhz@kis.ru Греков Владимир 3 мая 2003 г.
Note on B24: Абсолютное давление
Note on D19: Удельный объем воды
Note on E8: При поиске по избыточному давлению учитывается атмосферное давление (1 атм = 1,01325 бар): Рабс = Ризб + 1,01325 бар
Note on E19: Удельный объем пара
Note on F12: Краткие таблицы
Note on F19: Энтальпия воды
Note on G19: Энтальпия пара
Note on H12: Краткие таблицы
Note on H19: Скрытая теплота фазового перехода
Note on I1: Теплотехническая лаборатория НХЗ ОАО"Сибур-Нефтехим" г. Кстово
Note on I19: Энтропия воды
Note on J12: Краткие таблицы
Note on J19: Энтропия пара
+
-

## Модуль
| Модуль поиска для вставки в расчеты |  |  |  |  | Как пользоваться
| Температура, град. |  |  | 100
| Избыточное давление, кгс/см2 |  |  | 1
| Расчетная температура, оС |  |  | 100
| Расчетное абс. давление, бар |  |  | 1.9939
Примечание: р - от 0.01 до 1000 бар, t - от 0 до 800 оС
| Фазовое состояние - |  | вода
| d, плотность | v, удельный объем | h, энтальпия | s, энтропия
| кг/м3 | м3/кг | кДж/кг | кДж/(кг К)
| 957.6077 | 0.0010443 | 419.2418 | 1.3041
|  | ккал/… | 100.1342 | 0.31148
Термодинамические свойства воды и водяного пара в состоянии насыщения
аргумент - давление
| р,бар | t, oС | v', м3/кг | v", м3/кг | h', кДж/кг | h", кДж/кг | г, кДж/кг | s', кДж/(кг*К) | s", кДж/(кг*К)
кДж/(кг-К)
| 1.9939 | 120.132 | 0.0010607 | 0.88857 | 504.2832 | 2706.76 | 2202.4799 | 1.529 | 7.1296
Модуль поиска
| объем | 99.63 | 120.23 | 120.132 | энтальпия | 99.63 |  | 120.23 | вода | 0 | 120.132 | энтропия | 99.63 | 120.23 | 120.132 | 44 | p
|  | 1 | 2 | 1.9939 |  | 1 |  | 2 |  |  | 1.9939 |  | 1 | 2 | 1.9939 | 11 | t
| 70 | 0.0010228 | 0.0010228 | 0.0010228 | 70 | 293 | вода | 293.1 | вода | 0 | 293.0994 | 70 | 0.9548 | 0.9547 | 0.9547
| 80 | 0.0010292 | 0.0010291 | 0.0010291 | 80 | 335 | вода | 335 | вода | 0 | 335 | 80 | 1.0752 | 1.0752 | 1.0752
| 90 | 0.0010361 | 0.0010361 | 0.0010361 | 90 | 377 | вода | 377 | вода | 0 | 377 | 90 | 1.1925 | 1.1924 | 1.1924
| 100 | 1.696 | 0.0010437 | 0.011358 | 100 | 2676.5 | пар | 419.1 | вода | 1 | 432.8363 | 100 | 7.3628 | 1.3068 | 1.3437
| 110 | 1.745 | 0.0010518 | 0.011664 | 110 | 2696.7 | пар | 461.4 | вода | 1 | 475.0018 | 110 | 7.4164 | 1.4184 | 1.4549
| 120 | 1.793 | 0.0010606 | 0.011965 | 120 | 2716.8 | пар | 503.7 | вода | 1 | 517.1667 | 120 | 7.4681 | 1.5276 | 1.5637
| 130 | 1.841 | 0.9104 | 0.91606 | 130 | 2736.8 | пар | 2727.6 | пар | 0 | 2727.656 | 130 | 7.5182 | 7.1803 | 7.1824
| 140 | 1.889 | 0.9353 | 0.9411 | 140 | 2756.6 | пар | 2748.4 | пар | 0 | 2748.4499 | 140 | 7.5669 | 7.2314 | 7.2334
| 100 | 1.696 | 0.0010437 | 0.0010443 | 100 | 2676.5 | пар | 419.1 | вода |  | 419.2418 | 100 | 7.3628 | 1.3068 | 1.3041
| насыщенный | 0.0010607 | 0.88857 | 0.0010443 |  | 504.2832 |  | 2706.76 |  |  | 419.2418 |  | 1.529 | 7.1296 | 1.3041
Термодинамические свойства воды и водяного пара в состоянии насыщения (аргумент - давление)
| Давлениие, бар |  | 1.9939 | 1 | 2
|  |  | 68 | 59 | 69
| 1.9 | 118.62 | 0.0010594 | 0.92951 | 497.85 | 2704.6 | 2206.8 | 1.5127 | 7.1458
| 2 | 120.23 | 0.0010608 | 0.88592 | 504.7 | 2706.9 | 2202.2 | 1.5301 | 7.1286
| 1.9939 | 120.132 | 0.0010607 | 0.88857 | 504.2832 | 2706.76 | 2202.4799 | 1.529 | 7.1296
| 1 | 99.63 | 0.0010434 | 1.6946 | 417.51 | 2675.7 | 2258.2 | 1.3027 | 7.3608
| 1.1 | 102.32 | 0.0010455 | 1.5501 | 428.84 | 2680 | 2251.2 | 1.333 | 7.3288
| 1 | 99.63 | 0.0010434 | 1.6946 | 417.51 | 2675.7 | 2258.2 | 1.3027 | 7.3608
| 2 | 120.23 | 0.0010608 | 0.88592 | 504.7 | 2706.9 | 2202.2 | 1.5301 | 7.1286
| 2.1 | 121.78 | 0.0010623 | 0.84636 | 511.3 | 2709.2 | 2197.9 | 1.5468 | 7.1123
| 2 | 120.23 | 0.0010608 | 0.88592 | 504.7 | 2706.9 | 2202.2 | 1.5301 | 7.1286
| База данных |  | (р-абсолютное давление,бар)
р | 1 кПа | 0.01 | бар | 2 кПа | 0.02 | бар | 3 кПа | 0.03 | бар | 4 кПа | 0.04 | бар | 5 кПа | 0.05 | бар | 10 кПа | 0.1 | бар | 20 кПа | 0.2 | бар | 30 кПа | 0.3 | бар | 40 кПа | 0.4 | бар | 50 кПа | 0.5 | бар | 60 кПа | 0.6 | бар | 70 кПа | 0.7 | бар | 80 кПа | 0.8 | бар | 90 кПа | 0.9 | бар | 100 кПа | 1 | бар | 200 кПа | 2 | бар | 300 кПа | 3 | бар | 400 кПа | 4 | бар | 500 кПа | 5 | бар | 1 МПа | 10 | бар | 1,5 МПа | 15 | бар | 2 МПа | 20 | бар | 2,5 МПа | 25 | бар | 3 МПа | 30 | бар | 3,5 МПа | 35 | бар | 4 МПа | 40 | бар | 4,5 МПа | 45 | бар | 5 МПа | 50 | бар | 6 МПа | 60 | бар | 7 МПа | 70 | бар | 8 МПа | 80 | бар | 9 МПа | 90 | бар | 10 МПа | 100 | бар | 11 МПа | 110 | бар | 12 МПа | 120 | бар | 13 МПа | 130 | бар | 14 МПа | 140 | бар | 15 МПа | 150 | бар | 16 МПа | 160 | бар | 17 МПа | 170 | бар | 18 МПа | 180 | бар | 19 МПа | 190 | бар | 20 МПа | 200 | бар | 21 МПа | 210 | бар | 22 МПа | 220 | бар | 23 МПа | 230 | бар | 24 МПа | 240 | бар | 25 МПа | 250 | бар | 26 МПа | 260 | бар | 27 МПа | 270 | бар | 28 МПа | 280 | бар | 29 МПа | 290 | бар | 30 МПа | 300 | бар | 31 МПа | 310 | бар | 32 МПа | 320 | бар | 33 МПа | 330 | бар | 34 МПа | 340 | бар | 35 МПа | 350 | бар | 36 МПа | 360 | бар | 37 МПа | 370 | бар | 38 МПа | 380 | бар | 39 МПа | 390 | бар | 40 МПа | 400 | бар | 41 МПа | 410 | бар | 42 МПа | 420 | бар | 43 МПа | 430 | бар | 44 МПа | 440 | бар | 45 МПа | 450 | бар | 46 МПа | 460 | бар | 47 МПа | 470 | бар | 48 МПа | 480 | бар | 49 МПа | 490 | бар | 50 МПа | 500 | бар | 52 МПа | 520 | бар | 54 МПа | 540 | бар | 56 МПа | 560 | бар | 58 МПа | 580 | бар | 60 МПа | 600 | бар | 62 МПа | 620 | бар | 64 МПа | 640 | бар | 66 МПа | 660 | бар | 68 МПа | 680 | бар | 70 МПа | 700 | бар | 72 МПа | 720 | бар
| Удельный объем | Энтальпия | Энтропия | Удельный объем | Энтальпия | Энтропия | Удельный объем | Энтальпия | Энтропия | Удельный объем | Энтальпия | Энтропия | Удельный объем | Энтальпия | Энтропия | Удельный объем | Энтальпия | Энтропия | Удельный объем | Энтальпия | Энтропия | Удельный объем | Энтальпия | Энтропия | Удельный объем | Энтальпия | Энтропия | Удельный объем | Энтальпия | Энтропия | Удельный объем | Энтальпия | Энтропия | Удельный объем | Энтальпия | Энтропия | Удельный объем | Энтальпия | Энтропия | Удельный объем | Энтальпия | Энтропия | Удельный объем | Энтальпия | Энтропия | Удельный объем | Энтальпия | Энтропия | Удельный объем | Энтальпия | Энтропия | Удельный объем | Энтальпия | Энтропия | Удельный объем | Энтальпия | Энтропия | Удельный объем | Энтальпия | Энтропия | Удельный объем | Энтальпия | Энтропия | Удельный объем | Энтальпия | Энтропия | Удельный объем | Энтальпия | Энтропия | Удельный объем | Энтальпия | Энтропия | Удельный объем | Энтальпия | Энтропия | Удельный объем | Энтальпия | Энтропия | Удельный объем | Энтальпия | Энтропия | Удельный объем | Энтальпия | Энтропия | Удельный объем | Энтальпия | Энтропия | Удельный объем | Энтальпия | Энтропия | Удельный объем | Энтальпия | Энтропия | Удельный объем | Энтальпия | Энтропия | Удельный объем | Энтальпия | Энтропия | Удельный объем | Энтальпия | Энтропия | Удельный объем | Энтальпия | Энтропия | Удельный объем | Энтальпия | Энтропия | Удельный объем | Энтальпия | Энтропия | Удельный объем | Энтальпия | Энтропия | Удельный объем | Энтальпия | Энтропия | Удельный объем | Энтальпия | Энтропия | Удельный объем | Энтальпия | Энтропия | Удельный объем | Энтальпия | Энтропия | Удельный объем | Энтальпия | Энтропия | Удельный объем | Энтальпия | Энтропия | Удельный объем | Энтальпия | Энтропия | Удельный объем | Энтальпия | Энтропия | Удельный объем | Энтальпия | Энтропия | Удельный объем | Энтальпия | Энтропия | Удельный объем | Энтальпия | Энтропия | Удельный объем | Энтальпия | Энтропия | Удельный объем | Энтальпия | Энтропия | Удельный объем | Энтальпия | Энтропия | Удельный объем | Энтальпия | Энтропия | Удельный объем | Энтальпия | Энтропия | Удельный объем | Энтальпия | Энтропия | Удельный объем | Энтальпия | Энтропия | Удельный объем | Энтальпия | Энтропия | Удельный объем | Энтальпия | Энтропия | Удельный объем | Энтальпия | Энтропия | Удельный объем | Энтальпия | Энтропия | Удельный объем | Энтальпия | Энтропия | Удельный объем | Энтальпия | Энтропия | Удельный объем | Энтальпия | Энтропия | Удельный объем | Энтальпия | Энтропия | Удельный объем | Энтальпия | Энтропия | Удельный объем | Энтальпия | Энтропия | Удельный объем | Энтальпия | Энтропия | Удельный объем | Энтальпия | Энтропия | Удельный объем | Энтальпия | Энтропия | Удельный объем | Энтальпия | Энтропия | Удельный объем | Энтальпия | Энтропия | Удельный объем | Энтальпия | Энтропия | Удельный объем | Энтальпия | Энтропия | Удельный объем | Энтальпия | Энтропия | Удельный объем | Энтальпия | Энтропия | Удельный объем | Энтальпия | Энтропия | Удельный объем | Энтальпия | Энтропия | Удельный объем | Энтальпия | Энтропия | Удельный объем | Энтальпия | Энтропия | Удельный объем | Энтальпия | Энтропия | Удельный объем | Энтальпия | Энтропия | Удельный объем | Энтальпия | Энтропия | Удельный объем | Энтальпия | Энтропия | Удельный объем | Энтальпия | Энтропия
oС | м3/кг | кДж/кг | кДж/(кг К) | м3/кг | кДж/кг | кДж/(кг К) | м3/кг | кДж/кг | кДж/(кг К) | м3/кг | кДж/кг | кДж/(кг К) | м3/кг | кДж/кг | кДж/(кг К) | м3/кг | кДж/кг | кДж/(кг К) | м3/кг | кДж/кг | кДж/(кг К) | м3/кг | кДж/кг | кДж/(кг К) | м3/кг | кДж/кг | кДж/(кг К) | м3/кг | кДж/кг | кДж/(кг К) | м3/кг | кДж/кг | кДж/(кг К) | м3/кг | кДж/кг | кДж/(кг К) | м3/кг | кДж/кг | кДж/(кг К) | м3/кг | кДж/кг | кДж/(кг К) | м3/кг | кДж/кг | кДж/(кг К) | м3/кг | кДж/кг | кДж/(кг К) | м3/кг | кДж/кг | кДж/(кг К) | м3/кг | кДж/кг | кДж/(кг К) | м3/кг | кДж/кг | кДж/(кг К) | м3/кг | кДж/кг | кДж/(кг К) | м3/кг | кДж/кг | кДж/(кг К) | м3/кг | кДж/кг | кДж/(кг К) | м3/кг | кДж/кг | кДж/(кг К) | м3/кг | кДж/кг | кДж/(кг К) | м3/кг | кДж/кг | кДж/(кг К) | м3/кг | кДж/кг | кДж/(кг К) | м3/кг | кДж/кг | кДж/(кг К) | м3/кг | кДж/кг | кДж/(кг К) | м3/кг | кДж/кг | кДж/(кг К) | м3/кг | кДж/кг | кДж/(кг К) | м3/кг | кДж/кг | кДж/(кг К) | м3/кг | кДж/кг | кДж/(кг К) | м3/кг | кДж/кг | кДж/(кг К) | м3/кг | кДж/кг | кДж/(кг К) | м3/кг | кДж/кг | кДж/(кг К) | м3/кг | кДж/кг | кДж/(кг К) | м3/кг | кДж/кг | кДж/(кг К) | м3/кг | кДж/кг | кДж/(кг К) | м3/кг | кДж/кг | кДж/(кг К) | м3/кг | кДж/кг | кДж/(кг К) | м3/кг | кДж/кг | кДж/(кг К) | м3/кг | кДж/кг | кДж/(кг К) | м3/кг | кДж/кг | кДж/(кг К) | м3/кг | кДж/кг | кДж/(кг К) | м3/кг | кДж/кг | кДж/(кг К) | м3/кг | кДж/кг | кДж/(кг К) | м3/кг | кДж/кг | кДж/(кг К) | м3/кг | кДж/кг | кДж/(кг К) | м3/кг | кДж/кг | кДж/(кг К) | м3/кг | кДж/кг | кДж/(кг К) | м3/кг | кДж/кг | кДж/(кг К) | м3/кг | кДж/кг | кДж/(кг К) | м3/кг | кДж/кг | кДж/(кг К) | м3/кг | кДж/кг | кДж/(кг К) | м3/кг | кДж/кг | кДж/(кг К) | м3/кг | кДж/кг | кДж/(кг К) | м3/кг | кДж/кг | кДж/(кг К) | м3/кг | кДж/кг | кДж/(кг К) | м3/кг | кДж/кг | кДж/(кг К) | м3/кг | кДж/кг | кДж/(кг К) | м3/кг | кДж/кг | кДж/(кг К) | м3/кг | кДж/кг | кДж/(кг К) | м3/кг | кДж/кг | кДж/(кг К) | м3/кг | кДж/кг | кДж/(кг К) | м3/кг | кДж/кг | кДж/(кг К) | м3/кг | кДж/кг | кДж/(кг К) | м3/кг | кДж/кг | кДж/(кг К) | м3/кг | кДж/кг | кДж/(кг К) | м3/кг | кДж/кг | кДж/(кг К) | м3/кг | кДж/кг | кДж/(кг К) | м3/кг | кДж/кг | кДж/(кг К) | м3/кг | кДж/кг | кДж/(кг К) | м3/кг | кДж/кг | кДж/(кг К) | м3/кг | кДж/кг | кДж/(кг К) | м3/кг | кДж/кг | кДж/(кг К) | м3/кг | кДж/кг | кДж/(кг К) | м3/кг | кДж/кг | кДж/(кг К) | м3/кг | кДж/кг | кДж/(кг К) | м3/кг | кДж/кг | кДж/(кг К) | м3/кг | кДж/кг | кДж/(кг К) | м3/кг | кДж/кг | кДж/(кг К) | м3/кг | кДж/кг | кДж/(кг К) | м3/кг | кДж/кг | кДж/(кг К) | м3/кг | кДж/кг | кДж/(кг К)
t | v | h | s | v | h | s | v | h | s | v | h | s | v | h | s | v | h | s | v | h | s | v | h | s | v | h | s | v | h | s | v | h | s | v | h | s | v | h | s | v | h | s | v | h | s | v | h | s | v | h | s | v | h | s | v | h | s | v | h | s | v | h | s | v | h | s | v | h | s | v | h | s | v | h | s | v | h | s | v | h | s | v | h | s | v | h | s | v | h | s | v | h | s | v | h | s | v | h | s | v | h | s | v | h | s | v | h | s | v | h | s | v | h | s | v | h | s | v | h | s | v | h | s | v | h | s | v | h | s | v | h | s | v | h | s | v | h | s | v | h | s | v | h | s | v | h | s | v | h | s | v | h | s | v | h | s | v | h | s | v | h | s | v | h | s | v | h | s | v | h | s | v | h | s | v | h | s | v | h | s | v | h | s | v | h | s | v | h | s | v | h | s | v | h | s | v | h | s | v | h | s | v | h | s | v | h | s | v | h | s | v | h | s | v | h | s | v | h | s | v | h | s | v | h | s | v | h | s | v | h | s | v | h | s | v | h | s | v | h | s | v | h | s | v | h | s | v | h | s | v | h | s
0 | 0.0010002 | 0 | -0.0001 | 0.0010002 | 0 | -0.0001 | 0.0010002 | 0 | -0.0001 | 0.0010002 | 0 | -0.0001 | 0.0010002 | 0 | -0.0001 | 0.0010002 | 0 | -0.0001 | 0.0010002 | 0 | -0.0001 | 0.0010002 | 0 | -0.0001 | 0.0010002 | 0 | -0.0001 | 0.0010002 | 0 | -0.0001 | 0.0010002 | 0 | -0.0001 | 0.0010002 | 0 | -0.0001 | 0.0010002 | 0 | -0.0001 | 0.0010002 | 0 | -0.0001 | 0.0010002 | 0.1 | -0.0001 | 0.0010001 | 0.2 | -0.0001 | 0.0010001 | 0.3 | -0.0001 | 0.001 | 0.4 | -0.0001 | 0.001 | 0.5 | -0.0001 | 0.0009997 | 1 | -0.0001 | 0.0009995 | 1.5 | 0 | 0.0009992 | 2 | 0 | 0.000999 | 2.5 | 0 | 0.0009987 | 3 | 0.0001 | 0.0009985 | 3.5 | 0.0001 | 0.0009982 | 4 | 0.0002 | 0.000998 | 4.5 | 0.0002 | 0.0009977 | 5.1 | 0.0002 | 0.0009972 | 6.1 | 0.0003 | 0.0009967 | 7.1 | 0.0004 | 0.0009962 | 8.1 | 0.0004 | 0.0009958 | 9.1 | 0.0005 | 0.0009953 | 10.1 | 0.0005 | 0.0009948 | 11.1 | 0.0006 | 0.0009943 | 12.1 | 0.0006 | 0.0009938 | 13.1 | 0.0006 | 0.0009933 | 14.1 | 0.0007 | 0.0009928 | 15.1 | 0.0007 | 0.0009924 | 16.1 | 0.0008 | 0.0009919 | 17.1 | 0.0008 | 0.0009914 | 18.1 | 0.0008 | 0.0009909 | 19.1 | 0.0008 | 0.0009904 | 20.1 | 0.0008 | 0.00099 | 21.1 | 0.0008 | 0.0009895 | 22.1 | 0.0009 | 0.000989 | 23.1 | 0.0009 | 0.0009885 | 24.1 | 0.0009 | 0.0009881 | 25.1 | 0.0009 | 0.0009876 | 26.1 | 0.0009 | 0.0009871 | 27.1 | 0.0008 | 0.0009866 | 28 | 0.0008 | 0.0009862 | 29 | 0.0008 | 0.0009857 | 30 | 0.0008 | 0.0009852 | 31 | 0.0008 | 0.0009848 | 32 | 0.0008 | 0.0009843 | 32.9 | 0.0007 | 0.0009839 | 33.9 | 0.0007 | 0.0009834 | 34.9 | 0.0007 | 0.000983 | 35.9 | 0.0006 | 0.0009825 | 36.8 | 0.0006 | 0.000982 | 37.8 | 0.0005 | 0.0009816 | 38.8 | 0.0005 | 0.0009811 | 39.7 | 0.0004 | 0.0009807 | 40.7 | 0.0004 | 0.0009802 | 41.7 | 0.0003 | 0.0009798 | 42 | 0.0003 | 0.0009793 | 43.6 | 0.0002 | 0.0009789 | 44.6 | 0.0001 | 0.0009784 | 45.5 | 0.0001 | 0.000978 | 46.5 | 0 | 0.0009776 | 47.4 | -0.0001 | 0.0009771 | 48.4 | -0.0002 | 0.0009767 | 49.3 | -0.0002 | 0.0009758 | 51.2 | -0.0004 | 0.0009749 | 53.2 | -0.0006 | 0.0009741 | 55 | -0.0008 | 0.0009732 | 56.9 | -0.001 | 0.0009723 | 58.8 | -0.0012 | 0.0009715 | 60.7 | -0.0014 | 0.0009706 | 62.6 | -0.0016 | 0.0009698 | 64.5 | -0.0019 | 0.000969 | 66.3 | -0.0021 | 0.0009682 | 68.2 | -0.0024 | 0.0009673 | 70.1 | -0.0026
10 | 130.6 | 2519.5 | 8.9956 | 0.0010002 | 42 | 0.151 | 0.0010002 | 42 | 0.151 | 0.0010002 | 42 | 0.151 | 0.0010002 | 42 | 0.151 | 0.0010002 | 42 | 0.151 | 0.0010002 | 42 | 0.151 | 0.0010002 | 42 | 0.151 | 0.0010002 | 42 | 0.151 | 0.0010002 | 42 | 0.151 | 0.0010002 | 42 | 0.151 | 0.0010002 | 42.1 | 0.151 | 0.0010002 | 42.1 | 0.151 | 0.0010002 | 42.1 | 0.151 | 0.0010002 | 42.1 | 0.151 | 0.0010002 | 42.2 | 0.151 | 0.0010001 | 42.3 | 0.151 | 0.0010001 | 42.4 | 0.151 | 0.001 | 42.5 | 0.1509 | 0.0009998 | 43 | 0.1509 | 0.0009995 | 43.5 | 0.1509 | 0.0009993 | 43.9 | 0.1508 | 0.0009991 | 44.4 | 0.1508 | 0.0009988 | 44.9 | 0.1507 | 0.0009986 | 45.4 | 0.1507 | 0.0009984 | 45.9 | 0.1506 | 0.0009981 | 46.4 | 0.1506 | 0.0009979 | 46.9 | 0.1505 | 0.0009974 | 47.8 | 0.1505 | 0.000997 | 48.8 | 0.1504 | 0.0009965 | 49.8 | 0.1503 | 0.000996 | 50.7 | 0.1502 | 0.0009956 | 51.7 | 0.15 | 0.0009951 | 52.7 | 0.1499 | 0.0009947 | 53.6 | 0.1498 | 0.0009942 | 54.6 | 0.1497 | 0.0009938 | 55.6 | 0.1496 | 0.0009933 | 56.5 | 0.1495 | 0.0009928 | 57.5 | 0.1494 | 0.0009924 | 58.4 | 0.1493 | 0.0009919 | 59.4 | 0.1491 | 0.0009915 | 60.4 | 0.149 | 0.000991 | 61.3 | 0.1489 | 0.0009906 | 62.3 | 0.1488 | 0.0009901 | 63.2 | 0.1486 | 0.0009897 | 64.2 | 0.1485 | 0.0009892 | 65.1 | 0.1484 | 0.0009888 | 66.1 | 0.1482 | 0.0009884 | 67 | 0.1481 | 0.0009879 | 68 | 0.1479 | 0.0009875 | 68.9 | 0.1478 | 0.000987 | 69.9 | 0.1476 | 0.0009866 | 70.8 | 0.1475 | 0.0009862 | 71.8 | 0.1474 | 0.0009857 | 72.7 | 0.1472 | 0.0009853 | 73.6 | 0.147 | 0.0009849 | 74.6 | 0.1469 | 0.0009844 | 75.5 | 0.1467 | 0.000984 | 76.4 | 0.1466 | 0.0009836 | 77.4 | 0.1464 | 0.0009831 | 78.3 | 0.1462 | 0.0009827 | 79.3 | 0.1461 | 0.0009823 | 80.2 | 0.1459 | 0.0009819 | 81.1 | 0.1457 | 0.0009814 | 82.1 | 0.1455 | 0.000981 | 83 | 0.1454 | 0.0009806 | 83.9 | 0.1452 | 0.0009802 | 84.8 | 0.145 | 0.0009798 | 85.8 | 0.1448 | 0.0009793 | 86.7 | 0.1446 | 0.0009789 | 87.6 | 0.1444 | 0.0009785 | 88.6 | 0.1442 | 0.0009781 | 89.5 | 0.1441 | 0.0009772 | 91.3 | 0.1437 | 0.0009764 | 93.2 | 0.1433 | 0.0009756 | 95 | 0.1429 | 0.0009748 | 96.8 | 0.1424 | 0.000974 | 98.7 | 0.142 | 0.0009732 | 100.5 | 0.1416 | 0.0009724 | 102.3 | 0.1412 | 0.0009716 | 104.1 | 0.1407 | 0.0009708 | 105.9 | 0.1403 | 0.00097 | 107.7 | 0.1398 | 0.0009692 | 109.6 | 0.1393
20 | 135.23 | 2538.1 | 9.0604 | 67.58 | 2537.8 | 8.7396 | 0.0010017 | 83.9 | 0.2963 | 0.0010017 | 83.9 | 0.2963 | 0.0010017 | 83.9 | 0.2963 | 0.0010017 | 83.9 | 0.2963 | 0.0010017 | 83.9 | 0.2963 | 0.0010017 | 83.9 | 0.2963 | 0.0010017 | 83.9 | 0.2963 | 0.0010017 | 83.9 | 0.2963 | 0.0010017 | 83.9 | 0.2963 | 0.0010017 | 83.9 | 0.2963 | 0.0010017 | 83.9 | 0.2963 | 0.0010017 | 83.9 | 0.2963 | 0.0010017 | 84 | 0.2963 | 0.0010016 | 84 | 0.2963 | 0.0010016 | 84.1 | 0.2962 | 0.0010015 | 84.2 | 0.2962 | 0.0010015 | 84.3 | 0.2962 | 0.0010013 | 84.8 | 0.2961 | 0.001001 | 85.3 | 0.296 | 0.0010008 | 85.7 | 0.2959 | 0.0010006 | 86.2 | 0.2958 | 0.0010004 | 86.7 | 0.2957 | 0.0010001 | 87.1 | 0.2956 | 0.0009999 | 87.6 | 0.2955 | 0.0009997 | 88.1 | 0.2954 | 0.0009995 | 88.6 | 0.2952 | 0.000999 | 89.5 | 0.2951 | 0.0009986 | 90.4 | 0.2948 | 0.0009981 | 91.4 | 0.2946 | 0.0009977 | 92.3 | 0.2944 | 0.0009972 | 93.2 | 0.2942 | 0.0009968 | 94.2 | 0.2939 | 0.0009964 | 95.1 | 0.2937 | 0.0009959 | 96 | 0.2935 | 0.0009955 | 97 | 0.2933 | 0.000995 | 97.9 | 0.293 | 0.0009946 | 98.8 | 0.2928 | 0.0009942 | 99.7 | 0.2926 | 0.0009937 | 100.7 | 0.2924 | 0.0009933 | 101.6 | 0.2921 | 0.0009929 | 102.5 | 0.2919 | 0.0009924 | 103.4 | 0.2917 | 0.000992 | 104.4 | 0.2914 | 0.0009916 | 105.3 | 0.2912 | 0.0009912 | 106.2 | 0.291 | 0.0009907 | 107.1 | 0.2907 | 0.0009903 | 108 | 0.2905 | 0.0009899 | 109 | 0.2902 | 0.0009894 | 109.9 | 0.29 | 0.000989 | 110.8 | 0.2898 | 0.0009886 | 111.7 | 0.2895 | 0.0009882 | 112.6 | 0.2893 | 0.0009878 | 113.6 | 0.289 | 0.0009874 | 114.5 | 0.2888 | 0.0009869 | 115.4 | 0.2885 | 0.0009865 | 116.3 | 0.2883 | 0.0009861 | 117.2 | 0.288 | 0.0009857 | 118.1 | 0.2878 | 0.0009853 | 119 | 0.2875 | 0.0009849 | 119.9 | 0.2872 | 0.0009845 | 120.8 | 0.287 | 0.0009841 | 121.8 | 0.2867 | 0.0009836 | 122.7 | 0.2865 | 0.0009832 | 123.6 | 0.2862 | 0.0009828 | 124.5 | 0.2859 | 0.0009824 | 125.4 | 0.2857 | 0.000982 | 126.3 | 0.2854 | 0.0009816 | 127.2 | 0.2852 | 0.0009812 | 128.1 | 0.2849 | 0.0009808 | 129 | 0.2846 | 0.0009804 | 129.9 | 0.2843 | 0.0009796 | 131.7 | 0.2838 | 0.0009788 | 133.5 | 0.2832 | 0.0009781 | 135.3 | 0.2827 | 0.0009773 | 137.1 | 0.2821 | 0.0009765 | 138.8 | 0.2815 | 0.0009757 | 140.6 | 0.281 | 0.0009749 | 142.4 | 0.2804 | 0.0009742 | 144.2 | 0.2798 | 0.0009734 | 146 | 0.2792 | 0.0009726 | 147.7 | 0.2786 | 0.0009719 | 149.5 | 0.278
30 | 139.85 | 2556.8 | 9.123 | 69.9 | 2556.5 | 8.8024 | 46.58 | 2556.3 | 8.6145 | 34.92 | 2556 | 8.481 | 0.0010043 | 125.7 | 0.4365 | 0.0010043 | 125.7 | 0.4365 | 0.0010043 | 125.7 | 0.4365 | 0.0010043 | 125.7 | 0.4365 | 0.0010043 | 125.7 | 0.4365 | 0.0010043 | 125.7 | 0.4365 | 0.0010043 | 125.7 | 0.4365 | 0.0010043 | 125.7 | 0.4365 | 0.0010043 | 125.7 | 0.4365 | 0.0010043 | 125.7 | 0.4365 | 0.0010043 | 125.8 | 0.4365 | 0.0010042 | 125.8 | 0.4364 | 0.0010042 | 125.9 | 0.4364 | 0.0010041 | 126 | 0.4364 | 0.0010041 | 126.1 | 0.4364 | 0.0010039 | 126.6 | 0.4362 | 0.0010036 | 127 | 0.436 | 0.0010034 | 127.5 | 0.4359 | 0.0010032 | 127.9 | 0.4357 | 0.001003 | 128.4 | 0.4356 | 0.0010028 | 128.8 | 0.4354 | 0.0010025 | 129.3 | 0.4353 | 0.0010023 | 129.8 | 0.4351 | 0.0010021 | 130.2 | 0.435 | 0.0010016 | 131.1 | 0.4347 | 0.0010012 | 132 | 0.4344 | 0.0010008 | 132.9 | 0.434 | 0.0010003 | 133.8 | 0.4337 | 0.0009999 | 134.7 | 0.4334 | 0.0009995 | 135.7 | 0.4331 | 0.0009991 | 136.6 | 0.4328 | 0.0009986 | 137.4 | 0.4325 | 0.0009982 | 138.4 | 0.4322 | 0.0009978 | 139.3 | 0.4318 | 0.0009973 | 140.2 | 0.4315 | 0.0009969 | 141.1 | 0.4312 | 0.0009965 | 142 | 0.4309 | 0.000996 | 142.9 | 0.4306 | 0.0009956 | 143.8 | 0.4303 | 0.0009952 | 144.7 | 0.43 | 0.0009948 | 145.6 | 0.4296 | 0.0009944 | 146.5 | 0.4293 | 0.000994 | 147.4 | 0.429 | 0.0009935 | 148.2 | 0.4287 | 0.0009931 | 149.2 | 0.4284 | 0.0009927 | 150 | 0.428 | 0.0009922 | 150.9 | 0.4277 | 0.0009919 | 151.8 | 0.4274 | 0.0009915 | 152.7 | 0.4271 | 0.0009911 | 153.6 | 0.4267 | 0.0009906 | 154.5 | 0.4264 | 0.0009902 | 155.4 | 0.4261 | 0.0009898 | 156.3 | 0.4258 | 0.0009894 | 157.2 | 0.4254 | 0.000989 | 158.1 | 0.4251 | 0.0009886 | 159 | 0.4248 | 0.0009882 | 159.8 | 0.4244 | 0.0009878 | 160.7 | 0.4241 | 0.0009874 | 161.6 | 0.4239 | 0.000987 | 162.5 | 0.4235 | 0.0009866 | 163.4 | 0.4231 | 0.0009862 | 164.3 | 0.4228 | 0.0009858 | 165.2 | 0.4225 | 0.0009854 | 166.1 | 0.4221 | 0.000985 | 166.9 | 0.4218 | 0.0009847 | 167.8 | 0.4215 | 0.0009843 | 168.7 | 0.4211 | 0.0009839 | 169.5 | 0.4208 | 0.0009835 | 170.5 | 0.4204 | 0.0009827 | 172.2 | 0.4198 | 0.0009819 | 174 | 0.4191 | 0.0009812 | 175.8 | 0.4184 | 0.0009804 | 177.5 | 0.4177 | 0.0009796 | 179.2 | 0.417 | 0.0009789 | 181 | 0.4164 | 0.0009781 | 182.8 | 0.4157 | 0.0009774 | 184.5 | 0.415 | 0.0009766 | 186.2 | 0.4143 | 0.0009759 | 188 | 0.4136 | 0.0009752 | 189.7 | 0.4129
40 | 144.47 | 2575.5 | 9.1837 | 72.21 | 2575.3 | 8.8632 | 48.13 | 2575 | 8.6755 | 36.08 | 2574.8 | 8.5421 | 28.86 | 2574.6 | 8.4385 | 0.0010078 | 167.4 | 0.5721 | 0.0010078 | 167.5 | 0.5721 | 0.0010078 | 167.5 | 0.5721 | 0.0010078 | 167.5 | 0.5721 | 0.0010078 | 167.5 | 0.5721 | 0.0010078 | 167.5 | 0.5721 | 0.0010078 | 167.5 | 0.5721 | 0.0010078 | 167.5 | 0.5721 | 0.0010078 | 167.5 | 0.5721 | 0.0010078 | 167.5 | 0.5721 | 0.0010077 | 167.6 | 0.572 | 0.0010077 | 167.7 | 0.572 | 0.0010076 | 167.8 | 0.572 | 0.0010076 | 167.9 | 0.5719 | 0.0010074 | 168.3 | 0.5717 | 0.0010071 | 168.8 | 0.5715 | 0.0010069 | 169.2 | 0.5713 | 0.0010067 | 169.7 | 0.5711 | 0.0010065 | 170.1 | 0.5709 | 0.0010063 | 170.5 | 0.5708 | 0.001006 | 171 | 0.5706 | 0.0010058 | 171.4 | 0.5704 | 0.0010056 | 171.9 | 0.5702 | 0.0010051 | 172.7 | 0.5698 | 0.0010047 | 173.6 | 0.5694 | 0.0010043 | 174.5 | 0.569 | 0.0010038 | 175.4 | 0.5686 | 0.0010034 | 176.3 | 0.5682 | 0.001003 | 177.2 | 0.5678 | 0.0010026 | 178.1 | 0.5674 | 0.0010021 | 178.9 | 0.567 | 0.0010017 | 179.8 | 0.5666 | 0.0010013 | 180.7 | 0.5662 | 0.0010008 | 181.6 | 0.5659 | 0.0010004 | 182.4 | 0.5655 | 0.001 | 183.3 | 0.5651 | 0.0009996 | 184.2 | 0.5647 | 0.0009992 | 185.1 | 0.5643 | 0.0009988 | 185.9 | 0.5639 | 0.0009983 | 186.8 | 0.5635 | 0.0009979 | 187.7 | 0.5631 | 0.0009975 | 188.6 | 0.5627 | 0.0009971 | 189.4 | 0.5623 | 0.0009967 | 190.3 | 0.562 | 0.0009963 | 191.2 | 0.5616 | 0.0009959 | 192.1 | 0.5612 | 0.0009955 | 192.9 | 0.5608 | 0.000995 | 193.8 | 0.5604 | 0.0009946 | 194.7 | 0.56 | 0.0009942 | 195.6 | 0.5596 | 0.0009938 | 196.4 | 0.5592 | 0.0009934 | 197.3 | 0.5588 | 0.000993 | 198.2 | 0.5584 | 0.0009926 | 199 | 0.558 | 0.0009922 | 199.9 | 0.5576 | 0.0009918 | 200.8 | 0.5572 | 0.0009914 | 201.6 | 0.5568 | 0.000991 | 202.5 | 0.5565 | 0.0009906 | 203.4 | 0.5561 | 0.0009903 | 204.2 | 0.5557 | 0.0009899 | 205.1 | 0.5553 | 0.0009895 | 206 | 0.5549 | 0.0009891 | 206.8 | 0.5545 | 0.0009887 | 207.7 | 0.5541 | 0.0009883 | 208.6 | 0.5537 | 0.0009879 | 209.4 | 0.5533 | 0.0009875 | 210.3 | 0.5529 | 0.0009872 | 211.2 | 0.5525 | 0.0009864 | 212.9 | 0.5517 | 0.0009856 | 214.6 | 0.551 | 0.0009849 | 216.3 | 0.5502 | 0.0009841 | 218.1 | 0.5494 | 0.0009834 | 219.8 | 0.5486 | 0.0009826 | 221.5 | 0.5478 | 0.0009819 | 223.2 | 0.547 | 0.0009811 | 224.9 | 0.5462 | 0.0009804 | 226.6 | 0.5454 | 0.0009796 | 228.4 | 0.5446 | 0.0009789 | 230.1 | 0.5438
50 | 149.09 | 2594.2 | 9.2426 | 74.53 | 2594 | 8.9222 | 49.67 | 2593.8 | 8.7345 | 37.24 | 2593.6 | 8.6012 | 29.78 | 2593.4 | 8.4977 | 14.87 | 2592.3 | 8.1752 | 0.0010121 | 209.3 | 0.7035 | 0.0010121 | 209.3 | 0.7035 | 0.0010121 | 209.3 | 0.7035 | 0.0010121 | 209.3 | 0.7035 | 0.0010121 | 209.3 | 0.7035 | 0.0010121 | 209.3 | 0.7035 | 0.0010121 | 209.3 | 0.7035 | 0.0010121 | 209.3 | 0.7035 | 0.0010121 | 209.3 | 0.7035 | 0.001012 | 209.4 | 0.7034 | 0.001012 | 209.5 | 0.7034 | 0.0010119 | 209.6 | 0.7033 | 0.0010119 | 209.7 | 0.7033 | 0.0010117 | 210.1 | 0.703 | 0.0010114 | 210.6 | 0.7028 | 0.0010112 | 211 | 0.7026 | 0.001011 | 211.4 | 0.7023 | 0.0010108 | 211.8 | 0.7021 | 0.0010106 | 212.3 | 0.7019 | 0.0010103 | 212.7 | 0.7016 | 0.0010101 | 213.1 | 0.7014 | 0.0010099 | 213.6 | 0.7012 | 0.0010094 | 214.4 | 0.7007 | 0.001009 | 215.3 | 0.7003 | 0.0010086 | 216.1 | 0.6998 | 0.0010081 | 217 | 0.6993 | 0.0010077 | 217.8 | 0.6989 | 0.0010073 | 218.7 | 0.6984 | 0.0010068 | 219.6 | 0.6979 | 0.0010064 | 220.4 | 0.6975 | 0.001006 | 221.3 | 0.697 | 0.0010055 | 222.1 | 0.6966 | 0.0010051 | 223 | 0.6961 | 0.0010047 | 223.8 | 0.6956 | 0.0010043 | 224.7 | 0.6952 | 0.0010038 | 225.6 | 0.6947 | 0.0010034 | 226.4 | 0.6943 | 0.001003 | 227.3 | 0.6938 | 0.0010026 | 228.1 | 0.6934 | 0.0010022 | 229 | 0.6929 | 0.0010018 | 229.8 | 0.6924 | 0.0010013 | 230.7 | 0.692 | 0.0010009 | 231.5 | 0.6915 | 0.0010005 | 232.4 | 0.6911 | 0.0010001 | 233.2 | 0.6906 | 0.0009997 | 234.1 | 0.6902 | 0.0009993 | 235 | 0.6897 | 0.0009989 | 235.8 | 0.6892 | 0.0009985 | 236.6 | 0.6888 | 0.0009981 | 237.5 | 0.6883 | 0.0009977 | 238.4 | 0.6879 | 0.0009973 | 239.2 | 0.6874 | 0.0009969 | 240 | 0.687 | 0.0009965 | 240.9 | 0.6865 | 0.0009961 | 241.8 | 0.6861 | 0.0009957 | 242.6 | 0.6856 | 0.0009953 | 243.5 | 0.6852 | 0.0009949 | 244.3 | 0.6847 | 0.0009945 | 245.1 | 0.6843 | 0.0009941 | 246 | 0.6838 | 0.0009937 | 246.8 | 0.6834 | 0.0009933 | 247.7 | 0.6829 | 0.0009929 | 248.6 | 0.6825 | 0.0009925 | 249.4 | 0.682 | 0.0009921 | 250.2 | 0.6816 | 0.0009918 | 251.1 | 0.6811 | 0.0009914 | 251.9 | 0.6807 | 0.0009906 | 253.6 | 0.6798 | 0.0009898 | 255.3 | 0.6789 | 0.0009891 | 257 | 0.678 | 0.0009883 | 258.7 | 0.6771 | 0.0009876 | 290.4 | 0.6762 | 0.0009868 | 262.1 | 0.6753 | 0.0009861 | 263.8 | 0.6744 | 0.0009853 | 265.4 | 0.6735 | 0.0009846 | 267.1 | 0.6726 | 0.0009838 | 268.8 | 0.6718 | 0.0009831 | 270.5 | 0.6709
60 | 153.71 | 2613 | 9.2997 | 76.84 | 2612.8 | 8.9794 | 51.21 | 2612.6 | 8.7918 | 38.4 | 2612.4 | 8.6586 | 30.71 | 2612.3 | 8.5552 | 15.34 | 2611.3 | 8.2331 | 0.0010171 | 251.1 | 0.831 | 0.0010171 | 251.1 | 0.831 | 0.0010171 | 251.1 | 0.831 | 0.0010171 | 251.1 | 0.831 | 0.0010171 | 251.1 | 0.831 | 0.0010171 | 251.1 | 0.831 | 0.0010171 | 251.1 | 0.831 | 0.0010171 | 251.1 | 0.8309 | 0.0010171 | 251.2 | 0.8309 | 0.0010171 | 251.2 | 0.8309 | 0.001017 | 251.3 | 0.8308 | 0.001017 | 251.4 | 0.8308 | 0.0010169 | 251.5 | 0.8307 | 0.0010167 | 251.9 | 0.8305 | 0.0010165 | 252.3 | 0.8302 | 0.0010162 | 252.7 | 0.8299 | 0.001016 | 253.2 | 0.8297 | 0.0010158 | 253.6 | 0.8294 | 0.0010156 | 254 | 0.8291 | 0.0010153 | 254.4 | 0.8288 | 0.0010151 | 254.8 | 0.8286 | 0.0010149 | 255.3 | 0.8283 | 0.0010144 | 256.1 | 0.8278 | 0.001014 | 256.9 | 0.8273 | 0.0010135 | 257.8 | 0.8267 | 0.0010131 | 258.6 | 0.8262 | 0.0010126 | 259.4 | 0.8257 | 0.0010122 | 260.3 | 0.8251 | 0.0010118 | 261.1 | 0.8246 | 0.0010113 | 262 | 0.8241 | 0.0010109 | 262.8 | 0.8236 | 0.0010105 | 263.6 | 0.823 | 0.00101 | 264.5 | 0.8225 | 0.0010096 | 265.3 | 0.822 | 0.0010092 | 266.1 | 0.8215 | 0.0010087 | 267 | 0.8209 | 0.0010083 | 267.8 | 0.8204 | 0.0010079 | 268.6 | 0.8199 | 0.0010075 | 269.5 | 0.8194 | 0.001007 | 270.3 | 0.8189 | 0.0010066 | 271.1 | 0.8184 | 0.0010062 | 272 | 0.8178 | 0.0010058 | 272.8 | 0.8173 | 0.0010054 | 273.6 | 0.8168 | 0.0010049 | 274.5 | 0.8163 | 0.0010045 | 275.3 | 0.8158 | 0.0010041 | 276.1 | 0.8153 | 0.0010037 | 277 | 0.8148 | 0.0010033 | 277.8 | 0.8142 | 0.0010029 | 278.6 | 0.8137 | 0.0010025 | 279.5 | 0.8132 | 0.0010021 | 280.3 | 0.8127 | 0.0010017 | 281.1 | 0.8122 | 0.0010012 | 282 | 0.8117 | 0.0010008 | 282.8 | 0.8112 | 0.0010004 | 283.6 | 0.8107 | 0.001 | 284.5 | 0.8102 | 0.0009996 | 285.3 | 0.8097 | 0.0009992 | 286.1 | 0.8092 | 0.0009989 | 287 | 0.8087 | 0.0009985 | 287.8 | 0.8082 | 0.0009981 | 288.6 | 0.8076 | 0.0009977 | 289.5 | 0.8072 | 0.0009973 | 290.3 | 0.8066 | 0.0009969 | 291.1 | 0.8062 | 0.0009965 | 292 | 0.8056 | 0.0009961 | 292.8 | 0.8052 | 0.0009953 | 294.4 | 0.8042 | 0.0009946 | 296.1 | 0.8032 | 0.0009938 | 297.8 | 0.8022 | 0.000993 | 299.4 | 0.8012 | 0.0009923 | 301.1 | 0.8002 | 0.0009915 | 302.7 | 0.7992 | 0.0009908 | 304.4 | 0.7982 | 0.00099 | 306 | 0.7972 | 0.0009893 | 307.7 | 0.7962 | 0.0009885 | 309.3 | 0.7953 | 0.0009878 | 311 | 0.7943
70 | 158.33 | 2631.8 | 9.3553 | 79.15 | 2631.6 | 9.035 | 52.76 | 2631.4 | 8.8475 | 39.56 | 2631.3 | 8.7143 | 31.64 | 2631.1 | 8.611 | 15.8 | 2630.3 | 8.2892 | 7.884 | 2628.7 | 7.9655 | 5.245 | 2627 | 7.7744 | 0.0010228 | 293 | 0.9548 | 0.0010228 | 293 | 0.9548 | 0.0010228 | 293 | 0.9548 | 0.0010228 | 293 | 0.9548 | 0.0010228 | 293 | 0.9548 | 0.0010228 | 293 | 0.9548 | 0.0010228 | 293 | 0.9548 | 0.0010228 | 293.1 | 0.9547 | 0.0010227 | 293.2 | 0.9546 | 0.0010227 | 293.3 | 0.9546 | 0.0010226 | 293.4 | 0.9545 | 0.0010224 | 293.8 | 0.9542 | 0.0010222 | 294.2 | 0.9539 | 0.0010219 | 294.6 | 0.9536 | 0.0010217 | 295 | 0.9533 | 0.0010215 | 295.4 | 0.953 | 0.0010212 | 295.8 | 0.9527 | 0.001021 | 296.2 | 0.9524 | 0.0010208 | 296.6 | 0.9521 | 0.0010205 | 297 | 0.9518 | 0.0010201 | 297.8 | 0.9512 | 0.0010196 | 298.7 | 0.9506 | 0.0010192 | 299.5 | 0.95 | 0.0010187 | 300.3 | 0.9494 | 0.0010182 | 301.1 | 0.9489 | 0.0010178 | 301.9 | 0.9483 | 0.0010174 | 302.7 | 0.9477 | 0.0010169 | 303.6 | 0.9471 | 0.0010164 | 304.4 | 0.9465 | 0.001016 | 305.2 | 0.9459 | 0.0010156 | 306 | 0.9453 | 0.0010151 | 306.8 | 0.9448 | 0.0010147 | 307.6 | 0.9442 | 0.0010142 | 308.4 | 0.9436 | 0.0010138 | 309.3 | 0.943 | 0.0010134 | 310.1 | 0.9424 | 0.0010129 | 310.9 | 0.9419 | 0.0010125 | 311.7 | 0.9413 | 0.0010121 | 312.5 | 0.9407 | 0.0010116 | 313.3 | 0.9401 | 0.0010112 | 314.1 | 0.9396 | 0.0010108 | 315 | 0.939 | 0.0010104 | 315.8 | 0.9384 | 0.0010099 | 316.6 | 0.9378 | 0.0010095 | 317.4 | 0.9373 | 0.0010091 | 318.2 | 0.9367 | 0.0010087 | 319 | 0.9362 | 0.0010083 | 319.8 | 0.9356 | 0.0010078 | 320.7 | 0.935 | 0.0010074 | 321.5 | 0.9345 | 0.001007 | 322.3 | 0.9339 | 0.0010066 | 323.1 | 0.9333 | 0.0010062 | 323.9 | 0.9328 | 0.0010058 | 324.7 | 0.9322 | 0.0010054 | 325.6 | 0.9317 | 0.001005 | 326.4 | 0.9311 | 0.0010046 | 327.2 | 0.9305 | 0.0010042 | 328 | 0.93 | 0.0010038 | 328.8 | 0.9294 | 0.0010033 | 329.6 | 0.9289 | 0.0010029 | 330.4 | 0.9283 | 0.0010025 | 331.2 | 0.9278 | 0.0010021 | 332 | 0.9272 | 0.0010017 | 332.9 | 0.9267 | 0.0010014 | 333.7 | 0.9261 | 0.0010006 | 335.3 | 0.925 | 0.0009998 | 336.9 | 0.9239 | 0.000999 | 338.6 | 0.9228 | 0.0009982 | 340.2 | 0.9218 | 0.0009974 | 341.8 | 0.9207 | 0.0009967 | 343.4 | 0.9196 | 0.0009959 | 345.1 | 0.9185 | 0.0009952 | 346.7 | 0.9174 | 0.0009944 | 348.3 | 0.9164 | 0.0009936 | 349.9 | 0.9153 | 0.0009929 | 351.5 | 0.9142
80 | 162.95 | 2650.6 | 9.4093 | 81.46 | 2650.4 | 9.0891 | 54.3 | 2650.3 | 8.9016 | 40.72 | 2650.2 | 8.7685 | 32.57 | 2650 | 8.6652 | 16.27 | 2649.3 | 8.3437 | 8.119 | 2647.8 | 8.0206 | 5.402 | 2646.4 | 7.8301 | 4.044 | 2644.9 | 7.694 | 0.0010292 | 334.9 | 1.0752 | 0.0010292 | 334.9 | 1.0752 | 0.0010292 | 334.9 | 1.0752 | 0.0010292 | 334.9 | 1.0752 | 0.0010292 | 335 | 1.0752 | 0.0010292 | 335 | 1.0752 | 0.0010291 | 335 | 1.0752 | 0.0010291 | 335.1 | 1.0751 | 0.001029 | 335.2 | 1.075 | 0.001029 | 335.3 | 1.075 | 0.0010287 | 335.7 | 1.0746 | 0.0010285 | 336.1 | 1.0743 | 0.0010282 | 336.5 | 1.074 | 0.001028 | 336.9 | 1.0736 | 0.0010278 | 337.3 | 1.0733 | 0.0010275 | 337.7 | 1.073 | 0.0010273 | 338.1 | 1.0726 | 0.001027 | 338.4 | 1.0723 | 0.0010268 | 338.8 | 1.072 | 0.0010263 | 339.6 | 1.0713 | 0.0010259 | 340.4 | 1.0707 | 0.0010254 | 341.2 | 1.07 | 0.0010249 | 342 | 1.0694 | 0.0010244 | 342.8 | 1.0687 | 0.001024 | 343.6 | 1.068 | 0.0010235 | 344.4 | 1.0674 | 0.0010231 | 345.2 | 1.0668 | 0.0010226 | 346 | 1.0661 | 0.0010221 | 346.8 | 1.0655 | 0.0010217 | 347.6 | 1.0648 | 0.0010212 | 348.4 | 1.0642 | 0.0010208 | 349.2 | 1.0636 | 0.0010203 | 350 | 1.0629 | 0.0010199 | 350.8 | 1.0623 | 0.0010194 | 351.6 | 1.0616 | 0.001019 | 352.4 | 1.061 | 0.0010185 | 353.2 | 1.0604 | 0.0010181 | 354 | 1.0598 | 0.0010177 | 354.8 | 1.0591 | 0.0010172 | 355.6 | 1.0585 | 0.0010168 | 356.3 | 1.0579 | 0.0010163 | 357.1 | 1.0572 | 0.0010159 | 357.9 | 1.0566 | 0.0010155 | 358.7 | 1.056 | 0.001015 | 359.5 | 1.0554 | 0.0010146 | 360.3 | 1.0548 | 0.0010142 | 361.1 | 1.0541 | 0.0010137 | 361.9 | 1.0535 | 0.0010133 | 362.7 | 1.0529 | 0.0010129 | 363.5 | 1.0523 | 0.0010125 | 364.3 | 1.0517 | 0.001012 | 365.1 | 1.0511 | 0.0010116 | 365.9 | 1.0504 | 0.0010112 | 366.7 | 1.0498 | 0.0010108 | 367.5 | 1.0492 | 0.0010104 | 368.3 | 1.0486 | 0.00101 | 369.1 | 1.048 | 0.0010095 | 369.9 | 1.0474 | 0.0010091 | 370.7 | 1.0468 | 0.0010087 | 371.5 | 1.0462 | 0.0010083 | 372.3 | 1.0456 | 0.0010079 | 373.1 | 1.045 | 0.0010075 | 373.9 | 1.0444 | 0.0010071 | 374.7 | 1.0438 | 0.0010063 | 376.2 | 1.0426 | 0.0010055 | 377.8 | 1.0414 | 0.0010047 | 379.4 | 1.0402 | 0.0010039 | 381 | 1.0391 | 0.0010031 | 382.6 | 1.0379 | 0.0010023 | 384.2 | 1.0367 | 0.0010015 | 385.8 | 1.0356 | 0.0010008 | 387.4 | 1.0344 | 0.001 | 389 | 1.0332 | 0.0009992 | 390.6 | 1.0321 | 0.0009984 | 392.2 | 1.0309
90 | 167.57 | 2669.4 | 9.4619 | 83.77 | 2669.3 | 9.1418 | 55.84 | 2669.2 | 8.9544 | 41.87 | 2669.1 | 8.8213 | 33.49 | 2668.9 | 8.718 | 16.73 | 2668.3 | 8.3968 | 8.352 | 2667 | 8.0741 | 5.559 | 2665.7 | 7.8841 | 4.162 | 2664.4 | 7.7485 | 3.324 | 2663 | 7.6425 | 2.765 | 2661.7 | 7.5554 | 2.366 | 2660.3 | 7.4813 | 0.0010361 | 376.9 | 1.1925 | 0.0010361 | 377 | 1.1925 | 0.0010361 | 377 | 1.1925 | 0.0010361 | 377 | 1.1924 | 0.001036 | 377.1 | 1.1924 | 0.001036 | 377.2 | 1.1923 | 0.0010359 | 377.3 | 1.1922 | 0.0010357 | 377.7 | 1.1918 | 0.0010354 | 378 | 1.1915 | 0.0010352 | 378.4 | 1.1911 | 0.0010349 | 378.8 | 1.1908 | 0.0010347 | 379.3 | 1.1904 | 0.0010344 | 379.6 | 1.19 | 0.0010342 | 380 | 1.1897 | 0.0010339 | 380.4 | 1.1893 | 0.0010337 | 380.7 | 1.189 | 0.0010332 | 381.5 | 1.1882 | 0.0010327 | 382.3 | 1.1875 | 0.0010322 | 383.1 | 1.1868 | 0.0010317 | 383.8 | 1.1861 | 0.0010312 | 384.6 | 1.1854 | 0.0010308 | 385.4 | 1.1847 | 0.0010303 | 386.2 | 1.184 | 0.0010298 | 386.9 | 1.1833 | 0.0010293 | 387.7 | 1.1826 | 0.0010289 | 388.5 | 1.1819 | 0.0010284 | 389.3 | 1.1812 | 0.0010279 | 390 | 1.1805 | 0.0010274 | 390.8 | 1.1798 | 0.001027 | 391.6 | 1.1791 | 0.0010265 | 392.4 | 1.1784 | 0.001026 | 393.1 | 1.1777 | 0.0010256 | 393.9 | 1.177 | 0.0010251 | 394.7 | 1.1764 | 0.0010247 | 395.5 | 1.1757 | 0.0010242 | 396.2 | 1.175 | 0.0010237 | 397 | 1.1743 | 0.0010233 | 397.8 | 1.1736 | 0.0010228 | 398.6 | 1.173 | 0.0010224 | 399.4 | 1.1723 | 0.0010219 | 400.1 | 1.1716 | 0.0010215 | 400.9 | 1.171 | 0.001021 | 401.7 | 1.1702 | 0.0010206 | 402.5 | 1.1696 | 0.0010202 | 403.2 | 1.1689 | 0.0010197 | 404 | 1.1682 | 0.0010193 | 404.8 | 1.1676 | 0.0010188 | 405.6 | 1.1669 | 0.0010184 | 406.4 | 1.1663 | 0.001018 | 407.1 | 1.1656 | 0.0010175 | 407.9 | 1.1649 | 0.0010171 | 408.7 | 1.1643 | 0.0010167 | 409.5 | 1.1636 | 0.0010162 | 410.2 | 1.163 | 0.0010158 | 411 | 1.1623 | 0.0010154 | 411.8 | 1.1617 | 0.001015 | 412.6 | 1.161 | 0.0010146 | 413.4 | 1.1604 | 0.0010141 | 414.1 | 1.1597 | 0.0010137 | 414.9 | 1.1591 | 0.0010133 | 415.7 | 1.1584 | 0.0010125 | 417.3 | 1.1572 | 0.0010116 | 418.8 | 1.1558 | 0.0010088 | 420.4 | 1.1546 | 0.00101 | 421.9 | 1.1533 | 0.0010092 | 423.5 | 1.152 | 0.0010084 | 425.1 | 1.1508 | 0.0010076 | 426.6 | 1.1495 | 0.0010068 | 428.2 | 1.1483 | 0.001006 | 429.7 | 1.147 | 0.0010052 | 431.3 | 1.1458 | 0.0010044 | 432.8 | 1.1446
100 | 172.19 | 2688.3 | 9.5132 | 86.08 | 2688.2 | 9.1931 | 57.38 | 2688.1 | 9.0057 | 43.03 | 2688 | 8.8727 | 34.42 | 2687.9 | 8.7695 | 17.2 | 2687.3 | 8.4484 | 8.586 | 2686.2 | 8.1261 | 5.716 | 2685 | 7.9365 | 4.28 | 2683.8 | 7.8013 | 3.419 | 2682.6 | 7.6958 | 2.845 | 2681.4 | 7.6091 | 2.435 | 2680.2 | 7.5354 | 2.127 | 2679 | 7.4712 | 1.888 | 2677.8 | 7.4142 | 1.696 | 2676.5 | 7.3628 | 0.0010437 | 419.1 | 1.3068 | 0.0010436 | 419.2 | 1.3067 | 0.0010436 | 419.3 | 1.3066 | 0.0010435 | 419.4 | 1.3066 | 0.0010432 | 419.7 | 1.3062 | 0.001043 | 420.1 | 1.3058 | 0.0010427 | 420.5 | 1.3054 | 0.0010424 | 420.9 | 1.305 | 0.0010422 | 421.2 | 1.3046 | 0.0010419 | 421.6 | 1.3042 | 0.0010417 | 422 | 1.3038 | 0.0010414 | 422.4 | 1.3034 | 0.0010412 | 422.7 | 1.303 | 0.0010406 | 423.5 | 1.3023 | 0.0010401 | 424.2 | 1.3015 | 0.0010396 | 425 | 1.3007 | 0.0010391 | 425.8 | 1.3 | 0.0010386 | 426.5 | 1.2992 | 0.0010381 | 427.2 | 1.2984 | 0.0010376 | 428 | 1.2977 | 0.0010371 | 428.8 | 1.2969 | 0.0010366 | 429.5 | 1.2961 | 0.0010361 | 430.3 | 1.2954 | 0.0010356 | 431 | 1.2946 | 0.0010351 | 431.8 | 1.2939 | 0.0010346 | 432.5 | 1.2931 | 0.0010342 | 433.3 | 1.2924 | 0.0010337 | 434 | 1.2916 | 0.0010332 | 434.8 | 1.2909 | 0.0010327 | 435.6 | 1.2902 | 0.0010322 | 436.3 | 1.2894 | 0.0010318 | 437.1 | 1.2887 | 0.0010313 | 437.8 | 1.2879 | 0.0010308 | 438.6 | 1.2872 | 0.0010303 | 439.3 | 1.2865 | 0.0010299 | 440.1 | 1.2858 | 0.0010294 | 440.9 | 1.285 | 0.0010289 | 441.6 | 1.2843 | 0.0010285 | 442.4 | 1.2836 | 0.001028 | 443.1 | 1.2828 | 0.0010276 | 443.9 | 1.2821 | 0.0010271 | 444.6 | 1.2814 | 0.0010266 | 445.4 | 1.2807 | 0.0010262 | 446.2 | 1.28 | 0.0010257 | 446.9 | 1.2793 | 0.0010253 | 447.7 | 1.2786 | 0.0010248 | 448.4 | 1.2778 | 0.0010244 | 449.2 | 1.2771 | 0.0010239 | 450 | 1.2764 | 0.0010235 | 450.7 | 1.2757 | 0.001023 | 451.5 | 1.275 | 0.0010226 | 452.2 | 1.2743 | 0.0010222 | 453 | 1.2736 | 0.0010217 | 453.8 | 1.2729 | 0.0010213 | 454.5 | 1.2722 | 0.0010208 | 455.3 | 1.2715 | 0.0010204 | 456.1 | 1.2708 | 0.00102 | 456.8 | 1.2701 | 0.0010191 | 458.4 | 1.2688 | 0.0010183 | 459.9 | 1.2674 | 0.0010174 | 461.4 | 1.266 | 0.0010166 | 462.9 | 1.2647 | 0.0010157 | 464.4 | 1.2633 | 0.0010149 | 466 | 1.262 | 0.0010141 | 467.5 | 1.2606 | 0.0010132 | 469 | 1.2593 | 0.0010124 | 470.6 | 1.2579 | 0.0010116 | 472.1 | 1.2566 | 0.0010108 | 473.6 | 1.2553
110 | 176.8 | 2707.3 | 9.5633 | 88.39 | 2707.2 | 9.2432 | 58.92 | 2707 | 9.0559 | 44.18 | 2707 | 8.9229 | 35.34 | 2706.8 | 8.8197 | 17.66 | 2706.3 | 8.4988 | 8.819 | 2705.3 | 8.1768 | 5.872 | 2704.3 | 7.9875 | 4.398 | 2703.2 | 7.8526 | 3.514 | 2702.2 | 7.7475 | 2.924 | 2701.1 | 7.6611 | 2.503 | 2700 | 7.5878 | 2.187 | 2698.9 | 7.5239 | 1.942 | 2697.8 | 7.4673 | 1.745 | 2696.7 | 7.4164 | 0.0010518 | 461.4 | 1.4184 | 0.0010518 | 461.4 | 1.4184 | 0.0010517 | 461.5 | 1.4183 | 0.0010517 | 461.6 | 1.4182 | 0.0010514 | 461.9 | 1.4178 | 0.0010511 | 462.3 | 1.4173 | 0.0010508 | 462.7 | 1.4169 | 0.0010506 | 463 | 1.4165 | 0.0010503 | 463.4 | 1.4161 | 0.00105 | 463.8 | 1.4157 | 0.0010498 | 464.1 | 1.4152 | 0.0010495 | 464.5 | 1.4148 | 0.0010492 | 464.8 | 1.4144 | 0.0010487 | 465.6 | 1.4136 | 0.0010481 | 466.3 | 1.4127 | 0.0010476 | 467 | 1.4119 | 0.0010471 | 467.8 | 1.4111 | 0.0010465 | 468.5 | 1.4102 | 0.001046 | 469.2 | 1.4094 | 0.0010455 | 470 | 1.4086 | 0.001045 | 470.7 | 1.4078 | 0.0010444 | 471.4 | 1.407 | 0.0010439 | 472.2 | 1.4062 | 0.0010434 | 472.9 | 1.4054 | 0.0010429 | 473.6 | 1.4046 | 0.0010424 | 474.4 | 1.4038 | 0.0010419 | 475.1 | 1.403 | 0.0010414 | 475.8 | 1.4022 | 0.0010409 | 476.6 | 1.4014 | 0.0010404 | 477.3 | 1.4006 | 0.0010399 | 478 | 1.3998 | 0.0010394 | 478.8 | 1.399 | 0.0010389 | 479.5 | 1.3982 | 0.0010384 | 480.2 | 1.3974 | 0.0010379 | 481 | 1.3966 | 0.0010374 | 481.7 | 1.3958 | 0.0010369 | 482.5 | 1.395 | 0.0010364 | 483.2 | 1.3943 | 0.001036 | 483.9 | 1.3935 | 0.0010355 | 484.7 | 1.3927 | 0.001035 | 485.4 | 1.392 | 0.0010345 | 486.2 | 1.3912 | 0.001034 | 486.9 | 1.3904 | 0.0010336 | 487.6 | 1.3896 | 0.0010331 | 488.4 | 1.3889 | 0.0010326 | 489.1 | 1.3881 | 0.0010322 | 489.9 | 1.3874 | 0.0010317 | 490.6 | 1.3866 | 0.0010312 | 491.4 | 1.3858 | 0.0010308 | 492.1 | 1.3851 | 0.0010303 | 492.8 | 1.3843 | 0.0010298 | 493.6 | 1.3836 | 0.0010294 | 494.3 | 1.3828 | 0.0010289 | 495.1 | 1.3821 | 0.0010285 | 495.8 | 1.3814 | 0.001028 | 496.6 | 1.3806 | 0.0010276 | 497.3 | 1.3799 | 0.0010271 | 498 | 1.3791 | 0.0010262 | 499.5 | 1.3777 | 0.0010254 | 501 | 1.3762 | 0.0010244 | 502.5 | 1.3747 | 0.0010236 | 504 | 1.3733 | 0.0010227 | 505.5 | 1.3718 | 0.0010218 | 507 | 1.3704 | 0.001021 | 508.5 | 1.369 | 0.0010201 | 510 | 1.3676 | 0.0010193 | 511.5 | 1.3661 | 0.0010184 | 513 | 1.3647 | 0.0010176 | 514.5 | 1.3633
120 | 181.42 | 2726.2 | 9.6122 | 90.7 | 2726.1 | 9.2921 | 60.46 | 2726 | 9.1048 | 45.34 | 2726 | 8.9718 | 36.27 | 2725.9 | 8.8687 | 18.12 | 2725.4 | 8.5479 | 9.052 | 2724.5 | 8.2261 | 6.027 | 2723.5 | 8.0372 | 4.515 | 2722.6 | 7.9025 | 3.608 | 2721.7 | 7.7977 | 3.003 | 2720.7 | 7.7116 | 2.571 | 2719.7 | 7.6386 | 2.247 | 2718.8 | 7.575 | 1.995 | 2717.8 | 7.5187 | 1.793 | 2716.8 | 7.4681 | 0.0010606 | 503.7 | 1.5276 | 0.0010606 | 503.8 | 1.5275 | 0.0010605 | 503.9 | 1.5274 | 0.0010605 | 503.9 | 1.5273 | 0.0010602 | 504.3 | 1.5269 | 0.0010599 | 504.6 | 1.5264 | 0.0010596 | 505 | 1.526 | 0.0010593 | 505.3 | 1.5255 | 0.001059 | 505.7 | 1.525 | 0.0010587 | 506 | 1.5246 | 0.0010584 | 506.4 | 1.5242 | 0.0010582 | 506.7 | 1.5237 | 0.0010579 | 507.1 | 1.5232 | 0.0010573 | 507.8 | 1.5224 | 0.0010567 | 508.5 | 1.5215 | 0.0010562 | 509.2 | 1.5206 | 0.0010556 | 509.9 | 1.5197 | 0.0010551 | 510.6 | 1.5188 | 0.0010545 | 511.3 | 1.5179 | 0.001054 | 512 | 1.517 | 0.0010534 | 512.8 | 1.5162 | 0.0010529 | 513.5 | 1.5153 | 0.0010523 | 514.2 | 1.5144 | 0.0010518 | 514.9 | 1.5136 | 0.0010512 | 515.6 | 1.5127 | 0.0010507 | 516.3 | 1.5118 | 0.0010502 | 517 | 1.511 | 0.0010496 | 517.7 | 1.5101 | 0.0010491 | 518.5 | 1.5093 | 0.0010486 | 519.2 | 1.5084 | 0.0010481 | 519.9 | 1.5076 | 0.0010476 | 520.6 | 1.5067 | 0.001047 | 521.3 | 1.5059 | 0.0010465 | 522 | 1.505 | 0.001046 | 522.8 | 1.5042 | 0.0010455 | 523.5 | 1.5034 | 0.001045 | 524.2 | 1.5025 | 0.0010445 | 524.9 | 1.5017 | 0.001044 | 525.6 | 1.5009 | 0.0010435 | 526.3 | 1.5001 | 0.001043 | 527.1 | 1.4992 | 0.0010425 | 527.8 | 1.4984 | 0.001042 | 528.5 | 1.4976 | 0.0010415 | 529.2 | 1.4968 | 0.001041 | 529.9 | 1.496 | 0.0010405 | 530.7 | 1.4952 | 0.00104 | 531.4 | 1.4944 | 0.0010395 | 532.1 | 1.4935 | 0.001039 | 532.8 | 1.4927 | 0.0010385 | 533.6 | 1.4919 | 0.0010381 | 534.3 | 1.4911 | 0.0010376 | 535 | 1.4903 | 0.0010371 | 535.7 | 1.4895 | 0.0010366 | 536.4 | 1.4887 | 0.0010362 | 537.2 | 1.488 | 0.0010357 | 537.9 | 1.4872 | 0.0010352 | 538.6 | 1.4864 | 0.0010347 | 539.4 | 1.4856 | 0.0010338 | 540.8 | 1.484 | 0.0010329 | 542.3 | 1.4825 | 0.001032 | 543.7 | 1.4809 | 0.001031 | 545.2 | 1.4794 | 0.0010301 | 546.6 | 1.4778 | 0.0010292 | 548.1 | 1.4763 | 0.0010283 | 549.6 | 1.4748 | 0.0010274 | 551 | 1.4733 | 0.0010266 | 552.5 | 1.4718 | 0.0010257 | 553.9 | 1.4703 | 0.0010248 | 555.4 | 1.4688
130 | 186.04 | 2745.2 | 9.6599 | 93.01 | 2745.2 | 9.3399 | 62 | 2745.1 | 9.1526 | 46.5 | 2745 | 9.0197 | 37.19 | 2744.9 | 8.9165 | 18.59 | 2744.5 | 8.5958 | 9.284 | 2743.7 | 8.2743 | 6.183 | 2742.8 | 8.0856 | 4.632 | 2742 | 7.9512 | 3.702 | 2741.1 | 7.8466 | 3.082 | 2740.3 | 7.7608 | 2.639 | 2739.4 | 7.6879 | 2.307 | 2738.5 | 7.6246 | 2.048 | 2737.6 | 7.5686 | 1.841 | 2736.8 | 7.5182 | 0.9104 | 2727.6 | 7.1803 | 0.00107 | 546.3 | 1.6343 | 0.0010699 | 546.4 | 1.6342 | 0.0010699 | 546.5 | 1.6341 | 0.0010696 | 546.8 | 1.6336 | 0.0010693 | 547.1 | 1.6332 | 0.001069 | 547.5 | 1.6327 | 0.0010687 | 547.8 | 1.6322 | 0.0010684 | 548.2 | 1.6317 | 0.001068 | 548.5 | 1.6312 | 0.0010677 | 548.8 | 1.6307 | 0.0010674 | 549.2 | 1.6303 | 0.0010671 | 549.5 | 1.6298 | 0.0010665 | 550.2 | 1.6288 | 0.001066 | 550.9 | 1.6279 | 0.0010654 | 551.6 | 1.6269 | 0.0010648 | 552.2 | 1.626 | 0.0010642 | 552.9 | 1.625 | 0.0010636 | 553.6 | 1.6241 | 0.001063 | 554.3 | 1.6232 | 0.0010624 | 555 | 1.6222 | 0.0010619 | 555.7 | 1.6213 | 0.0010613 | 556.4 | 1.6204 | 0.0010607 | 557 | 1.6194 | 0.0010602 | 557.7 | 1.6185 | 0.0010596 | 558.4 | 1.6176 | 0.001059 | 559.1 | 1.6167 | 0.0010585 | 559.8 | 1.6158 | 0.0010579 | 560.5 | 1.6149 | 0.0010574 | 561.2 | 1.614 | 0.0010568 | 561.9 | 1.613 | 0.0010563 | 562.6 | 1.6121 | 0.0010557 | 563.3 | 1.6112 | 0.0010552 | 564 | 1.6104 | 0.0010546 | 564.6 | 1.6095 | 0.0010541 | 565.4 | 1.6086 | 0.0010536 | 566 | 1.6077 | 0.001053 | 566.7 | 1.6068 | 0.0010525 | 567.4 | 1.6059 | 0.001052 | 568.1 | 1.605 | 0.0010514 | 568.8 | 1.6042 | 0.0010509 | 569.5 | 1.6033 | 0.0010504 | 570.2 | 1.6024 | 0.0010499 | 570.9 | 1.6016 | 0.0010494 | 571.6 | 1.6007 | 0.0010488 | 572.3 | 1.5998 | 0.0010483 | 573 | 1.599 | 0.0010478 | 573.7 | 1.5981 | 0.0010473 | 574.4 | 1.5972 | 0.0010468 | 575.2 | 1.5964 | 0.0010463 | 575.8 | 1.5955 | 0.0010458 | 576.6 | 1.5947 | 0.0010453 | 577.3 | 1.5938 | 0.0010448 | 578 | 1.593 | 0.0010443 | 578.7 | 1.5922 | 0.0010438 | 579.4 | 1.5913 | 0.0010433 | 580.1 | 1.5905 | 0.0010428 | 580.8 | 1.5896 | 0.0010418 | 582.2 | 1.588 | 0.0010409 | 583.6 | 1.5863 | 0.0010399 | 585 | 1.5847 | 0.001039 | 586.4 | 1.583 | 0.001038 | 587.9 | 1.5814 | 0.0010371 | 589.3 | 1.5798 | 0.0010361 | 590.7 | 1.5782 | 0.0010352 | 592.1 | 1.5766 | 0.0010343 | 593.6 | 1.575 | 0.0010334 | 595 | 1.5734 | 0.0010325 | 596.4 | 1.5718
140 | 190.66 | 2764.3 | 9.7066 | 95.32 | 2764.2 | 9.3866 | 63.54 | 2764.2 | 9.1993 | 47.65 | 2764.1 | 9.0664 | 38.12 | 2764 | 8.9633 | 19.05 | 2763.6 | 8.6427 | 9.516 | 2762.9 | 8.3214 | 6.338 | 2762.1 | 8.1328 | 4.749 | 2761.3 | 7.9986 | 3.796 | 2760.6 | 7.8942 | 3.16 | 2759.8 | 7.8086 | 2.706 | 2759 | 7.736 | 2.366 | 2758.2 | 7.6729 | 2.101 | 2757.4 | 7.617 | 1.889 | 2756.6 | 7.5669 | 0.9353 | 2748.4 | 7.2314 | 0.617 | 2739.6 | 7.0275 | 0.00108 | 589.1 | 1.7389 | 0.00108 | 589.2 | 1.7388 | 0.0010796 | 589.5 | 1.7383 | 0.0010793 | 589.8 | 1.7378 | 0.001079 | 590.2 | 1.7373 | 0.0010787 | 590.5 | 1.7368 | 0.0010783 | 590.8 | 1.7362 | 0.001078 | 591.1 | 1.7357 | 0.0010777 | 591.5 | 1.7352 | 0.0010774 | 591.8 | 1.7347 | 0.0010771 | 592.1 | 1.7342 | 0.0010764 | 592.8 | 1.7332 | 0.0010758 | 593.4 | 1.7321 | 0.0010752 | 594.1 | 1.7311 | 0.0010745 | 594.7 | 1.7301 | 0.0010739 | 595.4 | 1.7291 | 0.0010733 | 596.1 | 1.7281 | 0.0010727 | 596.7 | 1.7271 | 0.0010721 | 597.4 | 1.7261 | 0.0010715 | 598 | 1.7251 | 0.0010709 | 598.7 | 1.7241 | 0.0010703 | 599.4 | 1.7231 | 0.0010697 | 600 | 1.7222 | 0.0010691 | 600.7 | 1.7212 | 0.0010685 | 601.4 | 1.7202 | 0.0010679 | 602 | 1.7192 | 0.0010673 | 602.7 | 1.7183 | 0.0010667 | 603.4 | 1.7173 | 0.0010661 | 604 | 1.7163 | 0.0010656 | 604.7 | 1.7154 | 0.001065 | 605.4 | 1.7144 | 0.0010644 | 606 | 1.7135 | 0.0010638 | 606.7 | 1.7125 | 0.0010633 | 607.4 | 1.7116 | 0.0010627 | 608 | 1.7106 | 0.0010621 | 608.1 | 1.7097 | 0.0010616 | 609.4 | 1.7087 | 0.001061 | 610.1 | 1.7078 | 0.0010605 | 610.8 | 1.7069 | 0.0010599 | 611.4 | 1.706 | 0.0010594 | 612.1 | 1.705 | 0.0010588 | 612.8 | 1.7041 | 0.0010583 | 613.5 | 1.7032 | 0.0010577 | 614.2 | 1.7023 | 0.0010572 | 614.8 | 1.7014 | 0.0010566 | 615.5 | 1.7004 | 0.0010561 | 616.2 | 1.6995 | 0.0010556 | 616.9 | 1.6986 | 0.001055 | 617.6 | 1.6977 | 0.0010545 | 618.2 | 1.6968 | 0.001054 | 618.9 | 1.6959 | 0.0010535 | 619.6 | 1.695 | 0.001053 | 620.3 | 1.6941 | 0.0010524 | 621 | 1.6932 | 0.0010519 | 621.7 | 1.6924 | 0.0010514 | 622.4 | 1.6915 | 0.0010504 | 623.7 | 1.6897 | 0.0010494 | 625.1 | 1.688 | 0.0010484 | 626.5 | 1.6862 | 0.0010474 | 627.9 | 1.6845 | 0.0010464 | 629.2 | 1.6828 | 0.0010454 | 630.6 | 1.6811 | 0.0010444 | 632 | 1.6794 | 0.0010434 | 633.4 | 1.6777 | 0.0010425 | 634.8 | 1.676 | 0.0010415 | 636.2 | 1.6743 | 0.0010406 | 637.6 | 1.6726
150 | 195.27 | 2783.4 | 9.7523 | 97.63 | 2783.3 | 9.4323 | 65.08 | 2783.3 | 9.2451 | 48.81 | 2783.2 | 9.1122 | 39.04 | 2783.1 | 9.0091 | 19.51 | 2782.8 | 8.6885 | 9.748 | 2782.1 | 8.3674 | 6.494 | 2781.4 | 8.179 | 4.866 | 2780.7 | 8.045 | 3.89 | 2780 | 7.9407 | 3.239 | 2779.3 | 7.8553 | 2.774 | 2778.6 | 7.7828 | 2.425 | 2777.9 | 7.7199 | 2.154 | 2777.2 | 7.6643 | 1.937 | 2776.4 | 7.6143 | 0.9598 | 2769 | 7.2808 | 0.634 | 2761.2 | 7.0791 | 0.4708 | 2752.9 | 6.9308 | 0.0010908 | 632.2 | 1.8416 | 0.0010904 | 632.5 | 1.841 | 0.0010901 | 632.8 | 1.8405 | 0.0010897 | 633.1 | 1.8399 | 0.0010894 | 633.4 | 1.8394 | 0.001089 | 633.7 | 1.8388 | 0.0010887 | 634 | 1.8383 | 0.0010883 | 634.3 | 1.8377 | 0.001088 | 634.6 | 1.8372 | 0.0010877 | 635 | 1.8366 | 0.001087 | 635.6 | 1.8355 | 0.0010863 | 636.2 | 1.8344 | 0.0010856 | 636.8 | 1.8334 | 0.001085 | 637.5 | 1.8323 | 0.0010843 | 638.1 | 1.8312 | 0.0010837 | 638.7 | 1.8301 | 0.001083 | 639.3 | 1.8291 | 0.0010824 | 640 | 1.828 | 0.0010817 | 640.6 | 1.8269 | 0.0010811 | 641.3 | 1.8259 | 0.0010804 | 641.9 | 1.8248 | 0.0010798 | 642.5 | 1.8238 | 0.0010792 | 643.2 | 1.8228 | 0.0010785 | 643.8 | 1.8217 | 0.0010779 | 664.4 | 1.8207 | 0.0010773 | 645.1 | 1.8196 | 0.0010767 | 645.7 | 1.8186 | 0.001076 | 646.4 | 1.8176 | 0.0010754 | 647 | 1.8166 | 0.0010748 | 647.7 | 1.8156 | 0.0010742 | 648.3 | 1.8145 | 0.0010736 | 649 | 1.8135 | 0.001073 | 649.6 | 1.8125 | 0.0010724 | 650.2 | 1.8115 | 0.0010718 | 650.9 | 1.8105 | 0.0010712 | 651.6 | 1.8095 | 0.0010706 | 652.2 | 1.8085 | 0.00107 | 652.8 | 1.8076 | 0.0010695 | 653.5 | 1.8066 | 0.0010689 | 654.2 | 1.8056 | 0.0010683 | 654.8 | 1.8046 | 0.0010677 | 655.5 | 1.8036 | 0.0010672 | 656.1 | 1.8026 | 0.0010666 | 656.8 | 1.8017 | 0.001066 | 657.4 | 1.8007 | 0.0010655 | 658.1 | 1.7998 | 0.0010649 | 658.8 | 1.7988 | 0.0010643 | 659.4 | 1.7978 | 0.0010638 | 660.1 | 1.7969 | 0.0010632 | 660.7 | 1.7959 | 0.0010627 | 661.4 | 1.795 | 0.0010621 | 662.1 | 1.794 | 0.0010616 | 662.7 | 1.7931 | 0.001061 | 663.4 | 1.7922 | 0.0010605 | 664.1 | 1.7912 | 0.0010594 | 665.4 | 1.7894 | 0.0010583 | 666.7 | 1.7875 | 0.0010573 | 668.1 | 1.7857 | 0.0010562 | 669.4 | 1.7838 | 0.0010552 | 670.7 | 1.782 | 0.0010542 | 672.1 | 1.7802 | 0.0010531 | 673.4 | 1.7784 | 0.0010521 | 674.8 | 1.7766 | 0.0010511 | 676.1 | 1.7748 | 0.0010501 | 677.5 | 1.7731 | 0.0010491 | 678.8 | 1.7713
160 | 199.89 | 2802.6 | 9.7971 | 99.94 | 2802.5 | 9.4771 | 66.62 | 2802.4 | 9.2898 | 49.96 | 2802.4 | 9.157 | 39.97 | 2802.3 | 9.0539 | 19.98 | 2802 | 8.7334 | 9.98 | 2801.4 | 8.4124 | 6.649 | 2800.7 | 8.2242 | 4.983 | 2800.1 | 8.0903 | 3.983 | 2799.5 | 7.9862 | 3.317 | 2798.8 | 7.9009 | 2.841 | 2798.2 | 7.8286 | 2.484 | 2797.5 | 7.7658 | 2.206 | 2796.9 | 7.7103 | 1.984 | 2796.2 | 7.6605 | 0.9842 | 2789.5 | 7.3286 | 0.6508 | 2782.5 | 7.1288 | 0.4839 | 2775.1 | 6.9826 | 0.3836 | 2767.3 | 6.8654 | 0.0011019 | 675.7 | 1.942 | 0.0011016 | 676 | 1.9414 | 0.0011012 | 676.3 | 1.9408 | 0.0011008 | 676.6 | 1.9402 | 0.0011005 | 676.9 | 1.9396 | 0.0011001 | 677.2 | 1.939 | 0.0010997 | 677.5 | 1.9385 | 0.0010993 | 677.8 | 1.9379 | 0.001099 | 678 | 1.9373 | 0.0010983 | 678.6 | 1.9361 | 0.0010976 | 679.2 | 1.935 | 0.0010968 | 679.8 | 1.9338 | 0.0010961 | 680.4 | 1.9326 | 0.0010954 | 681 | 1.9315 | 0.0010947 | 681.6 | 1.9304 | 0.001094 | 682.2 | 1.9292 | 0.0010933 | 682.8 | 1.9281 | 0.0010926 | 683.4 | 1.9269 | 0.0010919 | 684 | 1.9258 | 0.0010912 | 684.6 | 1.9247 | 0.0010906 | 685.2 | 1.9236 | 0.0010899 | 685.9 | 1.9225 | 0.0010892 | 686.5 | 1.9214 | 0.0010886 | 687.1 | 1.9203 | 0.0010879 | 687.7 | 1.9192 | 0.0010872 | 688.3 | 1.9181 | 0.0010866 | 688.9 | 1.917 | 0.0010859 | 689.5 | 1.9159 | 0.0010853 | 690.2 | 1.9148 | 0.0010846 | 690.8 | 1.9137 | 0.001084 | 691.4 | 1.9127 | 0.0010834 | 692 | 1.9116 | 0.0010827 | 692.5 | 1.9105 | 0.0010821 | 693.3 | 1.9095 | 0.0010815 | 693.9 | 1.9084 | 0.0010808 | 694.5 | 1.9074 | 0.0010802 | 695.1 | 1.9063 | 0.0010796 | 695.8 | 1.9053 | 0.001079 | 696.4 | 1.9042 | 0.0010784 | 697 | 1.9032 | 0.0010778 | 697.6 | 1.9022 | 0.0010772 | 698.3 | 1.9011 | 0.0010766 | 698.9 | 1.9001 | 0.001076 | 699.6 | 1.8991 | 0.0010754 | 700.2 | 1.8981 | 0.0010748 | 700.8 | 1.897 | 0.0010742 | 701.4 | 1.896 | 0.0010736 | 702.1 | 1.895 | 0.001073 | 702.7 | 1.894 | 0.0010724 | 703.4 | 1.893 | 0.0010718 | 704 | 1.892 | 0.0010712 | 704.6 | 1.891 | 0.0010707 | 705.3 | 1.89 | 0.0010701 | 705.9 | 1.889 | 0.001069 | 707.2 | 1.887 | 0.0010678 | 708.5 | 1.8851 | 0.0010667 | 709.8 | 1.8832 | 0.0010656 | 711.1 | 1.8812 | 0.0010645 | 712.4 | 1.8793 | 0.0010634 | 713.7 | 1.8774 | 0.0010623 | 715 | 1.8755 | 0.0010613 | 716.3 | 1.8736 | 0.0010602 | 717.6 | 1.8717 | 0.0010592 | 718.9 | 1.8699 | 0.0010581 | 720.2 | 1.868
170 | 204.5 | 2821.8 | 9.8409 | 102.24 | 2821.7 | 9.5209 | 68.16 | 2821.7 | 9.3337 | 51.12 | 2821.6 | 9.2008 | 40.89 | 2821.6 | 9.0978 | 20.44 | 2821.3 | 8.7774 | 10.212 | 2820.7 | 8.4565 | 6.804 | 2820.1 | 8.2683 | 5.099 | 2819.5 | 8.1346 | 4.077 | 2818.9 | 8.0306 | 3.395 | 2818.4 | 7.9454 | 2.908 | 2817.8 | 7.8733 | 2.543 | 2817.2 | 7.8106 | 2.259 | 2816.6 | 7.7552 | 2.031 | 2816 | 7.7056 | 1.0085 | 2809.9 | 7.375 | 0.6674 | 2803.5 | 7.1768 | 0.4967 | 2796.9 | 7.0323 | 0.3942 | 2789.9 | 6.917 | 0.0011143 | 719.2 | 2.0414 | 0.0011139 | 719.5 | 2.0407 | 0.0011135 | 719.8 | 2.0401 | 0.0011131 | 720.1 | 2.0395 | 0.0011127 | 720.3 | 2.0388 | 0.0011123 | 720.6 | 2.0382 | 0.0011119 | 720.9 | 2.0376 | 0.0011115 | 721.2 | 2.0369 | 0.0011111 | 721.4 | 2.0363 | 0.0011103 | 722 | 2.0351 | 0.0011096 | 722.6 | 2.0338 | 0.0011088 | 723.1 | 2.0326 | 0.001108 | 723.7 | 2.0313 | 0.0011072 | 724.2 | 2.0301 | 0.0011065 | 724.8 | 2.0289 | 0.0011058 | 725.4 | 2.0277 | 0.001105 | 725.9 | 2.0265 | 0.0011043 | 726.5 | 2.0253 | 0.0011035 | 727.1 | 2.0241 | 0.0011028 | 727.7 | 2.0229 | 0.0011021 | 728.2 | 2.0217 | 0.0011014 | 728.8 | 2.0205 | 0.0011006 | 729.4 | 2.0193 | 0.0010999 | 730 | 2.0181 | 0.0010992 | 730.6 | 2.017 | 0.0010985 | 731.1 | 2.0158 | 0.0010978 | 731.7 | 2.0147 | 0.0010971 | 732.3 | 2.0135 | 0.0010964 | 732.9 | 2.0124 | 0.0010957 | 733.5 | 2.0112 | 0.001095 | 734.1 | 2.0101 | 0.0010944 | 734.7 | 2.009 | 0.0010937 | 735.2 | 2.0078 | 0.001093 | 735.8 | 2.0067 | 0.0010923 | 736.4 | 2.0055 | 0.0010917 | 737 | 2.0044 | 0.001091 | 737.6 | 2.0033 | 0.0010904 | 738.2 | 2.0022 | 0.0010897 | 738.8 | 2.0011 | 0.001089 | 739.4 | 2 | 0.0010884 | 740 | 1.9989 | 0.0010878 | 740.6 | 1.9978 | 0.0010871 | 741.2 | 1.9967 | 0.0010865 | 741.9 | 1.9956 | 0.0010858 | 742.5 | 1.9946 | 0.0010852 | 743.1 | 1.9935 | 0.0010846 | 743.7 | 1.9924 | 0.001084 | 744.3 | 1.9913 | 0.0010833 | 744.9 | 1.9903 | 0.0010827 | 745.5 | 1.9892 | 0.0010821 | 746.1 | 1.9882 | 0.0010815 | 746.7 | 1.9871 | 0.0010809 | 747.4 | 1.986 | 0.0010803 | 748 | 1.985 | 0.0010791 | 749.2 | 1.9829 | 0.0010779 | 750.4 | 1.9808 | 0.0010767 | 751.7 | 1.9788 | 0.0010755 | 752.9 | 1.9767 | 0.0010744 | 754.2 | 1.9747 | 0.0010732 | 755.4 | 1.9727 | 0.001072 | 756.7 | 1.9707 | 0.0010709 | 758 | 1.9687 | 0.0010698 | 759.2 | 1.9667 | 0.0010687 | 760.5 | 1.9648 | 0.0010676 | 761.8 | 1.9628
180 | 209.12 | 2841 | 9.8839 | 104.55 | 2841 | 9.5639 | 69.7 | 2840.9 | 9.3767 | 52.27 | 2840.9 | 9.2438 | 41.81 | 2840.8 | 9.1408 | 20.9 | 2840.6 | 8.8204 | 10.444 | 2840 | 8.4996 | 6.958 | 2839.5 | 8.3116 | 5.216 | 2839 | 8.178 | 4.17 | 2838.4 | 8.0741 | 3.473 | 2837.9 | 7.989 | 2.975 | 2837.3 | 7.917 | 2.601 | 2836.8 | 7.8544 | 2.311 | 2836.2 | 7.7992 | 2.078 | 2835.7 | 7.7496 | 1.0326 | 2830.1 | 7.4203 | 0.6838 | 2824.3 | 7.2233 | 0.5094 | 2818.3 | 7.0802 | 0.4046 | 2812.1 | 6.9665 | 0.1944 | 2777.3 | 6.5854 | 0.0011271 | 763.4 | 2.1386 | 0.0011266 | 763.6 | 2.1379 | 0.0011262 | 763.9 | 2.1372 | 0.0011258 | 764.1 | 2.1366 | 0.0011254 | 764.4 | 2.1359 | 0.0011249 | 764.6 | 2.1352 | 0.0011245 | 764.9 | 2.1345 | 0.0011241 | 765.2 | 2.1339 | 0.0011232 | 765.7 | 2.1325 | 0.0011224 | 766.2 | 2.1312 | 0.0011216 | 766.7 | 2.1299 | 0.0011207 | 767.2 | 2.1286 | 0.0011199 | 767.8 | 2.1272 | 0.0011191 | 768.3 | 2.1259 | 0.0011183 | 768.8 | 2.1246 | 0.0011175 | 769.4 | 2.1233 | 0.0011167 | 769.9 | 2.122 | 0.0011159 | 770.4 | 2.1208 | 0.0011151 | 771 | 2.1195 | 0.0011143 | 771.5 | 2.1182 | 0.0011136 | 772 | 2.117 | 0.0011128 | 772.6 | 2.1157 | 0.001112 | 773.1 | 2.1145 | 0.0011112 | 773.7 | 2.1132 | 0.0011105 | 774.2 | 2.112 | 0.0011097 | 774.8 | 2.1107 | 0.001109 | 775.3 | 2.1095 | 0.0011082 | 775.9 | 2.1083 | 0.0011075 | 776.4 | 2.1071 | 0.0011068 | 777 | 2.1058 | 0.001106 | 777.6 | 2.1046 | 0.0011053 | 778.1 | 2.1034 | 0.0011046 | 778.7 | 2.1022 | 0.0011039 | 779.2 | 2.101 | 0.0011032 | 779.8 | 2.0999 | 0.0011025 | 780.4 | 2.0987 | 0.0011018 | 780.9 | 2.0975 | 0.0011011 | 781.5 | 2.0963 | 0.0011004 | 782.1 | 2.0952 | 0.0010997 | 782.7 | 2.094 | 0.001099 | 783.2 | 2.0928 | 0.0010983 | 783.8 | 2.0917 | 0.0010976 | 784.4 | 2.0905 | 0.0010969 | 785 | 2.0894 | 0.0010963 | 785.5 | 2.0882 | 0.0010956 | 786.1 | 2.0871 | 0.0010949 | 786.7 | 2.086 | 0.0010943 | 787.3 | 2.0848 | 0.0010936 | 787.9 | 2.0837 | 0.001093 | 788.5 | 2.0826 | 0.0010923 | 789 | 2.0815 | 0.0010917 | 789.6 | 2.0804 | 0.001091 | 790.2 | 2.0793 | 0.0010897 | 791.4 | 2.0771 | 0.0010885 | 792.6 | 2.0749 | 0.0010872 | 793.8 | 2.0727 | 0.001086 | 795 | 2.0706 | 0.0010847 | 796.2 | 2.0684 | 0.0010835 | 797.4 | 2.0663 | 0.0010823 | 798.6 | 2.0642 | 0.0010811 | 799.8 | 2.0621 | 0.0010799 | 801 | 2.06 | 0.0010788 | 802.2 | 2.0579 | 0.0010776 | 803.5 | 2.0558
190 | 213.74 | 2860.4 | 9.9261 | 106.86 | 2860.3 | 9.6061 | 71.24 | 2860.2 | 9.4189 | 53.42 | 2860.2 | 9.286 | 42.74 | 2860.2 | 9.183 | 21.36 | 2859.9 | 8.8627 | 10.676 | 2859.4 | 8.542 | 7.113 | 2858.9 | 8.354 | 5.332 | 2858.4 | 8.2205 | 4.263 | 2857.9 | 8.1167 | 3.55 | 2857.4 | 8.0317 | 3.042 | 2856.9 | 7.9598 | 2.66 | 2856.4 | 7.8973 | 2.363 | 2856.9 | 7.8421 | 2.125 | 2855.4 | 7.7927 | 1.057 | 2850.3 | 7.4643 | 0.7002 | 2845 | 7.2684 | 0.5219 | 2839.6 | 7.1266 | 0.4148 | 2833.9 | 7.0141 | 0.2002 | 2802.9 | 6.6413 | 0.0011413 | 807.6 | 2.2352 | 0.0011408 | 807.9 | 2.2345 | 0.0011403 | 808.1 | 2.2338 | 0.0011399 | 808.3 | 2.233 | 0.0011394 | 808.6 | 2.2323 | 0.0011389 | 808.8 | 2.2316 | 0.0011385 | 809 | 2.2308 | 0.001138 | 809.3 | 2.2301 | 0.0011371 | 809.7 | 2.2287 | 0.0011362 | 810.2 | 2.2273 | 0.0011353 | 810.7 | 2.2258 | 0.0011344 | 811.2 | 2.2244 | 0.0011335 | 811.6 | 2.223 | 0.0011326 | 812.1 | 2.2216 | 0.0011317 | 812.6 | 2.2202 | 0.0011308 | 813.1 | 2.2188 | 0.00113 | 813.6 | 2.2175 | 0.0011291 | 814.1 | 2.2161 | 0.0011282 | 814.6 | 2.2147 | 0.0011274 | 815.1 | 2.2134 | 0.0011266 | 815.6 | 2.212 | 0.0011257 | 816.1 | 2.2107 | 0.0011249 | 816.6 | 2.2093 | 0.0011241 | 817.1 | 2.208 | 0.0011233 | 817.6 | 2.2067 | 0.0011225 | 818.1 | 2.2054 | 0.0011217 | 818.7 | 2.2041 | 0.0011208 | 819.2 | 2.2028 | 0.00112 | 819.7 | 2.2015 | 0.0011193 | 820.2 | 2.2002 | 0.0011185 | 820.7 | 2.1989 | 0.0011177 | 821.3 | 2.1976 | 0.0011169 | 821.8 | 2.1963 | 0.0011162 | 822.3 | 2.1951 | 0.0011154 | 822.8 | 2.1938 | 0.0011146 | 823.4 | 2.1925 | 0.0011139 | 823.9 | 2.1913 | 0.0011131 | 824.4 | 2.19 | 0.0011124 | 825 | 2.1888 | 0.0011116 | 825.2 | 2.1875 | 0.0011109 | 826.1 | 2.1863 | 0.0011102 | 826.6 | 2.1851 | 0.0011094 | 827.2 | 2.1839 | 0.0011087 | 827.7 | 2.1827 | 0.001108 | 828.2 | 2.1815 | 0.0011073 | 828.8 | 2.1803 | 0.0011066 | 829.4 | 2.1791 | 0.0011059 | 829.9 | 2.1779 | 0.0011052 | 830.5 | 2.1767 | 0.0011045 | 831 | 2.1755 | 0.0011038 | 831.6 | 2.1743 | 0.0011031 | 832.1 | 2.1731 | 0.0011024 | 832.7 | 2.172 | 0.001101 | 833.8 | 2.1696 | 0.0010997 | 835 | 2.1673 | 0.0010983 | 836.1 | 2.165 | 0.001097 | 837.2 | 2.1627 | 0.0010957 | 838.4 | 2.1605 | 0.0010944 | 839.5 | 2.1582 | 0.0010931 | 840.7 | 2.156 | 0.0010919 | 841.8 | 2.1538 | 0.0010906 | 843 | 2.1516 | 0.0010894 | 844.2 | 2.1494 | 0.0010881 | 845.3 | 2.1472
200 | 218.35 | 2879.7 | 9.9674 | 109.17 | 2879.7 | 9.6475 | 72.78 | 2879.6 | 9.4603 | 54.58 | 2879.6 | 9.3274 | 43.66 | 2879.5 | 9.2244 | 21.82 | 2879.3 | 8.9041 | 10.907 | 2878.9 | 8.5835 | 7.268 | 2878.4 | 8.3956 | 5.448 | 2877.9 | 8.2621 | 4.356 | 2877.5 | 8.1584 | 3.628 | 2877 | 8.0735 | 3.108 | 2876.6 | 8.0017 | 2.718 | 2876.1 | 7.9393 | 2.415 | 2875.6 | 7.8842 | 2.172 | 2875.2 | 7.8348 | 1.08 | 2870.5 | 7.5073 | 0.7164 | 2865.6 | 7.3124 | 0.5343 | 2860.6 | 7.1715 | 0.425 | 2855.5 | 7.0602 | 0.2059 | 2827.5 | 6.694 | 0.1324 | 2795.3 | 6.4522 | 0.001156 | 852.6 | 2.33 | 0.0011555 | 852.8 | 2.3292 | 0.001155 | 853 | 2.3284 | 0.0011545 | 853.2 | 2.3276 | 0.001154 | 853.4 | 2.3268 | 0.0011534 | 853.6 | 2.326 | 0.001153 | 853.8 | 2.3253 | 0.0011519 | 854.2 | 2.3237 | 0.001151 | 854.6 | 2.3222 | 0.00115 | 855.1 | 2.3207 | 0.001149 | 855.5 | 2.3191 | 0.001148 | 855.9 | 2.3176 | 0.001147 | 856.4 | 2.3161 | 0.0011461 | 856.8 | 2.3146 | 0.0011451 | 857.2 | 2.3131 | 0.0011442 | 857.7 | 2.3117 | 0.0011432 | 858.1 | 2.3102 | 0.0011423 | 858.6 | 2.3087 | 0.0011414 | 859 | 2.3073 | 0.0011405 | 859.5 | 2.3058 | 0.0011396 | 860 | 2.3044 | 0.0011387 | 860.4 | 2.303 | 0.0011378 | 860.9 | 2.3015 | 0.0011369 | 861.4 | 2.3001 | 0.001136 | 861.8 | 2.2987 | 0.0011352 | 862.3 | 2.2973 | 0.0011343 | 862.8 | 2.296 | 0.0011334 | 863.3 | 2.2946 | 0.0011326 | 863.8 | 2.2932 | 0.0011317 | 864.2 | 2.2918 | 0.0011309 | 864.7 | 2.2904 | 0.00113 | 865.2 | 2.2891 | 0.0011292 | 865.7 | 2.2877 | 0.0011284 | 866.2 | 2.2864 | 0.0011276 | 866.7 | 2.285 | 0.0011268 | 867.2 | 2.2837 | 0.001126 | 867.7 | 2.2824 | 0.0011252 | 868.2 | 2.2811 | 0.0011244 | 868.7 | 2.2798 | 0.0011236 | 869.2 | 2.2785 | 0.0011228 | 869.7 | 2.2772 | 0.001122 | 870.2 | 2.2758 | 0.0011212 | 870.7 | 2.2746 | 0.0011204 | 871.2 | 2.2733 | 0.0011197 | 871.8 | 2.272 | 0.0011189 | 872.3 | 2.2707 | 0.0011182 | 872.8 | 2.2694 | 0.0011174 | 873.3 | 2.2682 | 0.0011166 | 873.8 | 2.267 | 0.0011159 | 874.4 | 2.2657 | 0.0011152 | 874.9 | 2.2645 | 0.0011144 | 875.4 | 2.2632 | 0.001113 | 876.5 | 2.2607 | 0.0011115 | 877.5 | 2.2583 | 0.0011101 | 878.6 | 2.2559 | 0.0011087 | 879.7 | 2.2535 | 0.0011073 | 880.8 | 2.2511 | 0.0011059 | 881.9 | 2.2487 | 0.0011045 | 883 | 2.2463 | 0.0011032 | 884.1 | 2.244 | 0.0011018 | 885.2 | 2.2417 | 0.0011005 | 886.3 | 2.2394 | 0.0010992 | 887.4 | 2.2371
210 | 222.97 | 2899.1 | 10.008 | 111.48 | 2899.1 | 9.6881 | 74.32 | 2899.1 | 9.5009 | 55.73 | 2899 | 9.3681 | 44.58 | 2899 | 9.265 | 22.29 | 2898.8 | 8.9448 | 11.138 | 2898.3 | 8.6242 | 7.422 | 2897.9 | 8.4365 | 5.564 | 2897.5 | 8.303 | 4.449 | 2897.1 | 8.1994 | 3.706 | 2896.6 | 8.1146 | 3.175 | 2896.2 | 8.0428 | 2.777 | 2895.8 | 7.9805 | 2.467 | 2895.4 | 7.9254 | 2.219 | 2894.9 | 7.8761 | 1.104 | 2890.6 | 7.5494 | 0.7325 | 2886.1 | 7.3552 | 0.5466 | 2881.5 | 7.2152 | 0.435 | 2876.8 | 7.1048 | 0.2115 | 2851.5 | 6.7442 | 0.1366 | 2822.9 | 6.5099 | 0.0011725 | 897.8 | 2.4245 | 0.0011719 | 898 | 2.4237 | 0.0011714 | 898.1 | 2.4228 | 0.0011708 | 898.3 | 2.422 | 0.0011702 | 898.5 | 2.4211 | 0.0011697 | 898.7 | 2.4203 | 0.0011691 | 898.8 | 2.4195 | 0.001168 | 899.2 | 2.4178 | 0.0011669 | 899.6 | 2.4161 | 0.0011658 | 899.9 | 2.4145 | 0.0011647 | 900.3 | 2.4128 | 0.0011636 | 900.7 | 2.4112 | 0.0011626 | 901.1 | 2.4096 | 0.0011615 | 901.4 | 2.408 | 0.0011605 | 901.8 | 2.4064 | 0.0011594 | 902.2 | 2.4048 | 0.0011584 | 902.6 | 2.4032 | 0.0011574 | 903 | 2.4016 | 0.0011564 | 903.4 | 2.4001 | 0.0011554 | 903.8 | 2.3985 | 0.0011545 | 904.2 | 2.397 | 0.0011534 | 904.7 | 2.3955 | 0.0011525 | 905.1 | 2.3939 | 0.0011515 | 905.5 | 2.3924 | 0.0011505 | 905.9 | 2.3909 | 0.0011496 | 906.3 | 2.3894 | 0.0011486 | 906.8 | 2.3879 | 0.0011477 | 907.2 | 2.3865 | 0.0011468 | 907.6 | 2.385 | 0.0011459 | 908.1 | 2.3835 | 0.001145 | 908.5 | 2.3821 | 0.001144 | 909 | 2.3806 | 0.0011431 | 909.4 | 2.3792 | 0.0011422 | 909.9 | 2.3777 | 0.0011414 | 910.3 | 2.3763 | 0.0011405 | 910.8 | 2.3749 | 0.0011396 | 911.2 | 2.3735 | 0.0011387 | 911.7 | 2.372 | 0.0011379 | 912.2 | 2.3707 | 0.001137 | 912.6 | 2.3693 | 0.0011362 | 913.1 | 2.3679 | 0.0011353 | 913.6 | 2.3665 | 0.0011345 | 914 | 2.3652 | 0.0011336 | 914.5 | 2.3638 | 0.0011328 | 915 | 2.3624 | 0.001132 | 915.5 | 2.3611 | 0.0011312 | 915.9 | 2.3597 | 0.0011304 | 916.4 | 2.3584 | 0.0011296 | 916.9 | 2.3571 | 0.0011288 | 917.4 | 2.3557 | 0.001128 | 917.9 | 2.3544 | 0.0011272 | 918.4 | 2.3531 | 0.0011256 | 919.4 | 2.3505 | 0.001124 | 920.4 | 2.3479 | 0.0011225 | 921.4 | 2.3453 | 0.001121 | 922.4 | 2.3428 | 0.0011195 | 923.4 | 2.3403 | 0.001118 | 924.4 | 2.3378 | 0.0011166 | 925.5 | 2.3353 | 0.0011151 | 926.5 | 2.3328 | 0.0011137 | 927.6 | 2.3304 | 0.0011123 | 928.6 | 2.3279 | 0.0011109 | 929.7 | 2.3255
220 | 227.58 | 2918.6 | 10.048 | 113.79 | 2918.6 | 9.728 | 75.86 | 2918.5 | 9.5408 | 56.89 | 2918.5 | 9.408 | 45.51 | 2918.5 | 9.3049 | 22.75 | 2918.3 | 8.9848 | 11.37 | 2917.9 | 8.6643 | 7.577 | 2917.5 | 8.4765 | 5.68 | 2917.1 | 8.3432 | 4.542 | 2916.7 | 8.2396 | 3.783 | 2916.3 | 8.1548 | 3.242 | 2915.9 | 8.0831 | 2.835 | 2915.5 | 8.0208 | 2.519 | 2915.1 | 7.9659 | 2.266 | 2914.7 | 7.9166 | 1.128 | 2910.6 | 7.5905 | 0.7486 | 2906.5 | 7.3971 | 0.5588 | 2902.3 | 7.2578 | 0.445 | 2898 | 7.1481 | 0.2169 | 2874.9 | 6.7921 | 0.14 | 2849.2 | 6.5639 | 0.10211 | 2820.4 | 6.3842 | 0.0011897 | 943.7 | 2.5175 | 0.0011891 | 943.9 | 2.5166 | 0.0011885 | 944 | 2.5156 | 0.0011878 | 944.2 | 2.5147 | 0.0011872 | 944.3 | 2.5138 | 0.0011866 | 944.4 | 2.5129 | 0.0011853 | 944.7 | 2.5111 | 0.0011841 | 945 | 2.5093 | 0.0011829 | 945.3 | 2.5075 | 0.0011817 | 945.6 | 2.5057 | 0.0011805 | 946 | 2.504 | 0.0011793 | 946.3 | 2.5022 | 0.0011782 | 946.6 | 2.5005 | 0.001177 | 946.9 | 2.4987 | 0.0011759 | 947.2 | 2.497 | 0.0011748 | 947.6 | 2.4953 | 0.0011736 | 947.9 | 2.4936 | 0.0011725 | 948.3 | 2.492 | 0.0011714 | 948.6 | 2.4903 | 0.0011703 | 949 | 2.4886 | 0.0011693 | 949.3 | 2.487 | 0.0011682 | 949.7 | 2.4854 | 0.0011671 | 950.1 | 2.4837 | 0.0011661 | 950.4 | 2.4821 | 0.0011651 | 950.8 | 2.4805 | 0.001164 | 951.2 | 2.4789 | 0.001163 | 951.6 | 2.4773 | 0.001162 | 952 | 2.4757 | 0.001161 | 952.3 | 2.4742 | 0.00116 | 952.7 | 2.4726 | 0.001159 | 953.1 | 2.4711 | 0.001158 | 953.5 | 2.4695 | 0.001157 | 953.9 | 2.468 | 0.0011561 | 954.3 | 2.4665 | 0.0011551 | 954.7 | 2.465 | 0.0011542 | 955.2 | 2.4635 | 0.0011532 | 955.6 | 2.462 | 0.0011523 | 956 | 2.4605 | 0.0011513 | 956.4 | 2.459 | 0.0011504 | 956.8 | 2.4575 | 0.0011495 | 957.3 | 2.456 | 0.0011486 | 957.7 | 2.4546 | 0.0011477 | 958.1 | 2.4531 | 0.0011468 | 958.6 | 2.4517 | 0.0011459 | 959 | 2.4502 | 0.001145 | 959.4 | 2.4488 | 0.0011441 | 959.9 | 2.4474 | 0.0011433 | 960.3 | 2.446 | 0.0011424 | 960.8 | 2.4446 | 0.0011415 | 961.2 | 2.4432 | 0.0011407 | 961.7 | 2.4418 | 0.001139 | 962.6 | 2.439 | 0.0011373 | 963.5 | 2.4362 | 0.0011357 | 964.4 | 2.4335 | 0.0011341 | 965.4 | 2.4308 | 0.0011324 | 966.3 | 2.4282 | 0.0011309 | 967.3 | 2.4255 | 0.0011293 | 968.2 | 2.4229 | 0.0011278 | 969.2 | 2.4203 | 0.0011262 | 970.2 | 2.4177 | 0.0011247 | 971.2 | 2.4151 | 0.0011232 | 972.2 | 2.4126
230 | 232.2 | 2938.2 | 10.0872 | 116.1 | 2938.1 | 9.7672 | 77.39 | 2938.1 | 9.58 | 58.04 | 2938 | 9.4472 | 46.43 | 2938 | 9.3442 | 23.21 | 2937.8 | 9.024 | 11.601 | 2937.5 | 8.7036 | 7.731 | 2937.1 | 8.5159 | 5.796 | 2936.7 | 8.3826 | 4.635 | 2936.3 | 8.279 | 3.861 | 2936 | 8.1944 | 3.308 | 2935.6 | 8.1226 | 2.893 | 2935.2 | 8.0605 | 2.571 | 2934.9 | 8.0056 | 2.313 | 2934.5 | 7.9564 | 1.152 | 2930.7 | 7.6309 | 0.7646 | 2926.9 | 7.438 | 0.571 | 2923 | 7.2993 | 0.4548 | 2919 | 7.1903 | 0.2223 | 2897.9 | 6.8382 | 0.1445 | 2874.7 | 6.615 | 0.1053 | 2849 | 6.4416 | 0.08164 | 2820.4 | 6.2927 | 0.0012084 | 990.3 | 2.6098 | 0.0012077 | 990.4 | 2.6088 | 0.001207 | 990.5 | 2.6078 | 0.0012063 | 990.6 | 2.6068 | 0.0012056 | 990.7 | 2.6058 | 0.0012042 | 990.9 | 2.6038 | 0.0012028 | 991.2 | 2.6019 | 0.0012015 | 991.4 | 2.5999 | 0.0012001 | 991.6 | 2.598 | 0.0011988 | 991.8 | 2.5961 | 0.0011975 | 992.1 | 2.5942 | 0.0011962 | 992.3 | 2.5923 | 0.0011949 | 992.6 | 2.5904 | 0.0011936 | 992.8 | 2.5886 | 0.0011924 | 993.1 | 2.5867 | 0.0011912 | 993.4 | 2.5849 | 0.0011899 | 993.7 | 2.5831 | 0.0011887 | 993.9 | 2.5813 | 0.0011875 | 994.2 | 2.5795 | 0.0011863 | 994.5 | 2.5777 | 0.0011851 | 994.8 | 2.576 | 0.001184 | 995.1 | 2.5742 | 0.0011828 | 995.4 | 2.5725 | 0.0011817 | 995.8 | 2.5707 | 0.0011805 | 996.1 | 2.569 | 0.0011794 | 996.4 | 2.5673 | 0.0011783 | 996.7 | 2.5656 | 0.0011772 | 997 | 2.5639 | 0.0011761 | 997.4 | 2.5623 | 0.001175 | 997.7 | 2.5606 | 0.0011739 | 998.1 | 2.5589 | 0.0011728 | 998.4 | 2.5573 | 0.0011718 | 998.8 | 2.5557 | 0.0011707 | 999.1 | 2.5541 | 0.0011697 | 999.5 | 2.5524 | 0.0011687 | 999.8 | 2.5508 | 0.0011676 | 1000.2 | 2.5492 | 0.0011666 | 1000 | 2.5477 | 0.0011656 | 1001 | 2.5461 | 0.0011646 | 1001.3 | 2.5445 | 0.0011636 | 1001.7 | 2.543 | 0.0011626 | 1002.1 | 2.5414 | 0.0011617 | 1002.5 | 2.5399 | 0.0011607 | 1002.9 | 2.5383 | 0.0011597 | 1003.3 | 2.5368 | 0.0011588 | 1003.7 | 2.5353 | 0.0011578 | 1004.1 | 2.5338 | 0.0011569 | 1004.5 | 2.5323 | 0.001156 | 1004.9 | 2.5308 | 0.001155 | 1005.3 | 2.5293 | 0.0011532 | 1006.1 | 2.5264 | 0.0011514 | 1006.9 | 2.5235 | 0.0011496 | 1007.8 | 2.5206 | 0.0011479 | 1008.6 | 2.5177 | 0.0011461 | 1009.5 | 2.5149 | 0.0011444 | 1010.4 | 2.5121 | 0.0011427 | 1011.3 | 2.5093 | 0.0011411 | 1012.2 | 2.5066 | 0.0011394 | 1013.1 | 2.5038 | 0.0011378 | 1014 | 2.5011 | 0.0011362 | 1014.9 | 2.4984
240 | 236.82 | 2957.7 | 10.1257 | 118.4 | 2957.7 | 9.8058 | 78.93 | 2957.7 | 9.6186 | 59.2 | 2957.6 | 9.4858 | 47.36 | 2957.6 | 9.3828 | 23.67 | 2957.4 | 9.0626 | 11.832 | 2957.1 | 8.7422 | 7.885 | 2956.7 | 8.5546 | 5.912 | 2956.4 | 8.4213 | 4.728 | 2956.1 | 8.3178 | 3.938 | 2955.7 | 8.2332 | 3.374 | 2955.4 | 8.1615 | 2.952 | 2955 | 8.0994 | 2.623 | 2954.7 | 8.0445 | 2.359 | 2954.3 | 7.9954 | 1.175 | 2950.8 | 7.6704 | 0.7805 | 2947.2 | 7.478 | 0.5831 | 2943.6 | 7.3399 | 0.4646 | 2939.9 | 7.2315 | 0.2275 | 2920.5 | 6.8826 | 0.1483 | 2899.3 | 6.6635 | 0.1084 | 2876.3 | 6.4953 | 0.08439 | 2851 | 6.3529 | 0.06818 | 2823 | 6.2245 | 0.0012288 | 1037.7 | 2.7018 | 0.001228 | 1037.7 | 2.7007 | 0.0012272 | 1037.8 | 2.6996 | 0.0012264 | 1037.8 | 2.6985 | 0.0012249 | 1037.9 | 2.6963 | 0.0012233 | 1038 | 2.6941 | 0.0012218 | 1038.2 | 2.692 | 0.0012202 | 1038.3 | 2.6899 | 0.0012188 | 1038.4 | 2.6878 | 0.0012173 | 1038.6 | 2.6857 | 0.0012158 | 1038.8 | 2.6837 | 0.0012144 | 1038.9 | 2.6816 | 0.0012129 | 1039.1 | 2.6796 | 0.0012115 | 1039.3 | 2.6776 | 0.0012101 | 1039.5 | 2.6756 | 0.0012088 | 1039.7 | 2.6736 | 0.0012074 | 1039.9 | 2.6717 | 0.0012061 | 1040.1 | 2.6697 | 0.0012047 | 1040.3 | 2.6678 | 0.0012034 | 1040.5 | 2.6659 | 0.0012021 | 1040.8 | 2.664 | 0.0012008 | 1041 | 2.6621 | 0.0011996 | 1041.2 | 2.6603 | 0.0011983 | 1041.5 | 2.6584 | 0.001197 | 1041.8 | 2.6566 | 0.0011958 | 1042 | 2.6548 | 0.0011946 | 1042.3 | 2.6529 | 0.0011934 | 1042.5 | 2.6511 | 0.0011922 | 1042.8 | 2.6493 | 0.001191 | 1043.1 | 2.6476 | 0.0011898 | 1043.4 | 2.6458 | 0.0011886 | 1043.7 | 2.6441 | 0.0011875 | 1044 | 2.6423 | 0.0011863 | 1044.3 | 2.6406 | 0.0011852 | 1044.6 | 2.6389 | 0.0011841 | 1044.9 | 2.6372 | 0.001183 | 1045.2 | 2.6355 | 0.0011818 | 1045.5 | 2.6338 | 0.0011808 | 1045.8 | 2.6321 | 0.0011797 | 1046.2 | 2.6304 | 0.0011786 | 1046.5 | 2.6288 | 0.0011775 | 1046.8 | 2.6271 | 0.0011765 | 1047.2 | 2.6255 | 0.0011754 | 1047.5 | 2.6239 | 0.0011744 | 1047.8 | 2.6223 | 0.0011734 | 1048.2 | 2.6207 | 0.0011723 | 1048.6 | 2.6191 | 0.0011713 | 1048.9 | 2.6175 | 0.0011703 | 1049.3 | 2.6159 | 0.0011683 | 1050 | 2.6128 | 0.0011664 | 1050.8 | 2.6097 | 0.0011644 | 1051.5 | 2.6066 | 0.0011625 | 1052.3 | 2.6036 | 0.00116 | 1053.1 | 2.6006 | 0.0011588 | 1053.6 | 2.5976 | 0.001157 | 1054.7 | 2.5947 | 0.0011552 | 1055.5 | 2.5917 | 0.0011534 | 1056.3 | 2.5889 | 0.0011516 | 1057.1 | 2.586 | 0.0011499 | 1058 | 2.5832
250 | 241.43 | 2977.4 | 10.1636 | 120.71 | 2977.4 | 9.8437 | 80.47 | 2977.3 | 9.6565 | 60.35 | 2977.3 | 9.5237 | 48.28 | 2977.3 | 9.4207 | 24.14 | 2977.1 | 9.1006 | 12.064 | 2976.8 | 8.7802 | 8.04 | 2976.5 | 8.5926 | 6.028 | 2976.1 | 8.4594 | 4.82 | 2975.8 | 8.356 | 4.016 | 2975.5 | 8.2714 | 3.441 | 2975.2 | 8.1997 | 3.01 | 2974.8 | 8.1376 | 2.674 | 2974.5 | 8.0828 | 2.406 | 2974.2 | 8.0337 | 1.199 | 2970.9 | 7.7091 | 0.7964 | 2967.5 | 7.5172 | 0.5952 | 2964.2 | 7.3796 | 0.4744 | 2960.7 | 7.2716 | 0.2327 | 2942.8 | 6.9256 | 0.152 | 2923.4 | 6.71 | 0.1115 | 2902.5 | 6.546 | 0.08701 | 2879.9 | 6.4087 | 0.07058 | 2855.2 | 6.2867 | 0.05871 | 2828.1 | 6.1734 | 0.0012512 | 1085.8 | 2.7936 | 0.0012503 | 1085.8 | 2.7923 | 0.0012494 | 1085.8 | 2.7911 | 0.0012476 | 1085.8 | 2.7887 | 0.0012458 | 1085.8 | 2.7864 | 0.001244 | 1085.8 | 2.784 | 0.0012423 | 1085.9 | 2.7817 | 0.0012406 | 1085.9 | 2.7794 | 0.0012389 | 1085.9 | 2.7771 | 0.0012373 | 1086 | 2.7748 | 0.0012286 | 1086.1 | 2.7726 | 0.001234 | 1086.1 | 2.7704 | 0.0012324 | 1086.2 | 2.7682 | 0.0012308 | 1086.3 | 2.766 | 0.0012293 | 1086.4 | 2.7639 | 0.0012277 | 1086.5 | 2.7617 | 0.0012262 | 1086.7 | 2.7596 | 0.0012247 | 1086.8 | 2.7575 | 0.0012232 | 1086.9 | 2.7554 | 0.0012218 | 1087.1 | 2.7534 | 0.0012203 | 1087.2 | 2.7513 | 0.0012189 | 1087.4 | 2.7493 | 0.0012175 | 1087.5 | 2.7473 | 0.0012161 | 1087.7 | 2.7453 | 0.0012147 | 1087.9 | 2.7433 | 0.0012134 | 1088.1 | 2.7414 | 0.001212 | 1088.3 | 2.7394 | 0.0012107 | 1088.5 | 2.7375 | 0.0012094 | 1088.7 | 2.7356 | 0.001208 | 1088.9 | 2.7337 | 0.0012068 | 1089.1 | 2.7318 | 0.0012055 | 1089.4 | 2.7299 | 0.0012042 | 1089.6 | 2.728 | 0.001203 | 1089.8 | 2.7262 | 0.0012017 | 1090.1 | 2.7244 | 0.0012005 | 1090.3 | 2.7225 | 0.0011992 | 1090.6 | 2.7207 | 0.0011981 | 1090.8 | 2.7189 | 0.0011968 | 1091.1 | 2.7172 | 0.0011957 | 1091.4 | 2.7154 | 0.0011945 | 1091.6 | 2.7136 | 0.0011933 | 1091.9 | 2.7119 | 0.0011922 | 1092.2 | 2.7101 | 0.001191 | 1092.5 | 2.7084 | 0.0011899 | 1092.8 | 2.7067 | 0.0011888 | 1093.1 | 2.705 | 0.0011877 | 1093.4 | 2.7033 | 0.0011866 | 1093.7 | 2.7016 | 0.0011844 | 1094.3 | 2.6983 | 0.0011822 | 1094.9 | 2.695 | 0.0011801 | 1095.6 | 2.6917 | 0.0011781 | 1096.3 | 2.6885 | 0.001176 | 1097 | 2.6853 | 0.001174 | 1097.7 | 2.6821 | 0.001172 | 1098.4 | 2.679 | 0.0011701 | 1099.1 | 2.6759 | 0.0011682 | 1099.8 | 2.6729 | 0.0011663 | 1100.6 | 2.6699 | 0.0011644 | 1101.4 | 2.6669
260 | 246.05 | 2997.1 | 10.201 | 123.02 | 2997.1 | 9.881 | 82.01 | 2997 | 9.6939 | 61.51 | 2997 | 9.561 | 49.2 | 2997 | 9.458 | 24.6 | 2996.8 | 9.1379 | 12.295 | 2996.5 | 8.8176 | 8.194 | 2996.2 | 8.63 | 6.144 | 2995.9 | 8.4969 | 4.913 | 2995.6 | 8.3934 | 4.093 | 2995.3 | 8.3089 | 3.507 | 2995 | 8.2373 | 3.068 | 2994.7 | 8.1753 | 2.726 | 2994.4 | 8.1205 | 2.453 | 2994.1 | 8.0714 | 1.222 | 2991 | 7.7472 | 0.8123 | 2987.9 | 7.5557 | 0.6072 | 2984.7 | 7.4185 | 0.4841 | 2981.5 | 7.311 | 0.2378 | 2964.8 | 6.9674 | 0.1556 | 2947 | 6.7546 | 0.1144 | 2927.9 | 6.5941 | 0.08953 | 2907.5 | 6.461 | 0.07286 | 2885.5 | 6.344 | 0.06085 | 2861.6 | 6.2369 | 0.05174 | 2835.6 | 6.1355 | 0.04454 | 2807.1 | 6.037 | 0.001275 | 1135 | 2.8842 | 0.0012729 | 1134.8 | 2.8815 | 0.0012708 | 1134.7 | 2.8789 | 0.0012687 | 1134.6 | 2.8762 | 0.0012667 | 1134.4 | 2.8737 | 0.0012648 | 1134.3 | 2.8711 | 0.0012628 | 1134.3 | 2.8686 | 0.0012609 | 1134.2 | 2.8661 | 0.001259 | 1134.1 | 2.8636 | 0.0012572 | 1134.1 | 2.8612 | 0.0012553 | 1134 | 2.8587 | 0.0012535 | 1134 | 2.8563 | 0.0012517 | 1134 | 2.854 | 0.00125 | 1134 | 2.8516 | 0.0012483 | 1134 | 2.8493 | 0.0012466 | 1134.1 | 2.847 | 0.0012449 | 1134.1 | 2.8447 | 0.0012432 | 1134.1 | 2.8425 | 0.0012416 | 1134.2 | 2.8403 | 0.00124 | 1134.2 | 2.838 | 0.0012384 | 1134.3 | 2.8359 | 0.0012368 | 1134.4 | 2.8337 | 0.0012352 | 1134.5 | 2.8315 | 0.0012337 | 1134.5 | 2.8294 | 0.0012322 | 1134.7 | 2.8273 | 0.0012307 | 1134.8 | 2.8252 | 0.0012292 | 1134.9 | 2.8231 | 0.0012278 | 1135.1 | 2.8211 | 0.0012263 | 1135.2 | 2.819 | 0.0012249 | 1135.4 | 2.817 | 0.0012235 | 1135.5 | 2.815 | 0.0012221 | 1135.7 | 2.813 | 0.0012207 | 1135.8 | 2.811 | 0.0012193 | 1136 | 2.8091 | 0.001218 | 1136.2 | 2.8071 | 0.0012166 | 1136.4 | 2.8052 | 0.0012153 | 1136.6 | 2.8033 | 0.001214 | 1136.8 | 2.8014 | 0.0012127 | 1137 | 2.7995 | 0.0012114 | 1137.2 | 2.7976 | 0.0012101 | 1137.4 | 2.7957 | 0.0012089 | 1137.6 | 2.7939 | 0.0012076 | 1137.8 | 2.792 | 0.0012064 | 1138.1 | 2.7902 | 0.0012051 | 1138.3 | 2.7884 | 0.0012039 | 1138.6 | 2.7866 | 0.0012015 | 1139.1 | 2.783 | 0.0011992 | 1139.6 | 2.7795 | 0.0011969 | 1140.1 | 2.776 | 0.0011946 | 1140.7 | 2.7726 | 0.0011924 | 1141.3 | 2.7692 | 0.0011902 | 1141.9 | 2.7658 | 0.001188 | 1142.5 | 2.7625 | 0.0011859 | 1143.1 | 2.7593 | 0.0011838 | 1143.8 | 2.756 | 0.0011818 | 1144.4 | 2.7528 | 0.0011797 | 1145.1 | 2.7496
270 | 250.66 | 3016.9 | 10.2377 | 125.33 | 3016.8 | 9.9178 | 83.55 | 3016.8 | 9.7306 | 62.66 | 3016.8 | 9.5978 | 50.13 | 3016.8 | 9.4948 | 25.06 | 3016.6 | 9.1747 | 12.526 | 3016.3 | 8.8544 | 8.348 | 3016 | 8.6669 | 6.259 | 3015.8 | 8.5337 | 5.006 | 3015.5 | 8.4303 | 4.17 | 3015.2 | 8.3458 | 3.574 | 3014.9 | 8.2743 | 3.126 | 3014.6 | 8.2122 | 2.778 | 3014.3 | 8.1575 | 2.499 | 3014 | 8.1085 | 1.246 | 3011.1 | 7.7846 | 0.8281 | 3008.2 | 7.5934 | 0.6191 | 3005.2 | 7.4566 | 0.4938 | 3002.2 | 7.3495 | 0.2429 | 2986.7 | 7.008 | 0.1592 | 2970.2 | 6.7977 | 0.1172 | 2952.7 | 6.6401 | 0.09197 | 2934.1 | 6.5104 | 0.07504 | 2914.2 | 6.3974 | 0.06287 | 2892.9 | 6.2951 | 0.05366 | 2870.1 | 6.1995 | 0.04641 | 2845.3 | 6.108 | 0.04053 | 2818.4 | 6.0184 | 0.0013013 | 1185.2 | 2.9751 | 0.0012988 | 1184.9 | 2.9721 | 0.0012964 | 1184.6 | 2.9691 | 0.001294 | 1184.3 | 2.9663 | 0.0012917 | 1184 | 2.9634 | 0.0012894 | 1183.8 | 2.9605 | 0.0012872 | 1183.5 | 2.9577 | 0.001285 | 1183.3 | 2.955 | 0.0012828 | 1183.1 | 2.9523 | 0.0012807 | 1182.9 | 2.9496 | 0.0012786 | 1182.8 | 2.9469 | 0.0012765 | 1182.6 | 2.9443 | 0.0012745 | 1182.5 | 2.9417 | 0.0012725 | 1182.4 | 2.9391 | 0.0012706 | 1182.3 | 2.9366 | 0.0012686 | 1182.2 | 2.9341 | 0.0012667 | 1182.1 | 2.9316 | 0.0012648 | 1182 | 2.9292 | 0.001263 | 1182 | 2.9267 | 0.0012612 | 1181.9 | 2.9243 | 0.0012594 | 1181.9 | 2.922 | 0.0012576 | 1181.9 | 2.9196 | 0.0012559 | 1181.9 | 2.9173 | 0.0012542 | 1181.9 | 2.915 | 0.0012525 | 1181.9 | 2.9127 | 0.0012508 | 1181.9 | 2.9104 | 0.0012491 | 1182 | 2.9082 | 0.0012475 | 1182 | 2.906 | 0.0012459 | 1182 | 2.9038 | 0.0012443 | 1182.1 | 2.9016 | 0.0012427 | 1182.2 | 2.8994 | 0.0012412 | 1182.2 | 2.8973 | 0.0012396 | 1182.3 | 2.8952 | 0.0012381 | 1182.4 | 2.8931 | 0.0012366 | 1182.5 | 2.891 | 0.0012351 | 1182.6 | 2.8889 | 0.0012337 | 1182.8 | 2.8868 | 0.0012322 | 1182.9 | 2.8848 | 0.0012308 | 1183 | 2.8828 | 0.0012294 | 1183.2 | 2.8808 | 0.001228 | 1183.3 | 2.8788 | 0.0012266 | 1183.5 | 2.8768 | 0.0012252 | 1183.6 | 2.8749 | 0.0012239 | 1183.8 | 2.8729 | 0.0012225 | 1184 | 2.871 | 0.0012199 | 1184.3 | 2.8672 | 0.0012173 | 1184.7 | 2.8634 | 0.0012147 | 1185.1 | 2.8597 | 0.0012122 | 1185.6 | 2.856 | 0.0012098 | 1186 | 2.8524 | 0.0012074 | 1186.5 | 2.8488 | 0.001205 | 1187 | 2.8453 | 0.0012027 | 1187.5 | 2.8418 | 0.0012004 | 1188.1 | 2.8384 | 0.0011982 | 1188.6 | 2.835 | 0.0011959 | 1189.2 | 2.8316
280 | 255.28 | 3036.7 | 10.2739 | 127.64 | 3036.7 | 9.9539 | 85.09 | 3036.6 | 9.7668 | 63.81 | 3036.6 | 9.634 | 51.05 | 3036.6 | 9.531 | 25.52 | 3036.5 | 9.2109 | 12.757 | 3036.2 | 8.8906 | 8.502 | 3035.9 | 8.7031 | 6.375 | 3035.6 | 8.57 | 5.099 | 3035.4 | 8.4667 | 4.248 | 3035.1 | 8.3822 | 3.64 | 3034.8 | 8.3106 | 3.184 | 3034.6 | 8.2486 | 2.829 | 3034.3 | 8.1939 | 2.546 | 3034 | 8.1449 | 1.269 | 3031.3 | 7.8214 | 0.8438 | 3028.5 | 7.6305 | 0.6311 | 3025.7 | 7.494 | 0.5034 | 3022.9 | 7.3872 | 0.248 | 3008.3 | 7.0475 | 0.1627 | 2993 | 6.8394 | 0.12 | 2976.9 | 6.6842 | 0.09434 | 2959.8 | 6.5573 | 0.07714 | 2941.8 | 6.4477 | 0.06479 | 2922.6 | 6.3492 | 0.05547 | 2902.2 | 6.2581 | 0.04816 | 2880.4 | 6.172 | 0.04224 | 2857 | 6.0889 | 0.03317 | 2804 | 5.9253 | 0.0013307 | 1236.7 | 3.0667 | 0.0013277 | 1236.2 | 3.0633 | 0.0013249 | 1235.6 | 3.06 | 0.0013221 | 1235.2 | 3.0567 | 0.0013194 | 1234.7 | 3.0535 | 0.0013167 | 1234.3 | 3.0503 | 0.0013141 | 1233.9 | 3.0472 | 0.0013115 | 1233.5 | 3.0441 | 0.001309 | 1233.1 | 3.0411 | 0.0013065 | 1232.8 | 3.0381 | 0.0013041 | 1232.4 | 3.0352 | 0.0013017 | 1232.1 | 3.0323 | 0.0012994 | 1231.9 | 3.0294 | 0.0012971 | 1231.6 | 3.0266 | 0.0012949 | 1231.4 | 3.0238 | 0.0012927 | 1231.1 | 3.021 | 0.0012905 | 1230.9 | 3.0183 | 0.0012883 | 1230.7 | 3.0157 | 0.0012863 | 1230.5 | 3.013 | 0.0012842 | 1230.4 | 3.0104 | 0.0012822 | 1230.2 | 3.0078 | 0.0012802 | 1230.1 | 3.0052 | 0.0012782 | 1230 | 3.0027 | 0.0012762 | 1229.9 | 3.0002 | 0.0012743 | 1229.8 | 2.9977 | 0.0012725 | 1229.7 | 2.9953 | 0.0012706 | 1229.6 | 2.9928 | 0.0012688 | 1229.6 | 2.9904 | 0.001267 | 1229.5 | 2.9881 | 0.0012652 | 1229.5 | 2.9857 | 0.0012634 | 1229.4 | 2.9834 | 0.0012617 | 1229.4 | 2.9811 | 0.00126 | 1229.4 | 2.9788 | 0.0012583 | 1229.4 | 2.9765 | 0.0012566 | 1229.4 | 2.9742 | 0.001255 | 1229.5 | 2.972 | 0.0012533 | 1229.5 | 2.9698 | 0.0012517 | 1229.5 | 2.9676 | 0.0012501 | 1229.6 | 2.9655 | 0.0012486 | 1229.6 | 2.9633 | 0.001247 | 1229.7 | 2.9612 | 0.0012455 | 1229.8 | 2.9591 | 0.001244 | 1229.9 | 2.957 | 0.0012425 | 1230 | 2.9549 | 0.0012395 | 1230.2 | 2.9508 | 0.0012366 | 1230.4 | 2.9468 | 0.0012338 | 1230.7 | 2.9428 | 0.0012311 | 1231 | 2.9388 | 0.0012284 | 1231.3 | 2.935 | 0.0012257 | 1231.7 | 2.9312 | 0.0012231 | 1232 | 2.9274 | 0.0012205 | 1232.4 | 2.9237 | 0.001218 | 1232.8 | 2.92 | 0.0012156 | 1233.3 | 2.9164 | 0.0012131 | 1233.7 | 2.9129
290 | 259.89 | 3056.6 | 10.3095 | 129.94 | 3056.6 | 9.9896 | 86.63 | 3056.5 | 9.8024 | 64.97 | 3056.5 | 9.6696 | 51.97 | 3056.5 | 9.5666 | 25.98 | 3056.4 | 9.2465 | 12.988 | 3056.1 | 8.9263 | 8.657 | 3055.8 | 8.7388 | 6.491 | 3055.6 | 8.6057 | 5.191 | 3055.3 | 8.5024 | 4.325 | 3055.1 | 8.4179 | 3.706 | 3054.8 | 8.3465 | 3.242 | 3054.6 | 8.2845 | 2.881 | 3054.3 | 8.2298 | 2.592 | 3054 | 8.1808 | 1.293 | 3051.5 | 7.8575 | 0.8596 | 3048.8 | 7.667 | 0.643 | 3046.2 | 7.5307 | 0.513 | 3043.6 | 7.4242 | 0.253 | 3029.9 | 7.0862 | 0.1662 | 3015.6 | 6.8798 | 0.1228 | 3000.6 | 6.7268 | 0.09665 | 2984.9 | 6.6023 | 0.07918 | 2968.4 | 6.4953 | 0.06664 | 2950.9 | 6.4 | 0.05719 | 2932.5 | 6.3125 | 0.0498 | 2913.1 | 6.2306 | 0.04383 | 2892.4 | 6.1523 | 0.03473 | 2846.5 | 6.0016 | 0.02801 | 2792.9 | 5.8509 | 0.0013639 | 1289.8 | 3.1594 | 0.0013604 | 1289 | 3.1555 | 0.001357 | 1288.2 | 3.1517 | 0.0013536 | 1287.5 | 3.148 | 0.0013504 | 1286.8 | 3.1444 | 0.0013472 | 1286.1 | 3.1408 | 0.0013441 | 1285.5 | 3.1373 | 0.001341 | 1284.9 | 3.1338 | 0.0013381 | 1284.3 | 3.1304 | 0.0013352 | 1283.8 | 3.1271 | 0.0013324 | 1283.2 | 3.1238 | 0.0013296 | 1282.8 | 3.1206 | 0.0013269 | 1282.3 | 3.1174 | 0.0013242 | 1281.8 | 3.1143 | 0.0013216 | 1281.4 | 3.1112 | 0.0013191 | 1281 | 3.1081 | 0.0013166 | 1280.7 | 3.1051 | 0.0013141 | 1280.3 | 3.1022 | 0.0013117 | 1280 | 3.0993 | 0.0013093 | 1279.7 | 3.0964 | 0.0013081 | 1279.5 | 3.0935 | 0.0013047 | 1279.1 | 3.0907 | 0.0013024 | 1278.8 | 3.088 | 0.0013002 | 1278.6 | 3.0852 | 0.0012981 | 1278.4 | 3.0825 | 0.0012959 | 1278.2 | 3.0799 | 0.0012938 | 1278 | 3.0772 | 0.0012917 | 1277.8 | 3.0746 | 0.0012897 | 1277.6 | 3.072 | 0.0012877 | 1277.5 | 3.0695 | 0.0012857 | 1277.4 | 3.067 | 0.0012838 | 1277.2 | 3.0645 | 0.0012818 | 1277.1 | 3.062 | 0.0012799 | 1277 | 3.0595 | 0.0012781 | 1277 | 3.0571 | 0.0012762 | 1276.9 | 3.0547 | 0.0012744 | 1276.8 | 3.0523 | 0.0012726 | 1276.8 | 3.05 | 0.0012708 | 1276.7 | 3.0476 | 0.0012691 | 1276.7 | 3.0453 | 0.0012674 | 1276.7 | 3.0431 | 0.0012657 | 1276.7 | 3.0408 | 0.001264 | 1276.7 | 3.0385 | 0.0012607 | 1276.7 | 3.0341 | 0.0012575 | 1276.8 | 3.0298 | 0.0012543 | 1276.9 | 3.0255 | 0.0012512 | 1277 | 3.0213 | 0.0012482 | 1277.2 | 3.0171 | 0.0012453 | 1277.4 | 3.013 | 0.0012424 | 1277.6 | 3.009 | 0.0012396 | 1277.8 | 3.0051 | 0.0012368 | 1278.1 | 3.0012 | 0.0012341 | 1278.4 | 2.9973 | 0.0012314 | 1278.7 | 2.9935
300 | 264.51 | 3076.5 | 10.3446 | 132.25 | 3076.5 | 10.0247 | 88.16 | 3076.5 | 9.8375 | 66.12 | 3076.5 | 9.7047 | 52.9 | 3076.4 | 9.6017 | 26.44 | 3076.3 | 9.2817 | 13.219 | 3076.1 | 8.9615 | 8.811 | 3075.8 | 8.774 | 6.606 | 3075.6 | 8.6409 | 5.284 | 3075.3 | 8.5376 | 4.402 | 3075.1 | 8.4532 | 3.772 | 3074.9 | 8.3817 | 3.3 | 3074.6 | 8.3198 | 2.933 | 3074.4 | 8.2651 | 2.639 | 3074.1 | 8.2162 | 1.316 | 3071.7 | 7.8931 | 0.8753 | 3069.2 | 7.7028 | 0.6548 | 3066.7 | 7.5668 | 0.5226 | 3064.2 | 7.4606 | 0.258 | 3051.3 | 7.1239 | 0.1697 | 3037.9 | 6.9192 | 0.1255 | 3024 | 6.7679 | 0.09892 | 3009.4 | 6.6454 | 0.08116 | 2994.2 | 6.5408 | 0.06843 | 2978.2 | 6.448 | 0.05885 | 2961.5 | 6.3634 | 0.05136 | 2943.9 | 6.2848 | 0.04532 | 2925.4 | 6.2104 | 0.03616 | 2885 | 6.0693 | 0.02946 | 2839.2 | 5.9322 | 0.02425 | 2785.4 | 5.7918 | 0.0014022 | 1344.9 | 3.2539 | 0.0013978 | 1343.7 | 3.2494 | 0.0013936 | 1342.6 | 3.245 | 0.0013895 | 1341.5 | 3.2407 | 0.0013855 | 1340.5 | 3.2365 | 0.0013816 | 1339.5 | 3.2324 | 0.0013779 | 1338.6 | 3.2284 | 0.0013742 | 1337.7 | 3.2245 | 0.0013707 | 1336.9 | 3.2206 | 0.0013672 | 1336.1 | 3.2168 | 0.0013639 | 1335.3 | 3.2131 | 0.0013606 | 1334.6 | 3.2095 | 0.0013574 | 1333.9 | 3.2059 | 0.0013542 | 1333.3 | 3.2024 | 0.0013512 | 1332.6 | 3.199 | 0.0013482 | 1332.1 | 3.1956 | 0.0013453 | 1331.5 | 3.1922 | 0.0013424 | 1330.9 | 3.189 | 0.0013395 | 1330.4 | 3.1857 | 0.0013368 | 1329.9 | 3.1825 | 0.0013341 | 1329.5 | 3.1794 | 0.0013315 | 1329 | 3.1763 | 0.0013289 | 1328.6 | 3.1733 | 0.0013264 | 1328.2 | 3.1702 | 0.0013239 | 1327.9 | 3.1673 | 0.0013214 | 1327.5 | 3.1644 | 0.001319 | 1327.2 | 3.1615 | 0.0013167 | 1326.9 | 3.1586 | 0.0013143 | 1326.6 | 3.1558 | 0.0013121 | 1326.3 | 3.153 | 0.0013098 | 1326 | 3.1503 | 0.0013076 | 1325.8 | 3.1476 | 0.0013054 | 1325.5 | 3.1449 | 0.0013033 | 1325.3 | 3.1422 | 0.0013012 | 1325.1 | 3.1396 | 0.0012991 | 1324.9 | 3.137 | 0.0012971 | 1324.7 | 3.1344 | 0.001295 | 1324.6 | 3.1319 | 0.0012931 | 1324.4 | 3.1294 | 0.0012911 | 1324.3 | 3.1269 | 0.0012892 | 1324.2 | 3.1244 | 0.0012873 | 1324.1 | 3.122 | 0.0012835 | 1323.9 | 3.1172 | 0.0012799 | 1323.8 | 3.1125 | 0.0012764 | 1323.7 | 3.1079 | 0.0012729 | 1323.6 | 3.1033 | 0.0012695 | 1323.6 | 3.0988 | 0.0012662 | 1323.6 | 3.0945 | 0.001263 | 1323.7 | 3.0902 | 0.0012599 | 1323.8 | 3.0859 | 0.0012568 | 1323.9 | 3.0817 | 0.0012538 | 1324.1 | 3.0776 | 0.0012508 | 1324.2 | 3.0736
310 | 269.12 | 3096.5 | 10.3792 | 134.56 | 3096.5 | 10.0593 | 89.7 | 3096.5 | 9.8722 | 67.28 | 3096.5 | 9.7394 | 53.82 | 3096.4 | 9.6363 | 26.91 | 3096.3 | 9.3163 | 13.45 | 3096.1 | 8.9961 | 8.965 | 3095.9 | 8.8087 | 6.722 | 3095.6 | 8.6756 | 5.376 | 3095.4 | 8.5724 | 4.479 | 3095.2 | 8.4879 | 3.839 | 3095 | 8.4165 | 3.358 | 3094.7 | 8.3546 | 2.984 | 3094.5 | 8.2999 | 2.685 | 3094.3 | 8.251 | 1.34 | 3091.9 | 7.9282 | 0.891 | 3089.6 | 7.7381 | 0.6667 | 3087.2 | 7.6023 | 0.5321 | 3084.8 | 7.4963 | 0.2629 | 3072.7 | 7.1609 | 0.1731 | 3060.1 | 6.9575 | 0.1282 | 3047 | 6.8078 | 0.10114 | 3033.4 | 6.687 | 0.0831 | 3019.3 | 6.5643 | 0.07017 | 3004.6 | 6.4937 | 0.06045 | 2989.2 | 6.4116 | 0.05285 | 2973.3 | 6.3356 | 0.04675 | 2956.5 | 6.2643 | 0.0375 | 2920.4 | 6.1306 | 0.03078 | 2880.2 | 6.0034 | 0.0256 | 2834.7 | 5.8771 | 0.02142 | 2781.8 | 5.7463 | 0.0014472 | 1402.6 | 3.3513 | 0.0014416 | 1400.9 | 3.3459 | 0.0014362 | 1399.3 | 3.3407 | 0.001431 | 1397.8 | 3.3356 | 0.001426 | 1396.4 | 3.3307 | 0.0014212 | 1395 | 3.3259 | 0.0014165 | 1393.7 | 3.3213 | 0.001412 | 1392.4 | 3.3167 | 0.0014077 | 1391.3 | 3.3123 | 0.0014035 | 1390.1 | 3.3079 | 0.0013994 | 1389.1 | 3.3037 | 0.0013954 | 1388.1 | 3.2996 | 0.0013916 | 1387.1 | 3.2955 | 0.0013878 | 1386.2 | 3.2915 | 0.0013842 | 1385.3 | 3.2876 | 0.0013806 | 1384.4 | 3.2838 | 0.0013771 | 1383.6 | 3.2801 | 0.0013738 | 1382.9 | 3.2764 | 0.0013705 | 1382.1 | 3.2728 | 0.0013672 | 1381.4 | 3.2692 | 0.0013641 | 1380.8 | 3.2657 | 0.001361 | 1380.1 | 3.2623 | 0.001358 | 1379.5 | 3.2589 | 0.001355 | 1378.9 | 3.2556 | 0.0013522 | 1378.4 | 3.2523 | 0.0013493 | 1377.8 | 3.2491 | 0.0013466 | 1377.3 | 3.2459 | 0.0013438 | 1376.8 | 3.2428 | 0.0013412 | 1376.4 | 3.2397 | 0.0013386 | 1376 | 3.2367 | 0.001336 | 1375.5 | 3.2337 | 0.0013335 | 1375.1 | 3.2307 | 0.001331 | 1374.8 | 3.2278 | 0.0013286 | 1374.4 | 3.2249 | 0.0013262 | 1374.1 | 3.222 | 0.0013238 | 1373.8 | 3.2192 | 0.0013215 | 1373.5 | 3.2164 | 0.0013192 | 1373.2 | 3.2137 | 0.001317 | 1372.9 | 3.2109 | 0.0013148 | 1372.6 | 3.2082 | 0.0013126 | 1372.4 | 3.2056 | 0.0013083 | 1372 | 3.2003 | 0.0013042 | 1371.6 | 3.1952 | 0.0013002 | 1371.3 | 3.1902 | 0.0012963 | 1371 | 3.1853 | 0.0012925 | 1370.8 | 3.1805 | 0.0012888 | 1370.6 | 3.1757 | 0.0012852 | 1370.5 | 3.1711 | 0.0012817 | 1370.4 | 3.1665 | 0.0012783 | 1370.3 | 3.162 | 0.0012749 | 1370.3 | 3.1576 | 0.0012716 | 1370.3 | 3.1583
320 | 273.74 | 3116.6 | 10.4134 | 136.87 | 3116.6 | 10.0934 | 91.24 | 3116.6 | 9.9063 | 68.43 | 3116.6 | 9.7735 | 54.74 | 3116.5 | 9.6705 | 27.37 | 3116.4 | 9.3504 | 13.681 | 3116.2 | 9.0303 | 9.119 | 3116 | 8.8429 | 6.838 | 3115.8 | 8.7098 | 5.469 | 3115.5 | 8.6066 | 4.557 | 3115.3 | 8.5222 | 3.905 | 3115.1 | 8.4508 | 3.416 | 3114.9 | 8.3888 | 3.036 | 3114.7 | 8.3342 | 2.732 | 3114.4 | 8.2853 | 1.363 | 3112.2 | 7.9627 | 0.9067 | 3110 | 7.7728 | 0.6785 | 3107.8 | 7.6372 | 0.5416 | 3105.3 | 7.5314 | 0.2678 | 3094 | 7.1971 | 0.1765 | 3082.1 | 6.9949 | 0.1308 | 3069.8 | 6.8466 | 0.10334 | 3057.1 | 6.7273 | 0.085 | 3044 | 6.6262 | 0.07187 | 3030.3 | 6.5374 | 0.062 | 3016.2 | 6.4573 | 0.0543 | 3001.5 | 6.3836 | 0.04811 | 2986.2 | 6.3147 | 0.03876 | 2953.5 | 6.1869 | 0.03199 | 2917.8 | 6.0672 | 0.02682 | 2878.1 | 5.951 | 0.02268 | 2833.5 | 5.8341 | 0.01924 | 2782 | 5.712 | 0.01625 | 2720.3 | 5.5782 | 0.0014941 | 1461.5 | 3.4464 | 0.0014869 | 1459.2 | 3.44 | 0.0014801 | 1457 | 3.4338 | 0.0014736 | 1455 | 3.4279 | 0.0014674 | 1453 | 3.4222 | 0.0014615 | 1451.2 | 3.4166 | 0.0014558 | 1449.5 | 3.4113 | 0.0014503 | 1447.9 | 3.406 | 0.001445 | 1446.3 | 3.401 | 0.00144 | 1444.8 | 3.3961 | 0.0014351 | 1443.4 | 3.3913 | 0.0014304 | 1442.1 | 3.3866 | 0.0014258 | 1440.8 | 3.3821 | 0.0014214 | 1439.6 | 3.3776 | 0.0014171 | 1438.4 | 3.3733 | 0.0014129 | 1437.3 | 3.369 | 0.0014088 | 1436.3 | 3.3649 | 0.0014049 | 1435.3 | 3.3608 | 0.001401 | 1434.3 | 3.3568 | 0.0013973 | 1433.4 | 3.3529 | 0.0013937 | 1432.5 | 3.349 | 0.0013901 | 1431.6 | 3.3452 | 0.0013867 | 1430.8 | 3.3415 | 0.0013833 | 1430.1 | 3.3379 | 0.00138 | 1429.3 | 3.3343 | 0.0013768 | 1428.6 | 3.3308 | 0.0013736 | 1427.9 | 3.3273 | 0.0013705 | 1427.3 | 3.3239 | 0.0013675 | 1426.7 | 3.3206 | 0.0013646 | 1426.1 | 3.3173 | 0.0013617 | 1425.5 | 3.314 | 0.0013588 | 1425 | 3.3108 | 0.001356 | 1424.4 | 3.3076 | 0.0013533 | 1423.9 | 3.3045 | 0.0013506 | 1423.5 | 3.3014 | 0.001348 | 1423 | 3.2984 | 0.0013454 | 1422.6 | 3.2954 | 0.0013428 | 1422.2 | 3.2924 | 0.0013403 | 1421.8 | 3.2895 | 0.0013354 | 1421 | 3.2838 | 0.0013307 | 1420.4 | 3.2782 | 0.0013261 | 1419.8 | 3.2727 | 0.0013217 | 1419.2 | 3.2673 | 0.0013174 | 1418.8 | 3.2621 | 0.0013132 | 1418.4 | 3.2569 | 0.0013091 | 1418 | 3.2519 | 0.0013052 | 1417.7 | 3.247 | 0.0013013 | 1417.4 | 3.2421 | 0.0012976 | 1417.2 | 3.2374 | 0.0012939 | 1417 | 3.2327
330 | 278.35 | 3136.8 | 10.447 | 139.17 | 3136.7 | 10.1271 | 92.78 | 3136.7 | 9.94 | 69.58 | 3136.7 | 9.8072 | 55.67 | 3136.7 | 9.7042 | 27.83 | 3136.6 | 9.3841 | 13.912 | 3136.4 | 9.064 | 9.273 | 3136.2 | 8.8766 | 6.953 | 3135.9 | 8.7436 | 5.562 | 3135.7 | 8.6403 | 4.634 | 3135.5 | 8.5559 | 3.971 | 3135.3 | 8.4845 | 3.474 | 3135.1 | 8.4226 | 3.087 | 3134.9 | 8.368 | 2.778 | 3134.7 | 8.3192 | 1.386 | 3132.6 | 7.9967 | 0.9223 | 3130.4 | 7.8069 | 0.6903 | 3128.3 | 7.6716 | 0.5511 | 3126.2 | 7.5659 | 0.2727 | 3115.3 | 7.2326 | 0.1799 | 3104 | 7.0315 | 0.1334 | 3092.4 | 6.8843 | 0.1055 | 3080.5 | 6.7664 | 0.08687 | 3068.2 | 6.6667 | 0.07354 | 3055.5 | 6.5794 | 0.06351 | 3042.3 | 6.501 | 0.0557 | 3028.7 | 6.4291 | 0.04942 | 3014.6 | 6.3623 | 0.03996 | 2984.9 | 6.2393 | 0.03313 | 2952.6 | 6.1256 | 0.02793 | 2917.5 | 6.0169 | 0.02381 | 2878.7 | 5.9098 | 0.02042 | 2835.4 | 5.8014 | 0.01754 | 2785.9 | 5.688 | 0.01501 | 2727.6 | 5.5643 | 0.00156 | 1526.9 | 3.5532 | 0.0015497 | 1523.5 | 3.5449 | 0.0015402 | 1520.3 | 3.5371 | 0.0015312 | 1517.3 | 3.5296 | 0.0015229 | 1514.6 | 3.5225 | 0.001515 | 1512 | 3.5157 | 0.0015075 | 1509.6 | 3.5092 | 0.0015003 | 1507.3 | 3.5029 | 0.0014936 | 1505.1 | 3.4969 | 0.0014871 | 1503.1 | 3.4911 | 0.0014809 | 1501.2 | 3.4854 | 0.001475 | 1499.4 | 3.48 | 0.0014693 | 1497.6 | 3.4746 | 0.0014638 | 1496 | 3.4695 | 0.0014585 | 1494.4 | 3.4645 | 0.0014534 | 1492.9 | 3.4596 | 0.0014485 | 1491.5 | 3.4548 | 0.0014437 | 1490.2 | 3.4502 | 0.001439 | 1488.9 | 3.4456 | 0.0014346 | 1487.6 | 3.4412 | 0.0014302 | 1486.4 | 3.4368 | 0.001426 | 1485.3 | 3.4326 | 0.0014219 | 1484.2 | 3.4284 | 0.0014179 | 1483.2 | 3.4243 | 0.001414 | 1482.2 | 3.4203 | 0.0014102 | 1481.2 | 3.4164 | 0.0014065 | 1480.3 | 3.4126 | 0.0014029 | 1479.4 | 3.4088 | 0.0013994 | 1478.6 | 3.405 | 0.0013959 | 1477.8 | 3.4014 | 0.0013925 | 1477 | 3.3978 | 0.0013892 | 1476.2 | 3.3942 | 0.001386 | 1475.5 | 3.3907 | 0.0013829 | 1474.8 | 3.3873 | 0.0013798 | 1474.2 | 3.3839 | 0.0013768 | 1473.5 | 3.3806 | 0.0013738 | 1472.9 | 3.3773 | 0.0013709 | 1472.4 | 3.3741 | 0.0013652 | 1471.3 | 3.3677 | 0.0013598 | 1470.3 | 3.3615 | 0.0013545 | 1469.3 | 3.3555 | 0.0013494 | 1468.5 | 3.3497 | 0.0013445 | 1467.7 | 3.3439 | 0.0013397 | 1467 | 3.3383 | 0.0013351 | 1466.4 | 3.3328 | 0.0013306 | 1465.8 | 3.3275 | 0.0013263 | 1465.3 | 3.3222 | 0.001322 | 1464.9 | 3.3171 | 0.0013179 | 1464.5 | 3.312
340 | 282.97 | 3157 | 10.4802 | 141.48 | 3156.9 | 10.1603 | 94.32 | 3156.9 | 9.9732 | 70.74 | 3156.9 | 9.8404 | 56.59 | 3156.9 | 9.7374 | 28.29 | 3156.8 | 9.4174 | 14.143 | 3156.6 | 9.0972 | 9.427 | 3156.4 | 8.9099 | 7.069 | 3156.2 | 8.7768 | 5.654 | 3156 | 8.6736 | 4.711 | 3155.8 | 8.5892 | 4.037 | 3155.6 | 8.5178 | 3.532 | 3155.4 | 8.456 | 3.139 | 3155.2 | 8.4014 | 2.824 | 3155.1 | 8.3525 | 1.41 | 3153 | 8.0302 | 0.938 | 3150.9 | 7.8406 | 0.7021 | 3148.9 | 7.7054 | 0.5606 | 3146.9 | 7.6 | 0.2776 | 3136.5 | 7.2675 | 0.1832 | 3125.8 | 7.0674 | 0.136 | 3114.9 | 6.9212 | 0.1076 | 3103.6 | 6.8044 | 0.08871 | 3092.1 | 6.706 | 0.07517 | 3080.2 | 6.62 | 0.06499 | 3067.9 | 6.543 | 0.05706 | 3055.3 | 6.4728 | 0.0507 | 3042.2 | 6.4077 | 0.04111 | 3014.9 | 6.2886 | 0.03421 | 2985.5 | 6.1797 | 0.02897 | 2953.9 | 6.0768 | 0.02484 | 2919.6 | 5.9771 | 0.02147 | 2882.1 | 5.8782 | 0.01864 | 2840.4 | 5.7776 | 0.0162 | 2793.4 | 5.6725 | 0.01402 | 2738.8 | 5.5589 | 0.01201 | 2672.6 | 5.4297 | 0.0016323 | 1594.6 | 3.6592 | 0.0016175 | 1589.6 | 3.6484 | 0.0016042 | 1585 | 3.6384 | 0.001592 | 1580.9 | 3.6291 | 0.0015807 | 1577.2 | 3.6204 | 0.0015703 | 1573.7 | 3.6121 | 0.0015606 | 1570.5 | 3.6043 | 0.0015515 | 1567.5 | 3.5969 | 0.0015429 | 1564.7 | 3.5898 | 0.0015348 | 1562 | 3.583 | 0.0015271 | 1559.5 | 3.5764 | 0.0015198 | 1557.2 | 3.5701 | 0.0015128 | 1555 | 3.564 | 0.0015062 | 1552.9 | 3.5582 | 0.0014998 | 1550.9 | 3.5524 | 0.0014937 | 1549 | 3.5469 | 0.0014878 | 1547.2 | 3.5415 | 0.0014821 | 1545.5 | 3.5363 | 0.0014766 | 1543.8 | 3.5312 | 0.0014714 | 1542.3 | 3.5263 | 0.0014662 | 1540.8 | 3.5214 | 0.0014613 | 1539.3 | 3.5167 | 0.0014565 | 1538 | 3.5121 | 0.0014519 | 1536.7 | 3.5076 | 0.0014474 | 1535.4 | 3.5032 | 0.001443 | 1534.2 | 3.4988 | 0.0014387 | 1533 | 3.4946 | 0.0014346 | 1531.9 | 3.4904 | 0.0014305 | 1530.8 | 3.4863 | 0.0014266 | 1529.8 | 3.4823 | 0.0014228 | 1528.8 | 3.4784 | 0.001419 | 1527.9 | 3.4745 | 0.0014154 | 1527 | 3.4707 | 0.0014118 | 1526.1 | 3.467 | 0.0014083 | 1525.2 | 3.4633 | 0.0014049 | 1524.4 | 3.4597 | 0.0013982 | 1522.9 | 3.4526 | 0.0013919 | 1521.4 | 3.4457 | 0.0013858 | 1520.1 | 3.4391 | 0.0013799 | 1518.9 | 3.4326 | 0.0013742 | 1517.8 | 3.4263 | 0.0013688 | 1516.8 | 3.4201 | 0.0013635 | 1515.8 | 3.4141 | 0.0013584 | 1514.9 | 3.4082 | 0.0013534 | 1514.1 | 3.4025 | 0.0013486 | 1513.4 | 3.3968 | 0.0013439 | 1512.7 | 3.3914
350 | 287.58 | 3177.2 | 10.513 | 143.79 | 3177.2 | 10.1931 | 95.86 | 3177.2 | 10.006 | 71.89 | 3177.2 | 9.8732 | 57.51 | 3177.1 | 9.7702 | 28.75 | 3177 | 9.4502 | 14.374 | 3176.9 | 9.13 | 9.581 | 3176.7 | 8.9427 | 7.185 | 3176.5 | 8.8097 | 5.747 | 3176.3 | 8.7065 | 4.788 | 3176.1 | 8.6221 | 4.103 | 3175.9 | 8.5507 | 3.59 | 3175.7 | 8.4889 | 3.19 | 3175.5 | 8.4343 | 2.871 | 3175.3 | 8.3854 | 1.433 | 3173.4 | 8.0633 | 0.9536 | 3171.5 | 7.8739 | 0.7139 | 3169.5 | 7.7388 | 0.5701 | 3167.6 | 7.6335 | 0.2825 | 3157.7 | 7.3018 | 0.1866 | 3147.6 | 7.1026 | 0.1386 | 3137.2 | 6.9574 | 0.1098 | 3126.6 | 6.8415 | 0.09053 | 3115.7 | 6.7443 | 0.07678 | 3104.6 | 6.6595 | 0.06645 | 3093.1 | 6.5838 | 0.0584 | 3081.3 | 6.5149 | 0.05194 | 3069.2 | 6.4513 | 0.04223 | 3043.9 | 6.3356 | 0.03524 | 3017 | 6.2306 | 0.02995 | 2988.3 | 6.1324 | 0.02579 | 2957.5 | 6.0383 | 0.02242 | 2924.2 | 5.9464 | 0.01961 | 2888.1 | 5.8547 | 0.01721 | 2848.4 | 5.7615 | 0.01511 | 2804 | 5.6644 | 0.01323 | 2753.5 | 5.5606 | 0.01148 | 2693.8 | 5.445 | 0.009782 | 2618.5 | 5.3071 | 0.0017283 | 1668.7 | 3.7736 | 0.0017042 | 1660.9 | 3.7582 | 0.0016833 | 1654.2 | 3.7448 | 0.001666 | 1648.4 | 3.7327 | 0.00165 | 1643.1 | 3.7217 | 0.001636 | 1638.4 | 3.7114 | 0.001623 | 1634.1 | 3.7019 | 0.001611 | 1630.1 | 3.6929 | 0.0016 | 1626.4 | 3.6844 | 0.00159 | 1623 | 3.6764 | 0.00158 | 1619.8 | 3.6687 | 0.001571 | 1616.8 | 3.6614 | 0.001562 | 1614 | 3.6543 | 0.001554 | 1611.3 | 3.6475 | 0.001546 | 1608.3 | 3.641 | 0.001539 | 1606.4 | 3.6347 | 0.001532 | 1604.2 | 3.6286 | 0.001525 | 1602 | 3.6227 | 0.001519 | 1600 | 3.617 | 0.001512 | 1598 | 3.6114 | 0.001506 | 1596.1 | 3.606 | 0.001501 | 1594.4 | 3.6007 | 0.001495 | 1592.6 | 3.5956 | 0.001489 | 1591 | 3.5906 | 0.001484 | 1589.4 | 3.5857 | 0.001479 | 1588 | 3.5809 | 0.001474 | 1586.5 | 3.5762 | 0.001469 | 1585.1 | 3.5716 | 0.001465 | 1583.8 | 3.5672 | 0.00146 | 1582.5 | 3.5628 | 0.001456 | 1581.3 | 3.5585 | 0.001451 | 1580.1 | 3.5543 | 0.001447 | 1579 | 3.5501 | 0.001443 | 1577.9 | 3.5461 | 0.001435 | 1575.9 | 3.5381 | 0.001428 | 1574 | 3.5305 | 0.001421 | 1572.2 | 3.5231 | 0.001414 | 1570.6 | 3.5159 | 0.001407 | 1569 | 3.5089 | 0.001401 | 1567.6 | 3.5022 | 0.001395 | 1566.3 | 3.4956 | 0.001389 | 1565.1 | 3.4892 | 0.001383 | 1564 | 3.4829 | 0.001378 | 1563 | 3.4768 | 0.001372 | 1562 | 3.4709
360 | 292.2 | 3197.5 | 10.5454 | 146.1 | 3197.5 | 10.2255 | 97.4 | 3197.5 | 10.0383 | 73.05 | 3197.5 | 9.9055 | 58.44 | 3197.5 | 9.8025 | 29.22 | 3197.4 | 9.4825 | 14.605 | 3197.2 | 9.1624 | 9.735 | 3197 | 8.9751 | 7.3 | 3196.8 | 8.8421 | 5.839 | 3196.6 | 8.7389 | 4.865 | 3196.5 | 8.6545 | 4.17 | 3196.3 | 8.5832 | 3.648 | 3196.1 | 8.5213 | 3.242 | 3195.9 | 8.4668 | 2.917 | 3195.7 | 8.4179 | 1.456 | 3193.9 | 8.0959 | 0.9692 | 3192 | 7.9066 | 0.7257 | 3190.2 | 7.7717 | 0.5796 | 3188.3 | 7.6665 | 0.2873 | 3178.9 | 7.3356 | 0.1899 | 3169.3 | 7.1372 | 0.1411 | 3159.5 | 6.9929 | 0.1119 | 3149.6 | 6.8781 | 0.09232 | 3139.3 | 6.7818 | 0.07836 | 3128.9 | 6.6982 | 0.06787 | 3118.2 | 6.6237 | 0.05971 | 3107.2 | 6.5561 | 0.05316 | 3095.9 | 6.4939 | 0.04331 | 3072.4 | 6.3811 | 0.03623 | 3047.6 | 6.2793 | 0.03089 | 3021.3 | 6.1849 | 0.02669 | 2993.2 | 6.0953 | 0.0233 | 2963.3 | 6.0086 | 0.02049 | 2931.2 | 5.9234 | 0.0181 | 2896.6 | 5.8383 | 0.01604 | 2858.9 | 5.7518 | 0.01422 | 2817.4 | 5.6624 | 0.01258 | 2771.3 | 5.5685 | 0.01107 | 2717.8 | 5.4653 | 0.009616 | 2653.6 | 5.3475 | 0.008135 | 2569.8 | 5.2011 | 0.001871 | 1756.8 | 3.908 | 0.001823 | 1742 | 3.8818 | 0.001788 | 1730.9 | 3.8613 | 0.00176 | 1721.8 | 3.8442 | 0.001736 | 1714.1 | 3.8292 | 0.001716 | 1707.3 | 3.8158 | 0.001698 | 1701.3 | 3.8037 | 0.001681 | 1696 | 3.7925 | 0.001667 | 1691.1 | 3.7821 | 0.001653 | 1686.6 | 3.7724 | 0.001641 | 1682.4 | 3.7632 | 0.001629 | 1678.6 | 3.7546 | 0.001618 | 1675 | 3.7464 | 0.001608 | 1671.6 | 3.7385 | 0.001598 | 1668.5 | 3.731 | 0.001589 | 1665.5 | 3.7238 | 0.001581 | 1662.7 | 3.7168 | 0.001572 | 1660 | 3.7102 | 0.001564 | 1657.5 | 3.7037 | 0.001557 | 1655.1 | 3.6974 | 0.00155 | 1652.8 | 3.6914 | 0.001543 | 1650.6 | 3.6855 | 0.001536 | 1648.6 | 3.6798 | 0.00153 | 1646.6 | 3.6742 | 0.001524 | 1644.7 | 3.6688 | 0.001518 | 1642.9 | 3.6635 | 0.001512 | 1641.1 | 3.6584 | 0.001507 | 1639.4 | 3.6534 | 0.001501 | 1637.8 | 3.6485 | 0.001496 | 1636.3 | 3.6437 | 0.001491 | 1634.8 | 3.639 | 0.001486 | 1633.4 | 3.6344 | 0.001477 | 1630.7 | 3.6254 | 0.001468 | 1628.2 | 3.6169 | 0.001459 | 1625.9 | 3.6086 | 0.001451 | 1623.8 | 3.6006 | 0.001443 | 1621.8 | 3.5929 | 0.001436 | 1619.9 | 3.5854 | 0.001429 | 1618.2 | 3.5781 | 0.001422 | 1616.6 | 3.5711 | 0.001415 | 1615.1 | 3.5642 | 0.001409 | 1613.7 | 3.5576 | 0.001403 | 1612.4 | 3.5511
370 | 296.82 | 3217.9 | 10.5773 | 148.4 | 3217.9 | 10.2574 | 98.94 | 3217.9 | 10.0703 | 74.2 | 3217.9 | 9.9375 | 59.36 | 3217.9 | 9.8345 | 29.68 | 3217.8 | 9.5145 | 14.836 | 3217.6 | 9.1944 | 9.889 | 3217.4 | 9.0071 | 7.416 | 3217.3 | 8.8741 | 5.932 | 3217.1 | 8.7709 | 4.942 | 3216.9 | 8.6806 | 4.236 | 3216.7 | 8.6152 | 3.706 | 3216.6 | 8.5533 | 3.293 | 3216.4 | 8.4988 | 2.964 | 3216.2 | 8.45 | 1.479 | 3214.5 | 8.1281 | 0.9848 | 3212.7 | 7.939 | 0.7374 | 3210.9 | 7.8042 | 0.589 | 3209.2 | 7.6992 | 0.2921 | 3200.2 | 7.369 | 0.1932 | 3191.1 | 7.1713 | 0.1436 | 3181.8 | 7.0278 | 0.1139 | 3172.4 | 6.9138 | 0.0941 | 3162.7 | 6.8184 | 0.07992 | 3152.8 | 6.7356 | 0.06928 | 3142.7 | 6.6621 | 0.06099 | 3132.3 | 6.5955 | 0.05435 | 3121.8 | 6.5343 | 0.04436 | 3099.8 | 6.424 | 0.03719 | 3076.8 | 6.3251 | 0.03179 | 3052.6 | 6.2339 | 0.02755 | 3027 | 6.1481 | 0.02414 | 2999.9 | 6.0659 | 0.02131 | 2971.1 | 5.9859 | 0.01893 | 2940.4 | 5.907 | 0.01688 | 2907.5 | 5.828 | 0.01508 | 2871.9 | 5.7479 | 0.01349 | 2833.3 | 5.6656 | 0.01205 | 2790.5 | 5.5792 | 0.01072 | 2742.3 | 5.4867 | 0.009464 | 2686.8 | 5.3846 | 0.008238 | 2619.8 | 5.2666 | 0.006951 | 2531.3 | 5.1172 | 0.005128 | 2355.6 | 4.8345 | 0.002025 | 1844.6 | 4.0364 | 0.001943 | 1821 | 3.9967 | 0.001889 | 1804.3 | 3.9685 | 0.001849 | 1792.3 | 3.9462 | 0.001817 | 1782.1 | 3.9274 | 0.00179 | 1773.4 | 3.9111 | 0.001766 | 1765.8 | 3.8966 | 0.001746 | 1759.1 | 3.8834 | 0.001727 | 1753.1 | 3.8714 | 0.001711 | 1747.7 | 3.8602 | 0.001696 | 1742.7 | 3.8498 | 0.001682 | 1738.1 | 3.84 | 0.001669 | 1733.8 | 3.8308 | 0.001657 | 1729.8 | 3.8221 | 0.001645 | 1726.1 | 3.8137 | 0.001635 | 1722.6 | 3.8058 | 0.001625 | 1719.4 | 3.7981 | 0.001615 | 1716.2 | 3.7908 | 0.001606 | 1713.3 | 3.7837 | 0.001598 | 1710.6 | 3.7769 | 0.001589 | 1707.9 | 3.7704 | 0.001582 | 1705.4 | 3.764 | 0.001574 | 1703 | 3.7578 | 0.001567 | 1700.7 | 3.7518 | 0.00156 | 1698.6 | 3.746 | 0.001553 | 1696.5 | 3.7403 | 0.001547 | 1694.5 | 3.7348 | 0.001541 | 1692.6 | 3.7294 | 0.001535 | 1690.7 | 3.7242 | 0.001523 | 1687.3 | 3.714 | 0.001512 | 1684 | 3.7043 | 0.001502 | 1681.1 | 3.695 | 0.001492 | 1678.3 | 3.6861 | 0.001483 | 1675.8 | 3.6775 | 0.001475 | 1673.4 | 3.6692 | 0.001466 | 1671.1 | 3.6611 | 0.001458 | 1669.1 | 3.6534 | 0.001451 | 1667.1 | 3.6458 | 0.001443 | 1665.3 | 3.6385 | 0.001436 | 1663.6 | 3.6314
380 | 301.43 | 3238.4 | 10.6089 | 150.71 | 3238.4 | 10.289 | 100.47 | 3238.4 | 10.1018 | 75.35 | 3238.3 | 9.969 | 60.28 | 3238.3 | 9.866 | 30.14 | 3238.2 | 9.5461 | 15.067 | 3238.1 | 9.226 | 10.043 | 3237.9 | 9.0387 | 7.531 | 3237.7 | 8.9057 | 6.024 | 3237.6 | 8.8025 | 5.02 | 3237.4 | 8.7182 | 4.302 | 3237.2 | 8.6469 | 3.764 | 3237.1 | 8.5851 | 3.345 | 3236.9 | 8.5305 | 3.01 | 3236.7 | 8.4817 | 1.503 | 3235.1 | 8.1599 | 1.0004 | 3233.4 | 7.9709 | 0.7492 | 3231.7 | 7.8363 | 0.5984 | 3230 | 7.7314 | 0.297 | 3221.5 | 7.4019 | 0.1964 | 3212.8 | 7.2049 | 0.1462 | 3204 | 7.0621 | 0.116 | 3195 | 6.9488 | 0.09586 | 3185.8 | 6.8541 | 0.08146 | 3176.4 | 6.7722 | 0.07066 | 3166.9 | 6.6995 | 0.06225 | 3157.1 | 6.6338 | 0.05551 | 3147.2 | 6.5736 | 0.04538 | 3126.6 | 6.4653 | 0.03812 | 3105.2 | 6.3688 | 0.03265 | 3082.7 | 6.2804 | 0.02837 | 3059.1 | 6.1977 | 0.02492 | 3034.4 | 6.1191 | 0.02208 | 3008.3 | 6.0432 | 0.01969 | 2980.7 | 5.9691 | 0.01764 | 2951.4 | 5.8957 | 0.01585 | 2920.2 | 5.8223 | 0.01428 | 2886.7 | 5.748 | 0.01287 | 2850.6 | 5.6719 | 0.0116 | 2811.2 | 5.593 | 0.010424 | 2767.8 | 5.5097 | 0.009325 | 2719.1 | 5.42 | 0.008273 | 2663.2 | 5.3209 | 0.007233 | 2596.2 | 5.2064 | 0.006142 | 2509.6 | 5.0636 | 0.004812 | 2373.2 | 4.8464 | 0.002601 | 2028 | 4.3121 | 0.002218 | 1939.5 | 4.173 | 0.002087 | 1904.6 | 4.1163 | 0.002008 | 1882.4 | 4.0789 | 0.001951 | 1865.5 | 4.0504 | 0.001908 | 1852.3 | 4.0271 | 0.001872 | 1841.3 | 4.0074 | 0.001842 | 1831.9 | 3.9901 | 0.001816 | 1823.6 | 3.9747 | 0.001794 | 1816.3 | 3.9608 | 0.001773 | 1809.8 | 3.948 | 0.001755 | 1803.8 | 3.9362 | 0.001738 | 1798.4 | 3.9252 | 0.001723 | 1793.4 | 3.9148 | 0.001709 | 1788.7 | 3.9051 | 0.001696 | 1784.4 | 3.8959 | 0.001683 | 1780.3 | 3.8871 | 0.001672 | 1776.6 | 3.8787 | 0.001661 | 1773 | 3.8707 | 0.00165 | 1769.6 | 3.863 | 0.00164 | 1766.4 | 3.8556 | 0.001631 | 1763.4 | 3.8485 | 0.001622 | 1760.5 | 3.8416 | 0.001614 | 1757.8 | 3.835 | 0.001606 | 1755.2 | 3.8285 | 0.001598 | 1752.7 | 3.8223 | 0.00159 | 1750.4 | 3.8162 | 0.001576 | 1745.9 | 3.8046 | 0.001563 | 1741.8 | 3.7935 | 0.001551 | 1738.1 | 3.783 | 0.001539 | 1734.6 | 3.7729 | 0.001528 | 1731.3 | 3.7632 | 0.001518 | 1728.3 | 3.7539 | 0.001508 | 1725.5 | 3.745 | 0.001499 | 1722.9 | 3.7364 | 0.00149 | 1720.5 | 3.7281 | 0.001481 | 1718.2 | 3.72 | 0.001473 | 1716 | 3.7122
390 | 306.05 | 3258.9 | 10.6401 | 153.02 | 3258.9 | 10.3202 | 102.01 | 3258.9 | 10.133 | 76.51 | 3258.9 | 10.0002 | 61.21 | 3258.8 | 9.8972 | 30.6 | 3258.8 | 9.5772 | 15.298 | 3258.6 | 9.2572 | 10.197 | 3258.4 | 9.0699 | 7.647 | 3258.3 | 8.9369 | 6.117 | 3258.1 | 8.8338 | 5.097 | 3258 | 8.7494 | 4.368 | 3257.8 | 8.6781 | 3.821 | 3257.7 | 8.6163 | 3.396 | 3257.5 | 8.5618 | 3.056 | 3257.3 | 8.513 | 1.526 | 3255.7 | 8.1913 | 1.0159 | 3254.1 | 8.0024 | 0.7609 | 3252.5 | 7.8679 | 0.6078 | 3250.9 | 7.7631 | 0.3018 | 3242.8 | 7.4342 | 0.1997 | 3234.5 | 7.2378 | 0.1487 | 3226.1 | 7.0956 | 0.118 | 3217.5 | 6.983 | 0.0976 | 3208.8 | 6.889 | 0.083 | 3199.9 | 6.8078 | 0.07203 | 3190.8 | 6.7359 | 0.0635 | 3181.6 | 6.671 | 0.05666 | 3172.2 | 6.6116 | 0.04639 | 3152.9 | 6.5052 | 0.03903 | 3132.8 | 6.4108 | 0.03349 | 3111.8 | 6.3247 | 0.02916 | 3090 | 6.2446 | 0.02568 | 3067.1 | 6.1689 | 0.02281 | 3043.2 | 6.0963 | 0.0204 | 3018.1 | 6.0259 | 0.01834 | 2991.7 | 5.9569 | 0.01656 | 2963.8 | 5.8886 | 0.015 | 2934.3 | 5.8203 | 0.0136 | 2902.9 | 5.7514 | 0.01235 | 2869.3 | 5.6812 | 0.01122 | 2833.1 | 5.6089 | 0.010171 | 2793.9 | 5.5336 | 0.009197 | 2750.8 | 5.454 | 0.008276 | 2702.8 | 5.3685 | 0.00739 | 2648.2 | 5.2744 | 0.006515 | 2584.2 | 5.1673 | 0.005619 | 2505.3 | 5.0392 | 0.004649 | 2400.3 | 4.8731 | 0.003568 | 2250.6 | 4.6413 | 0.002745 | 2103.2 | 4.4143 | 0.002404 | 2028.4 | 4.2976 | 0.002238 | 1987.3 | 4.2321 | 0.002135 | 1960 | 4.1876 | 0.002062 | 1939.7 | 4.1538 | 0.002006 | 1923.5 | 4.1265 | 0.001962 | 1910.2 | 4.1034 | 0.001924 | 1898.9 | 4.0834 | 0.001893 | 1889.1 | 4.0657 | 0.001865 | 1880.4 | 4.0489 | 0.00184 | 1872.7 | 4.0354 | 0.001818 | 1865.7 | 4.0221 | 0.001799 | 1859.4 | 4.0098 | 0.00178 | 1853.6 | 3.9983 | 0.001764 | 1848.2 | 3.9876 | 0.001748 | 1843.2 | 3.9774 | 0.001734 | 1838.6 | 3.9678 | 0.001721 | 1834.2 | 3.9587 | 0.001708 | 1830.2 | 3.9499 | 0.001697 | 1820.3 | 3.9416 | 0.001685 | 1822.7 | 3.9336 | 0.001675 | 1819.3 | 3.9259 | 0.001665 | 1816.1 | 3.9185 | 0.001655 | 1813 | 3.9114 | 0.001637 | 1807.3 | 3.8978 | 0.001621 | 1802 | 3.885 | 0.001606 | 1797.3 | 3.8729 | 0.001591 | 1792.9 | 3.8614 | 0.001578 | 1788.8 | 3.8505 | 0.001566 | 1785 | 3.8401 | 0.001554 | 1781.5 | 3.8301 | 0.001543 | 1778.3 | 3.8206 | 0.001533 | 1775.3 | 3.8113 | 0.001523 | 1772.4 | 3.8025 | 0.001513 | 1769.8 | 3.7939
400 | 310.66 | 3279.5 | 10.6709 | 155.33 | 3279.5 | 10.351 | 103.55 | 3279.5 | 10.164 | 77.66 | 3279.5 | 10.031 | 62.13 | 3279.4 | 9.928 | 31.06 | 3279.4 | 9.6081 | 15.529 | 3279.2 | 9.288 | 10.351 | 3279.1 | 9.1007 | 7.763 | 3278.9 | 8.9678 | 6.209 | 3278.7 | 8.8646 | 5.174 | 3278.6 | 8.7803 | 4.434 | 3278.4 | 8.709 | 3.879 | 3278.3 | 8.6472 | 3.448 | 3278.1 | 8.5927 | 3.103 | 3278 | 8.5439 | 1.549 | 3276.5 | 8.2223 | 1.0315 | 3274.9 | 8.0335 | 0.7726 | 3273.4 | 7.8991 | 0.6172 | 3271.8 | 7.7944 | 0.3066 | 3264 | 7.4606 | 0.203 | 3256.1 | 7.2701 | 0.1512 | 3248.1 | 7.1285 | 0.1201 | 3239.9 | 7.0165 | 0.09933 | 3231.6 | 6.9231 | 0.08451 | 3223.1 | 6.8426 | 0.07339 | 3214.5 | 6.7713 | 0.06473 | 3205.8 | 6.7071 | 0.0578 | 3196.9 | 6.6486 | 0.04738 | 3178.6 | 6.5438 | 0.03992 | 3159.7 | 6.4511 | 0.03431 | 3140.1 | 6.367 | 0.02993 | 3119.7 | 6.2891 | 0.02641 | 3098.5 | 6.2158 | 0.02351 | 3076.4 | 6.146 | 0.02108 | 3053.3 | 6.0787 | 0.01901 | 3029.3 | 6.0132 | 0.01722 | 3004 | 5.9488 | 0.01566 | 2977.6 | 5.8851 | 0.01427 | 2949.7 | 5.8215 | 0.01303 | 2920.2 | 5.7575 | 0.01191 | 2889 | 5.6926 | 0.01089 | 2855.7 | 5.6262 | 0.009952 | 2820.1 | 5.5578 | 0.00908 | 2781.6 | 5.4865 | 0.008262 | 2739.7 | 5.4114 | 0.007485 | 2693.6 | 5.3311 | 0.006738 | 2642 | 5.2439 | 0.006009 | 2583.2 | 5.1472 | 0.005287 | 2514.9 | 5.0373 | 0.004564 | 2433.9 | 4.9097 | 0.003857 | 2339.3 | 4.7629 | 0.00324 | 2240.6 | 4.611 | 0.002806 | 2159.1 | 4.4854 | 0.00254 | 2102.3 | 4.3971 | 0.002372 | 2062.9 | 4.3349 | 0.002257 | 2034 | 4.2886 | 0.002173 | 2011.7 | 4.2521 | 0.002107 | 1993.6 | 4.2221 | 0.002054 | 1978.5 | 4.1966 | 0.00201 | 1965.6 | 4.1745 | 0.001972 | 1954.4 | 4.1549 | 0.001939 | 1944.5 | 4.1373 | 0.001911 | 1935.7 | 4.1213 | 0.001885 | 1927.8 | 4.1067 | 0.001862 | 1920.5 | 4.0931 | 0.001841 | 1913.9 | 4.0806 | 0.001822 | 1907.8 | 4.0688 | 0.001804 | 1902.2 | 4.0577 | 0.001788 | 1897 | 4.0473 | 0.001772 | 1892.1 | 4.0374 | 0.001758 | 1887.5 | 4.0279 | 0.001745 | 1883.2 | 4.0189 | 0.001732 | 1879.1 | 4.0103 | 0.001709 | 1871.7 | 3.9942 | 0.001688 | 1865 | 3.9791 | 0.001669 | 1858.9 | 3.9651 | 0.001651 | 1853.3 | 3.9519 | 0.001635 | 1848.2 | 3.9395 | 0.00162 | 1843.6 | 3.9277 | 0.001606 | 1839.2 | 3.9165 | 0.001593 | 1835.2 | 3.9058 | 0.00158 | 1831.5 | 3.8955 | 0.001569 | 1828 | 3.8856 | 0.001558 | 1824.7 | 3.8762
410 | 315.28 | 3300.1 | 10.701 | 157.64 | 3300.1 | 10.381 | 105.09 | 3300.1 | 10.194 | 78.82 | 3300.1 | 10.061 | 63.05 | 3300.1 | 9.9585 | 31.52 | 3300 | 9.6385 | 15.76 | 3299.9 | 9.3185 | 10.505 | 3299.7 | 9.1312 | 7.878 | 3299.6 | 8.9983 | 6.302 | 3299.4 | 8.8951 | 5.251 | 3299.3 | 8.8108 | 4.5 | 3299.1 | 8.7395 | 3.937 | 3299 | 8.6777 | 3.499 | 3298.8 | 8.6232 | 3.149 | 3298.7 | 8.5744 | 1.572 | 3297.2 | 8.253 | 1.047 | 3295.7 | 8.0642 | 0.7843 | 3294.3 | 7.9299 | 0.6266 | 3292.8 | 7.8253 | 0.3113 | 3285.3 | 7.4974 | 0.2062 | 3277.7 | 7.302 | 0.1536 | 3270 | 7.1609 | 0.1221 | 3262.2 | 7.0494 | 0.10105 | 3254.3 | 6.9566 | 0.08602 | 3246.2 | 6.8766 | 0.07473 | 3238 | 6.806 | 0.06595 | 3229.7 | 6.7425 | 0.05891 | 3221.3 | 6.6845 | 0.04835 | 3204 | 6.5812 | 0.04079 | 3186.1 | 6.49 | 0.03511 | 3167.7 | 6.4076 | 0.03067 | 3148.5 | 6.3316 | 0.02711 | 3128.7 | 6.2605 | 0.02418 | 3108.2 | 6.1929 | 0.02173 | 3086.9 | 6.1282 | 0.01964 | 3064.8 | 6.0655 | 0.01784 | 3041.7 | 6.0044 | 0.01627 | 3017.7 | 5.9442 | 0.01488 | 2992.5 | 5.8847 | 0.01365 | 2966.3 | 5.8253 | 0.01254 | 2938.7 | 5.7658 | 0.01153 | 2909.6 | 5.7057 | 0.01061 | 2879 | 5.6446 | 0.009758 | 2846.4 | 5.5821 | 0.008971 | 2811.8 | 5.5177 | 0.008236 | 2774.7 | 5.4508 | 0.007544 | 2734.7 | 5.3808 | 0.006886 | 2691.3 | 5.3067 | 0.006258 | 2643.8 | 5.2275 | 0.005653 | 2591.4 | 5.1421 | 0.005069 | 2533.4 | 5.0493 | 0.004509 | 2469.4 | 4.9486 | 0.003984 | 2400.4 | 4.8414 | 0.003517 | 2329.9 | 4.7327 | 0.003133 | 2264.1 | 4.6315 | 0.002842 | 2208.5 | 4.5458 | 0.002632 | 2164.3 | 4.4771 | 0.002479 | 2129.5 | 4.4225 | 0.002364 | 2101.8 | 4.3784 | 0.002274 | 2079.3 | 4.342 | 0.002203 | 2060.5 | 4.3112 | 0.002144 | 2044.5 | 4.2845 | 0.002094 | 2030.6 | 4.2612 | 0.002052 | 2018.4 | 4.2403 | 0.002015 | 2007.6 | 4.2215 | 0.001982 | 1997.9 | 4.2044 | 0.001953 | 1989.1 | 4.1886 | 0.001927 | 1981.1 | 4.1741 | 0.001903 | 1973.8 | 4.1606 | 0.001881 | 1967.1 | 4.1479 | 0.001861 | 1960.8 | 4.1361 | 0.001842 | 1955 | 4.1248 | 0.001825 | 1949.6 | 4.1142 | 0.001794 | 1939.8 | 4.0945 | 0.001767 | 1931 | 4.0766 | 0.001742 | 1923.2 | 4.06 | 0.00172 | 1916.2 | 4.0447 | 0.0017 | 1909.8 | 4.0303 | 0.001681 | 1904 | 4.0168 | 0.001664 | 1898.6 | 4.004 | 0.001648 | 1893.7 | 3.992 | 0.001633 | 1889.1 | 3.9805 | 0.00162 | 1884.8 | 3.9695 | 0.001607 | 1880.9 | 3.959
420 | 319.89 | 3320.8 | 10.731 | 159.94 | 3320.8 | 10.411 | 106.63 | 3320.8 | 10.224 | 79.97 | 3320.8 | 10.092 | 63.98 | 3320.8 | 9.9886 | 31.99 | 3320.7 | 9.6686 | 15.991 | 3320.6 | 9.3486 | 10.659 | 3320.5 | 9.1613 | 7.994 | 3320.3 | 9.0284 | 6.394 | 3320.2 | 8.9253 | 5.328 | 3320 | 8.841 | 4.566 | 3319.9 | 8.7697 | 3.995 | 3319.8 | 8.7079 | 3.551 | 3319.6 | 8.6534 | 3.195 | 3319.5 | 8.6046 | 1.596 | 3318.1 | 8.2832 | 1.0626 | 3316.6 | 8.0946 | 0.796 | 3315.2 | 7.9603 | 0.636 | 3313.8 | 7.8558 | 0.3161 | 3306.6 | 7.5283 | 0.2095 | 3299.3 | 7.3334 | 0.1561 | 3291.9 | 7.1927 | 0.1241 | 3284.5 | 7.0817 | 0.10276 | 3276.9 | 6.9894 | 0.08751 | 3269.2 | 6.91 | 0.07606 | 3261.4 | 6.8399 | 0.06715 | 3253.5 | 6.777 | 0.06002 | 3245.4 | 6.7196 | 0.04931 | 3229 | 6.6175 | 0.04165 | 3212.1 | 6.5278 | 0.03589 | 3194.7 | 6.4469 | 0.03139 | 3176.7 | 6.3725 | 0.02779 | 3158.1 | 6.3031 | 0.02483 | 3138.9 | 6.2376 | 0.02235 | 3119.1 | 6.175 | 0.02025 | 3098.6 | 6.1147 | 0.01844 | 3077.4 | 6.0562 | 0.01685 | 3055.3 | 5.999 | 0.01546 | 3032.5 | 5.9427 | 0.01422 | 3008.6 | 5.887 | 0.01311 | 2983.9 | 5.8315 | 0.01211 | 2958 | 5.776 | 0.01119 | 2931 | 5.7202 | 0.010358 | 2902.7 | 5.6638 | 0.009586 | 2872.8 | 5.6064 | 0.008871 | 2841.4 | 5.5478 | 0.008205 | 2808.2 | 5.4876 | 0.007579 | 2773 | 5.4254 | 0.00699 | 2735.5 | 5.3608 | 0.006432 | 2695.4 | 5.2933 | 0.005901 | 2652.5 | 5.2224 | 0.005397 | 2606.4 | 5.1478 | 0.004919 | 2557.2 | 5.0694 | 0.00447 | 2505.2 | 4.9875 | 0.004054 | 2451.1 | 4.9034 | 0.00368 | 2396.8 | 4.8195 | 0.003355 | 2344.4 | 4.7389 | 0.003085 | 2296.5 | 4.6651 | 0.002868 | 2254.6 | 4.6003 | 0.002696 | 2218.9 | 4.5448 | 0.002561 | 2188.8 | 4.4976 | 0.002452 | 2163.4 | 4.4574 | 0.002363 | 2141.8 | 4.4227 | 0.00229 | 2123.3 | 4.3926 | 0.002228 | 2107.1 | 4.366 | 0.002175 | 2092.8 | 4.3423 | 0.002129 | 2080.1 | 4.3209 | 0.002088 | 2068.7 | 4.3014 | 0.002053 | 2058.5 | 4.2836 | 0.00202 | 2049.1 | 4.2671 | 0.001991 | 2040.5 | 4.2519 | 0.001965 | 2032.6 | 4.2377 | 0.001941 | 2025.4 | 4.2243 | 0.001898 | 2012.3 | 4.2 | 0.001861 | 2000.9 | 4.1781 | 0.001829 | 1990.9 | 4.1583 | 0.001801 | 1981.9 | 4.1401 | 0.001775 | 1973.8 | 4.1233 | 0.001752 | 1966.5 | 4.1077 | 0.00173 | 1959.9 | 4.0931 | 0.001711 | 1953.8 | 4.0793 | 0.001693 | 1948.2 | 4.0664 | 0.001676 | 1943 | 4.054 | 0.001661 | 1938.2 | 4.0423
430 | 324.51 | 3341.6 | 10.761 | 162.25 | 3341.6 | 10.441 | 108.17 | 3341.6 | 10.254 | 81.12 | 3341.6 | 10.121 | 64.9 | 3341.6 | 10.018 | 32.45 | 3341.5 | 9.6984 | 16.222 | 3341.4 | 9.3784 | 10.813 | 3341.2 | 9.1911 | 8.109 | 3341.1 | 9.0582 | 6.487 | 3341 | 8.9551 | 5.405 | 3340.8 | 8.8708 | 4.632 | 3340.7 | 8.7995 | 4.053 | 3340.6 | 8.7377 | 3.602 | 3340.4 | 8.6832 | 3.242 | 3340.3 | 8.6345 | 1.619 | 3338.9 | 8.3131 | 1.078 | 3337.6 | 8.1246 | 0.8077 | 3336.2 | 7.9904 | 0.6454 | 3334.8 | 7.886 | 0.3209 | 3327.9 | 7.5588 | 0.2127 | 3320.9 | 7.3644 | 0.1586 | 3313.8 | 7.2241 | 0.1261 | 3306.7 | 7.1135 | 0.1045 | 3299.4 | 7.0217 | 0.08899 | 3292 | 6.9427 | 0.07738 | 3284.6 | 6.8732 | 0.06834 | 3277 | 6.8107 | 0.06111 | 3269.4 | 6.7539 | 0.05026 | 3253.8 | 6.653 | 0.04249 | 3237.7 | 6.5644 | 0.03665 | 3221.2 | 6.4849 | 0.0321 | 3204.2 | 6.412 | 0.02845 | 3186.7 | 6.3442 | 0.02546 | 3168.8 | 6.2803 | 0.02296 | 3150.2 | 6.2196 | 0.02083 | 3131.1 | 6.1613 | 0.019 | 3111.4 | 6.105 | 0.01741 | 3091.1 | 6.0502 | 0.016 | 3070 | 5.9965 | 0.01476 | 3048.3 | 5.9437 | 0.01365 | 3025.7 | 5.8915 | 0.01264 | 3002.4 | 5.8396 | 0.01173 | 2978.1 | 5.7878 | 0.0109 | 2952.9 | 5.7358 | 0.010137 | 2926.6 | 5.6835 | 0.009432 | 2899.2 | 5.6306 | 0.008779 | 2870.6 | 5.577 | 0.008169 | 2840.6 | 5.5223 | 0.007599 | 2809.2 | 5.4664 | 0.007064 | 2776.2 | 5.409 | 0.006559 | 2741.4 | 5.3499 | 0.006083 | 2704.8 | 5.2889 | 0.005633 | 2666.4 | 5.2259 | 0.005209 | 2626.1 | 5.1608 | 0.00481 | 2584 | 5.0939 | 0.004438 | 2540.6 | 5.0256 | 0.004095 | 2496.5 | 4.9568 | 0.003784 | 2452.5 | 4.8886 | 0.003507 | 2409.6 | 4.8225 | 0.003266 | 2369.1 | 4.76 | 0.00306 | 2331.8 | 4.7025 | 0.002888 | 2298.3 | 4.6506 | 0.002744 | 2268.7 | 4.6044 | 0.002624 | 2242.6 | 4.5636 | 0.002523 | 2219.7 | 4.5274 | 0.002438 | 2199.6 | 4.4952 | 0.002366 | 2181.8 | 4.4665 | 0.002303 | 2166 | 4.4407 | 0.002249 | 2151.8 | 4.4173 | 0.002201 | 2139.1 | 4.396 | 0.002158 | 2127.5 | 4.3764 | 0.00212 | 2116.9 | 4.3583 | 0.002086 | 2107.2 | 4.3416 | 0.002026 | 2090 | 4.3113 | 0.001976 | 2075.2 | 4.2845 | 0.001933 | 2062.3 | 4.2606 | 0.001896 | 2050.9 | 4.2389 | 0.001862 | 2040.7 | 4.2191 | 0.001833 | 2031.6 | 4.2009 | 0.001806 | 2023.4 | 4.184 | 0.001782 | 2015.9 | 4.1683 | 0.00176 | 2009.1 | 4.1535 | 0.00174 | 2002.8 | 4.1396 | 0.001721 | 1997 | 4.1265
440 | 329.12 | 3362.5 | 10.791 | 164.56 | 3362.5 | 10.471 | 109.7 | 3362.5 | 10.284 | 82.28 | 3362.4 | 10.151 | 65.82 | 3362.4 | 10.048 | 32.91 | 3362.4 | 9.7279 | 16.45 | 3362.2 | 9.4078 | 10.967 | 3362.1 | 9.2206 | 8.225 | 3362 | 9.0877 | 6.579 | 3361.9 | 8.9845 | 5.482 | 3361.7 | 8.9003 | 4.698 | 3361.6 | 8.829 | 4.111 | 3361.5 | 8.7672 | 3.653 | 3361.3 | 8.7127 | 3.288 | 3361.2 | 8.664 | 1.642 | 3359.9 | 8.3427 | 1.094 | 3358.6 | 8.1542 | 0.8193 | 3357.3 | 8.0201 | 0.6548 | 3355.9 | 7.9158 | 0.3256 | 3349.3 | 7.589 | 0.2159 | 3342.6 | 7.3949 | 0.161 | 3335.7 | 7.255 | 0.1281 | 3328.9 | 7.1449 | 0.1061 | 3321.9 | 7.0535 | 0.09046 | 3314.8 | 6.9749 | 0.07869 | 3307.7 | 6.9058 | 0.06953 | 3300.5 | 6.8438 | 0.0622 | 3293.2 | 6.7875 | 0.05119 | 3278.3 | 6.6876 | 0.04332 | 3263 | 6.6002 | 0.03741 | 3247.3 | 6.5218 | 0.0328 | 3231.2 | 6.4502 | 0.0291 | 3214.8 | 6.3837 | 0.02607 | 3197.8 | 6.3214 | 0.02354 | 3180.4 | 6.2622 | 0.02139 | 3162.6 | 6.2057 | 0.01954 | 3144.2 | 6.1512 | 0.01794 | 3125.2 | 6.0984 | 0.01652 | 3105.8 | 6.047 | 0.01527 | 3085.7 | 5.9966 | 0.01415 | 3065 | 5.947 | 0.01314 | 3043.7 | 5.898 | 0.01223 | 3021.7 | 5.8493 | 0.0114 | 2998.9 | 5.8008 | 0.01064 | 2975.4 | 5.7523 | 0.009941 | 2951 | 5.7037 | 0.009294 | 2925.7 | 5.6547 | 0.008693 | 2899.4 | 5.6053 | 0.008132 | 2872.2 | 5.5553 | 0.007609 | 2843.8 | 5.5045 | 0.007117 | 2814.3 | 5.4529 | 0.006656 | 2783.6 | 5.4002 | 0.006221 | 2751.7 | 5.3464 | 0.005812 | 2718.6 | 5.2915 | 0.005427 | 2684.3 | 5.2355 | 0.005065 | 2648.9 | 5.1785 | 0.004727 | 2612.6 | 5.1208 | 0.004412 | 2575.7 | 5.0626 | 0.004122 | 2538.6 | 5.0046 | 0.003856 | 2501.7 | 4.9474 | 0.003616 | 2465.7 | 4.8916 | 0.003401 | 2431.1 | 4.8382 | 0.003211 | 2398.5 | 4.7877 | 0.003046 | 2368.1 | 4.7408 | 0.002903 | 2340.3 | 4.6977 | 0.00278 | 2315.1 | 4.6584 | 0.002673 | 2292.4 | 4.6226 | 0.002581 | 2271.8 | 4.5901 | 0.002501 | 2253.3 | 4.5606 | 0.002431 | 2236.6 | 4.5337 | 0.00237 | 2221.5 | 4.5091 | 0.002315 | 2207.7 | 4.4866 | 0.002267 | 2195.2 | 4.4658 | 0.002184 | 2173 | 4.4285 | 0.002115 | 2154.1 | 4.396 | 0.002058 | 2137.8 | 4.3672 | 0.002008 | 2123.5 | 4.3414 | 0.001965 | 2110.8 | 4.3181 | 0.001928 | 2099.5 | 4.2968 | 0.001894 | 2089.4 | 4.2772 | 0.001864 | 2080.2 | 4.2591 | 0.001837 | 2071.9 | 4.2423 | 0.001812 | 2064.3 | 4.2265 | 0.001789 | 2057.3 | 4.2117
450 | 333.74 | 3383.4 | 10.82 | 166.87 | 3383.4 | 10.5 | 111.24 | 3383.4 | 10.313 | 83.43 | 3383.3 | 10.18 | 66.74 | 3383.3 | 10.077 | 33.37 | 3383.3 | 9.757 | 16.68 | 3383.2 | 9.437 | 11.121 | 3383 | 9.2497 | 8.34 | 3382.9 | 9.1168 | 6.671 | 3382.8 | 9.0137 | 5.559 | 3382.7 | 8.9294 | 4.764 | 3382.5 | 8.8582 | 4.168 | 3382.4 | 8.7964 | 3.705 | 3382.3 | 8.7419 | 3.334 | 3382.2 | 8.6932 | 1.665 | 3380.9 | 8.372 | 1.109 | 3379.6 | 8.1836 | 0.831 | 3378.4 | 8.0495 | 0.6641 | 3377.1 | 7.9452 | 0.3304 | 3370.7 | 7.6188 | 0.2191 | 3364.2 | 7.425 | 0.1635 | 3357.7 | 7.2855 | 0.1301 | 3351 | 7.1758 | 0.1078 | 3344.4 | 7.0847 | 0.09192 | 3337.6 | 7.0066 | 0.07999 | 3330.7 | 6.9379 | 0.0707 | 3323.8 | 6.8763 | 0.06327 | 3316.8 | 6.8204 | 0.05212 | 3302.6 | 6.7214 | 0.04414 | 3288 | 6.635 | 0.03815 | 3273.1 | 6.5577 | 0.03348 | 3257.9 | 6.4872 | 0.02974 | 3242.2 | 6.422 | 0.02667 | 3226.2 | 6.3609 | 0.02411 | 3209.9 | 6.3032 | 0.02194 | 3193.1 | 6.2482 | 0.02007 | 3175.8 | 6.1953 | 0.01845 | 3158.2 | 6.1443 | 0.01702 | 3140 | 6.0947 | 0.01576 | 3121.4 | 6.0461 | 0.01463 | 3102.3 | 5.9989 | 0.01362 | 3082.6 | 5.9522 | 0.0127 | 3062.4 | 5.9061 | 0.01187 | 3041.7 | 5.8603 | 0.01111 | 3020.3 | 5.8149 | 0.01041 | 2998.2 | 5.7695 | 0.009766 | 2975.5 | 5.7242 | 0.009168 | 2952.1 | 5.6787 | 0.008612 | 2927.9 | 5.6329 | 0.008095 | 2903 | 5.5869 | 0.00761 | 2877.2 | 5.5404 | 0.007156 | 2850.6 | 5.4934 | 0.00673 | 2823.1 | 5.4458 | 0.00633 | 2794.8 | 5.3977 | 0.005953 | 2765.7 | 5.3489 | 0.005599 | 2735.7 | 5.2995 | 0.005266 | 2705.1 | 5.2496 | 0.004954 | 2673.8 | 5.1993 | 0.004662 | 2642.1 | 5.1489 | 0.00439 | 2610.2 | 5.0985 | 0.004139 | 2578.4 | 5.0485 | 0.003907 | 2546.8 | 4.9993 | 0.003695 | 2515.9 | 4.9513 | 0.003503 | 2485.9 | 4.9049 | 0.00333 | 2457.3 | 4.8605 | 0.003175 | 2430.1 | 4.8185 | 0.003037 | 2404.7 | 4.779 | 0.002915 | 2381 | 4.7422 | 0.002808 | 2359.2 | 4.708 | 0.002713 | 2339.1 | 4.6764 | 0.002629 | 2320.7 | 4.6472 | 0.002554 | 2303.7 | 4.6203 | 0.002487 | 2288.2 | 4.5953 | 0.002374 | 2260.7 | 4.5506 | 0.002282 | 2237.3 | 4.5118 | 0.002206 | 2217.1 | 4.4776 | 0.002141 | 2199.5 | 4.4473 | 0.002086 | 2184 | 4.42 | 0.002037 | 2170.2 | 4.3953 | 0.001995 | 2157.9 | 4.3727 | 0.001957 | 2146.9 | 4.3519 | 0.001924 | 2136.8 | 4.3327 | 0.001893 | 2127.7 | 4.3148 | 0.001866 | 2119.4 | 4.2981
460 | 338.35 | 3404.4 | 10.848 | 169.17 | 3404.4 | 10.529 | 112.78 | 3404.4 | 10.342 | 84.59 | 3404.3 | 10.209 | 67.67 | 3404.3 | 10.106 | 33.83 | 3404.3 | 9.7858 | 16.91 | 3404.2 | 9.4658 | 11.275 | 3404 | 9.2785 | 8.456 | 3403.9 | 9.1457 | 6.764 | 3403.8 | 9.0425 | 5.636 | 3403.7 | 8.9583 | 4.83 | 3403.6 | 8.887 | 4.226 | 3403.4 | 8.8253 | 3.756 | 3403.3 | 8.7708 | 3.38 | 3403.2 | 8.722 | 1.689 | 3402 | 8.4009 | 1.125 | 3400.7 | 8.2126 | 0.8427 | 3399.5 | 8.0786 | 0.6735 | 3398.3 | 7.9743 | 0.3351 | 3392.1 | 7.6482 | 0.2223 | 3385.9 | 7.4548 | 0.1659 | 3379.6 | 7.3156 | 0.1321 | 3373.2 | 7.2062 | 0.1095 | 3366.8 | 7.1155 | 0.09338 | 3360.3 | 7.0378 | 0.08128 | 3353.7 | 6.9694 | 0.07187 | 3347.1 | 6.9083 | 0.06434 | 3340.4 | 6.8528 | 0.05303 | 3326.8 | 6.7546 | 0.04495 | 3312.8 | 6.6691 | 0.03888 | 3298.6 | 6.5928 | 0.03415 | 3284.1 | 6.5233 | 0.03036 | 3269.3 | 6.4511 | 0.02726 | 3254.1 | 6.3992 | 0.02467 | 3238.6 | 6.3427 | 0.02247 | 3222.8 | 6.289 | 0.02058 | 3206 | 6.2376 | 0.01894 | 3190 | 6.188 | 0.0175 | 3173 | 6.14 | 0.01623 | 3155.7 | 6.0934 | 0.01509 | 3137.9 | 6.0478 | 0.01407 | 3119.7 | 6.003 | 0.01315 | 3101 | 5.959 | 0.01232 | 3081.9 | 5.9156 | 0.01155 | 3062.2 | 5.8725 | 0.01085 | 3042.1 | 5.8298 | 0.010204 | 3021.5 | 5.7873 | 0.009607 | 3000.3 | 5.7448 | 0.009053 | 2978.5 | 5.7024 | 0.008538 | 2956.1 | 5.6599 | 0.008057 | 2933.2 | 5.6173 | 0.007607 | 2909.6 | 5.5744 | 0.007185 | 2885.4 | 5.5313 | 0.006789 | 2860.5 | 5.4879 | 0.006416 | 2835.1 | 5.4442 | 0.006066 | 2809.1 | 5.4002 | 0.005737 | 2782.5 | 5.3559 | 0.005427 | 2755.5 | 5.3114 | 0.005136 | 2728 | 5.2668 | 0.004864 | 2700.2 | 5.2221 | 0.004609 | 2672.3 | 5.1775 | 0.004371 | 2644.3 | 5.1332 | 0.004149 | 2616.5 | 5.0894 | 0.003944 | 2581 | 5.0464 | 0.003755 | 2562 | 5.0043 | 0.003582 | 2535.7 | 4.9635 | 0.003424 | 2510.3 | 4.9241 | 0.00328 | 2486 | 4.8864 | 0.003149 | 2462.9 | 4.8505 | 0.003032 | 2441.1 | 4.8165 | 0.002926 | 2420.6 | 4.7845 | 0.002831 | 2401.4 | 4.7544 | 0.002745 | 2383.5 | 4.7262 | 0.002598 | 2351.4 | 4.6751 | 0.002478 | 2323.6 | 4.6303 | 0.002379 | 2299.5 | 4.5908 | 0.002296 | 2278.4 | 4.5557 | 0.002225 | 2259.9 | 4.5243 | 0.002164 | 2243.5 | 4.4959 | 0.002111 | 2228.9 | 4.4701 | 0.002064 | 2215.7 | 4.4465 | 0.002022 | 2203.8 | 4.4247 | 0.001985 | 2193.1 | 4.4045 | 0.001951 | 2183.2 | 4.3857
470 | 342.97 | 3425.4 | 10.877 | 171.48 | 3425.4 | 10.557 | 114.32 | 3425.4 | 10.37 | 85.74 | 3425.4 | 10.237 | 68.59 | 3425.4 | 10.134 | 34.29 | 3425.3 | 9.8143 | 17.14 | 3425.2 | 9.4943 | 11.429 | 3425.1 | 9.3071 | 8.571 | 3425 | 9.1742 | 6.856 | 3424.9 | 9.0711 | 5.713 | 3424.8 | 8.9868 | 4.896 | 3424.6 | 8.9156 | 4.284 | 3424.5 | 8.8538 | 3.808 | 3424.4 | 8.7994 | 3.427 | 3424.3 | 8.7506 | 1.712 | 3423.1 | 8.4295 | 1.14 | 3421.9 | 8.2412 | 0.8543 | 3420.7 | 8.1073 | 0.6828 | 3419.6 | 8.0031 | 0.3399 | 3413.8 | 7.6773 | 0.2255 | 3407.6 | 7.4842 | 0.1684 | 3401.5 | 7.3454 | 0.134 | 3395.4 | 7.2362 | 0.1112 | 3389.2 | 7.1459 | 0.09483 | 3382.9 | 7.0684 | 0.08257 | 3376.6 | 7.0005 | 0.07303 | 3370.3 | 6.9397 | 0.06539 | 3363.8 | 6.8846 | 0.05394 | 3350.8 | 6.7872 | 0.04575 | 3337.5 | 6.7025 | 0.0396 | 3323.9 | 6.627 | 0.03481 | 3310.1 | 6.5584 | 0.03098 | 3296 | 6.4953 | 0.02784 | 3281.6 | 6.4364 | 0.02521 | 3266.9 | 6.381 | 0.02299 | 3251.9 | 6.3284 | 0.02108 | 3236.6 | 6.2782 | 0.01942 | 3221 | 6.23 | 0.01797 | 3205 | 6.1834 | 0.01668 | 3188.8 | 6.1182 | 0.01554 | 3172.1 | 6.0942 | 0.01451 | 3155.1 | 6.0511 | 0.01358 | 3137.8 | 6.0088 | 0.01274 | 3120 | 5.9673 | 0.01197 | 3101.9 | 5.9262 | 0.01126 | 3083.4 | 5.8857 | 0.01062 | 3064.4 | 5.8454 | 0.010018 | 3045 | 5.8055 | 0.009464 | 3025.2 | 5.7656 | 0.008948 | 3004.9 | 5.726 | 0.008468 | 2984.1 | 5.6863 | 0.008019 | 2962.9 | 5.6466 | 0.007599 | 2941.2 | 5.6069 | 0.007205 | 2919 | 5.5671 | 0.006834 | 2896.4 | 5.5272 | 0.006486 | 2873.3 | 5.4872 | 0.006159 | 2849.8 | 5.4471 | 0.005851 | 2825.9 | 5.4068 | 0.00556 | 2801.6 | 5.3666 | 0.005287 | 2777.1 | 5.3263 | 0.005031 | 2752.4 | 5.2861 | 0.00479 | 2727.6 | 5.2461 | 0.004564 | 2702.7 | 5.2063 | 0.004353 | 2677.9 | 5.1669 | 0.004156 | 2653.3 | 5.1281 | 0.003972 | 2629 | 5.0899 | 0.003802 | 2605.1 | 5.0526 | 0.003644 | 2581.8 | 5.0162 | 0.003499 | 2559.2 | 4.9809 | 0.003365 | 2537.3 | 4.9469 | 0.003242 | 2516.3 | 4.9142 | 0.00313 | 2496.3 | 4.883 | 0.003028 | 2477.2 | 4.8532 | 0.002849 | 2442.2 | 4.7981 | 0.002701 | 2411.1 | 4.7488 | 0.002577 | 2383.6 | 4.7047 | 0.002472 | 2359.3 | 4.6653 | 0.002384 | 2337.8 | 4.6298 | 0.002308 | 2318.8 | 4.5978 | 0.002242 | 2301.7 | 4.5688 | 0.002184 | 2286.4 | 4.5422 | 0.002133 | 2272.6 | 4.5178 | 0.002088 | 2260.1 | 4.4953 | 0.002047 | 2248.6 | 4.4744
480 | 347.58 | 3446.5 | 10.905 | 173.79 | 3446.5 | 10.585 | 115.86 | 3446.5 | 10.398 | 86.89 | 3446.5 | 10.265 | 69.51 | 3446.5 | 10.162 | 34.76 | 3446.4 | 9.8426 | 17.38 | 3446.3 | 9.5226 | 11.583 | 3446.2 | 9.3353 | 8.687 | 3446.1 | 9.2024 | 6.949 | 3446 | 9.0993 | 5.79 | 3445.9 | 9.0151 | 4.962 | 3445.8 | 8.9438 | 4.342 | 3445.7 | 8.8821 | 3.859 | 3445.6 | 8.8276 | 3.473 | 3445.4 | 8.7789 | 1.735 | 3444.3 | 8.4579 | 1.156 | 3443.2 | 8.2696 | 0.866 | 3442 | 8.1357 | 0.6922 | 3440.9 | 8.0316 | 0.3446 | 3435.1 | 7.7061 | 0.2287 | 3429.3 | 7.5132 | 0.1708 | 3423.5 | 7.3747 | 0.136 | 3417.5 | 7.2659 | 0.1128 | 3411.6 | 7.1758 | 0.09627 | 3405.6 | 7.0987 | 0.08384 | 3399.5 | 7.031 | 0.07418 | 3393.4 | 6.9706 | 0.06644 | 3387.2 | 6.9158 | 0.05484 | 3374.7 | 6.8191 | 0.04654 | 3361.9 | 6.7352 | 0.04031 | 3349 | 6.6605 | 0.03546 | 3335.7 | 6.5927 | 0.03158 | 3322.3 | 6.5305 | 0.0284 | 3308.6 | 6.4725 | 0.02575 | 3294.6 | 6.4181 | 0.0235 | 3280.4 | 6.3666 | 0.02157 | 3265.9 | 6.3174 | 0.01989 | 3251.2 | 6.2704 | 0.01842 | 3236.2 | 6.225 | 0.01712 | 3220.8 | 6.1811 | 0.01597 | 3205.2 | 6.1384 | 0.01493 | 3189.3 | 6.0968 | 0.01399 | 3173.1 | 6.056 | 0.01314 | 3156.6 | 6.0161 | 0.01237 | 3139.7 | 5.9767 | 0.01166 | 3122.5 | 5.938 | 0.01101 | 3104.9 | 5.8996 | 0.01041 | 3087 | 5.8617 | 0.00985 | 3068.8 | 5.824 | 0.009333 | 3050.2 | 5.7866 | 0.008852 | 3031.2 | 5.7493 | 0.008402 | 3011.9 | 5.7122 | 0.007982 | 2992.2 | 5.6751 | 0.007588 | 2972.1 | 5.6381 | 0.007218 | 2951.7 | 5.6012 | 0.006871 | 2930.9 | 5.5642 | 0.006544 | 2909.8 | 5.5273 | 0.006236 | 2888.4 | 5.4904 | 0.005945 | 2866.7 | 5.4535 | 0.005672 | 2844.7 | 5.4167 | 0.005414 | 2822.6 | 5.3799 | 0.005171 | 2800.3 | 5.3433 | 0.004943 | 2778 | 5.3069 | 0.004728 | 2755.6 | 5.2708 | 0.004526 | 2733.3 | 5.235 | 0.004337 | 2711.1 | 5.1997 | 0.004159 | 2689.1 | 5.1648 | 0.003993 | 2667.4 | 5.1306 | 0.003839 | 2646.1 | 5.0971 | 0.003694 | 2625.2 | 5.0644 | 0.00356 | 2604.8 | 5.0325 | 0.003436 | 2585.1 | 5.0016 | 0.00332 | 2566 | 4.9718 | 0.003115 | 2530 | 4.9155 | 0.002941 | 2497.1 | 4.8638 | 0.002793 | 2467.3 | 4.8167 | 0.002668 | 2440.6 | 4.7739 | 0.00256 | 2416.6 | 4.7351 | 0.002468 | 2395.1 | 4.6999 | 0.002388 | 2375.8 | 4.6678 | 0.002318 | 2358.4 | 4.6384 | 0.002257 | 2342.6 | 4.6115 | 0.002202 | 2328.4 | 4.5866 | 0.002153 | 2315.3 | 4.5635
490 | 352.2 | 3467.7 | 10.933 | 176.1 | 3467.7 | 10.613 | 117.4 | 3467.7 | 10.426 | 88.05 | 3467.7 | 10.293 | 70.44 | 3467.7 | 10.19 | 35.22 | 3467.6 | 9.8705 | 17.61 | 3467.5 | 9.5505 | 11.737 | 3467.4 | 9.3633 | 8.802 | 3467.3 | 9.2304 | 7.041 | 3467.2 | 9.1273 | 5.867 | 3467.1 | 9.0431 | 5.029 | 3467 | 8.9718 | 4.4 | 3466.9 | 8.9101 | 3.91 | 3466.8 | 8.8556 | 3.519 | 3466.6 | 8.8069 | 1.758 | 3465.6 | 8.4859 | 1.171 | 3464.5 | 8.2977 | 0.8776 | 3463.4 | 8.1639 | 0.7015 | 3462.2 | 8.0598 | 0.3493 | 3456.7 | 7.7345 | 0.2319 | 3451.1 | 7.542 | 0.1732 | 3445.4 | 7.4037 | 0.138 | 3439.7 | 7.2951 | 0.1145 | 3434 | 7.2054 | 0.0977 | 3428.2 | 7.1285 | 0.08512 | 3422.3 | 7.0612 | 0.07532 | 3416.5 | 7.001 | 0.06749 | 3410.5 | 6.9465 | 0.05573 | 3398.5 | 6.8505 | 0.04732 | 3386.3 | 6.7673 | 0.04102 | 3373.8 | 6.6933 | 0.03611 | 3361.2 | 6.6263 | 0.03218 | 3348.3 | 6.5648 | 0.02896 | 3335.3 | 6.5077 | 0.02627 | 3322 | 6.4542 | 0.024 | 3308.5 | 6.4036 | 0.02204 | 3294.7 | 6.3554 | 0.02035 | 3280.7 | 6.3093 | 0.01886 | 3266.5 | 6.265 | 0.01755 | 3252.1 | 6.2222 | 0.01638 | 3237.4 | 6.1808 | 0.01533 | 3222.4 | 6.1404 | 0.01439 | 3207.2 | 6.101 | 0.01353 | 3191.7 | 6.0624 | 0.01275 | 3175.9 | 6.0245 | 0.01204 | 3159.9 | 5.9873 | 0.01138 | 3143.5 | 5.9505 | 0.01078 | 3126.9 | 5.9143 | 0.010216 | 3110 | 5.8784 | 0.009696 | 3092.8 | 5.8428 | 0.009213 | 3075.4 | 5.8075 | 0.008762 | 3057.6 | 5.7724 | 0.008341 | 3039.5 | 5.7376 | 0.007946 | 3021.1 | 5.7028 | 0.007576 | 3002.5 | 5.6682 | 0.007227 | 2983.6 | 5.6337 | 0.0069 | 2964.4 | 5.5994 | 0.006591 | 2944.9 | 5.5651 | 0.0063 | 2925.3 | 5.5309 | 0.006025 | 2905.5 | 5.4968 | 0.005766 | 2885.5 | 5.4628 | 0.005522 | 2865.3 | 5.429 | 0.005291 | 2845 | 5.3954 | 0.005074 | 2824.7 | 5.362 | 0.004809 | 2804.4 | 5.3289 | 0.004675 | 2784.1 | 5.296 | 0.004493 | 2764 | 5.2636 | 0.004322 | 2743.9 | 5.2316 | 0.004161 | 2724.1 | 5.2001 | 0.004009 | 2704.6 | 5.1691 | 0.003868 | 2685.3 | 5.1387 | 0.003735 | 2666.5 | 5.109 | 0.00361 | 2648 | 5.08 | 0.003386 | 2612.6 | 5.0245 | 0.003191 | 2579.5 | 4.9724 | 0.003023 | 2548.7 | 4.924 | 0.002877 | 2520.5 | 4.8793 | 0.002751 | 2494.8 | 4.8383 | 0.002642 | 2471.4 | 4.8006 | 0.002548 | 2450.2 | 4.7659 | 0.002465 | 2430.9 | 4.7341 | 0.002392 | 2413.4 | 4.7048 | 0.002327 | 2397.4 | 4.6777 | 0.00227 | 2382.8 | 4.6525
500 | 356.81 | 3489 | 10.961 | 178.4 | 3489 | 10.641 | 118.94 | 3489 | 10.454 | 89.2 | 3489 | 10.321 | 71.36 | 3489 | 10.218 | 35.68 | 3488.9 | 9.8982 | 17.84 | 3488.8 | 9.5782 | 11.891 | 3488.7 | 9.391 | 8.918 | 3488.6 | 9.2581 | 7.134 | 3488.5 | 9.155 | 5.944 | 3488.4 | 9.0708 | 5.095 | 3488.3 | 8.9995 | 4.457 | 3488.2 | 8.9378 | 3.962 | 3488 | 8.8833 | 3.565 | 3487.9 | 8.8346 | 1.781 | 3486.9 | 8.5137 | 1.187 | 3485.8 | 8.3255 | 0.8893 | 3484.7 | 8.1917 | 0.7109 | 3483.7 | 8.0877 | 0.354 | 3478.3 | 7.7627 | 0.2351 | 3472.9 | 7.5703 | 0.1756 | 3467.4 | 7.4323 | 0.1399 | 3461.9 | 7.324 | 0.1161 | 3456.4 | 7.2345 | 0.09913 | 3450.8 | 7.158 | 0.08638 | 3445.2 | 7.0909 | 0.07646 | 3439.5 | 7.031 | 0.06853 | 3433.8 | 6.9768 | 0.05662 | 3422.2 | 6.8814 | 0.0481 | 3410.5 | 6.7988 | 0.04172 | 3398.5 | 6.7254 | 0.03675 | 3386.4 | 6.6592 | 0.03277 | 3374.1 | 6.5984 | 0.02951 | 3361.6 | 6.542 | 0.02679 | 3349 | 6.4893 | 0.02448 | 3336.1 | 6.4395 | 0.02251 | 3323 | 6.3922 | 0.02079 | 3309.7 | 6.3471 | 0.01929 | 3296.3 | 6.3038 | 0.01797 | 3282.6 | 6.262 | 0.01678 | 3268.7 | 6.2215 | 0.01573 | 3254.5 | 6.1822 | 0.01477 | 3240.2 | 6.144 | 0.01391 | 3225.6 | 6.1066 | 0.01312 | 3210.8 | 6.07 | 0.0124 | 3195.8 | 6.034 | 0.01174 | 3180.5 | 5.9987 | 0.01113 | 3165 | 5.9639 | 0.01056 | 3149.3 | 5.9295 | 0.010042 | 3133.3 | 5.8955 | 0.009556 | 3117.1 | 5.8618 | 0.009103 | 3100.6 | 5.8285 | 0.008679 | 3083.9 | 5.7954 | 0.008283 | 3067 | 5.7625 | 0.007911 | 3049.8 | 5.7299 | 0.007561 | 3032.5 | 5.6974 | 0.007232 | 3014.9 | 5.6651 | 0.006922 | 2997.1 | 5.6329 | 0.00663 | 2979.1 | 5.6009 | 0.006354 | 2961 | 5.569 | 0.006094 | 2942.7 | 5.5373 | 0.005847 | 2924.3 | 5.5058 | 0.005615 | 2905.8 | 5.4745 | 0.005395 | 2887.2 | 5.4433 | 0.005187 | 2868.6 | 5.4124 | 0.004991 | 2850 | 5.3818 | 0.004805 | 2831.5 | 5.3515 | 0.00463 | 2813 | 5.3215 | 0.004464 | 2794.7 | 5.2919 | 0.004308 | 2776.5 | 5.2627 | 0.00416 | 2758.5 | 5.2339 | 0.004021 | 2740.7 | 5.2057 | 0.003891 | 2723.2 | 5.178 | 0.003652 | 2689.3 | 5.1243 | 0.003441 | 2656.9 | 5.0732 | 0.003256 | 2626.3 | 5.025 | 0.003094 | 2597.6 | 4.9797 | 0.002952 | 2571 | 4.9375 | 0.002828 | 2546.4 | 4.8982 | 0.002718 | 2523.9 | 4.8618 | 0.002622 | 2503.1 | 4.8281 | 0.002538 | 2484.1 | 4.7969 | 0.002462 | 2466.7 | 4.7679 | 0.002395 | 2450.7 | 4.7409
510 | 361.43 | 3510.3 | 10.988 | 180.71 | 3510.3 | 10.668 | 120.47 | 3510.3 | 10.481 | 90.36 | 3510.3 | 10.348 | 72.28 | 3510.3 | 10.245 | 36.14 | 3510.2 | 9.9256 | 18.07 | 3510.1 | 9.6056 | 12.045 | 3510 | 9.4184 | 9.033 | 3509.9 | 9.2855 | 7.226 | 3509.8 | 9.1824 | 6.021 | 3509.7 | 9.0982 | 5.161 | 3509.6 | 9.0269 | 4.515 | 3509.7 | 8.9652 | 4.013 | 3509.4 | 8.9108 | 3.612 | 3509.3 | 8.862 | 1.804 | 3508.3 | 8.5412 | 1.202 | 3507.2 | 8.3531 | 0.9009 | 3506.2 | 8.2193 | 0.7202 | 3505.2 | 8.1154 | 0.3588 | 3500 | 7.7905 | 0.2383 | 3494.7 | 7.5984 | 0.178 | 3489.5 | 7.4606 | 0.1419 | 3484.1 | 7.3526 | 0.1178 | 3478.8 | 7.2633 | 0.10056 | 3473.4 | 7.187 | 0.08764 | 3468 | 7.1202 | 0.0776 | 3462.5 | 7.0606 | 0.06956 | 3457 | 7.0067 | 0.0575 | 3445.9 | 6.9118 | 0.04888 | 3434.6 | 6.8298 | 0.04241 | 3423.1 | 6.757 | 0.03738 | 3411.5 | 6.6914 | 0.03335 | 3399.7 | 6.6313 | 0.03005 | 3387.8 | 6.5756 | 0.0273 | 3375.6 | 6.5236 | 0.02496 | 3363.4 | 6.4746 | 0.02297 | 3350.9 | 6.4281 | 0.02123 | 3338.3 | 6.3838 | 0.01971 | 3325.4 | 6.3413 | 0.01837 | 3312.4 | 6.3004 | 0.01718 | 3299.3 | 6.2608 | 0.01611 | 3285.9 | 6.2225 | 0.01514 | 3272.3 | 6.1853 | 0.01427 | 3258.6 | 6.149 | 0.01348 | 3244.6 | 6.1134 | 0.01275 | 3230.5 | 6.0787 | 0.01208 | 3216.2 | 6.0445 | 0.01147 | 3201.6 | 6.0109 | 0.0109 | 3186.9 | 5.9778 | 0.01037 | 3172 | 5.9452 | 0.009884 | 3156.8 | 5.9129 | 0.009428 | 3141.5 | 5.881 | 0.009001 | 3126 | 5.8495 | 0.008602 | 3110.3 | 5.8182 | 0.008228 | 3094.4 | 5.7871 | 0.007876 | 3078.3 | 5.7563 | 0.007546 | 3062 | 5.7257 | 0.007234 | 3045.6 | 5.6953 | 0.00694 | 3029.1 | 5.6651 | 0.006662 | 3012.3 | 5.6351 | 0.0064 | 2995.5 | 5.6052 | 0.006152 | 2978.6 | 5.5756 | 0.005917 | 2961.6 | 5.5462 | 0.005695 | 2944.5 | 5.517 | 0.005485 | 2927.4 | 5.488 | 0.005286 | 2910.2 | 5.4592 | 0.005097 | 2893.1 | 5.4307 | 0.004919 | 2876.1 | 5.4025 | 0.00475 | 2859 | 5.3746 | 0.004589 | 2842.1 | 5.3471 | 0.004438 | 2825.4 | 5.3199 | 0.004294 | 2808.7 | 5.2931 | 0.004159 | 2792.3 | 5.2667 | 0.003909 | 2760.1 | 5.2153 | 0.003687 | 2729 | 5.1659 | 0.003489 | 2699.2 | 5.1187 | 0.003313 | 2670.9 | 5.0738 | 0.003157 | 2644.1 | 5.0315 | 0.003019 | 2619.1 | 4.9916 | 0.002897 | 2595.8 | 4.9542 | 0.002788 | 2574.1 | 4.9193 | 0.002692 | 2554 | 4.8867 | 0.002606 | 2535.4 | 4.8562 | 0.00253 | 2518.3 | 4.8277
520 | 366.04 | 3531.7 | 11.015 | 183.02 | 3531.7 | 10.695 | 122.01 | 3531.7 | 10.508 | 91.51 | 3531.7 | 10.376 | 73.21 | 3531.7 | 10.273 | 36.6 | 3531.6 | 9.9527 | 18.3 | 3531.5 | 9.6327 | 12.199 | 3531.4 | 9.4455 | 9.149 | 3531.3 | 9.3127 | 7.318 | 3531.2 | 9.2096 | 6.098 | 3531.1 | 9.1254 | 5.227 | 3531 | 9.0541 | 4.573 | 3531.1 | 8.9924 | 4.065 | 3530.8 | 8.9379 | 3.658 | 3530.7 | 8.8892 | 1.828 | 3529.7 | 8.5684 | 1.218 | 3528.7 | 8.3803 | 0.9126 | 3527.7 | 8.2466 | 0.7295 | 3526.7 | 8.1427 | 0.3635 | 3521.7 | 7.8181 | 0.2414 | 3516.6 | 7.6262 | 0.1804 | 3511.5 | 7.4886 | 0.1438 | 3506.4 | 7.3808 | 0.1194 | 3501.2 | 7.2918 | 0.10198 | 3496 | 7.2157 | 0.0889 | 3490.8 | 7.1491 | 0.07872 | 3485.5 | 7.0898 | 0.07058 | 3480.2 | 7.0361 | 0.05837 | 3469.5 | 6.9417 | 0.04964 | 3458.6 | 6.8602 | 0.04309 | 3447.6 | 6.7881 | 0.038 | 3436.4 | 6.723 | 0.03392 | 3425.1 | 6.6635 | 0.03058 | 3413.7 | 6.6085 | 0.0278 | 3402.1 | 6.5571 | 0.02544 | 3390.3 | 6.5088 | 0.02342 | 3378.4 | 6.463 | 0.02166 | 3366.4 | 6.4194 | 0.02013 | 3354.2 | 6.3777 | 0.01877 | 3341.8 | 6.3376 | 0.01756 | 3329.3 | 6.2989 | 0.01648 | 3316.6 | 6.2615 | 0.01551 | 3303.7 | 6.2251 | 0.01463 | 3290.7 | 6.1897 | 0.01382 | 3277.5 | 6.1552 | 0.01309 | 3264.2 | 6.1214 | 0.01242 | 3250.7 | 6.0883 | 0.0118 | 3237 | 6.0558 | 0.01122 | 3223.2 | 6.0238 | 0.01069 | 3209.2 | 5.9924 | 0.010198 | 3195 | 5.9613 | 0.009738 | 3180.6 | 5.9307 | 0.009309 | 3166.1 | 5.9004 | 0.008907 | 3151.5 | 5.8704 | 0.00853 | 3136.6 | 5.8407 | 0.008176 | 3121.7 | 5.8113 | 0.007843 | 3106.6 | 5.7822 | 0.007529 | 3091.3 | 5.7533 | 0.007233 | 3075.9 | 5.7246 | 0.006954 | 3060.5 | 5.6961 | 0.006689 | 3044.9 | 5.6679 | 0.006439 | 3029.2 | 5.6398 | 0.006202 | 3013.4 | 5.612 | 0.005978 | 2997.6 | 5.5844 | 0.005765 | 2981.8 | 5.557 | 0.005564 | 2965.9 | 5.5299 | 0.005373 | 2950 | 5.503 | 0.005191 | 2934.2 | 5.4763 | 0.005019 | 2918.4 | 5.45 | 0.004856 | 2902.7 | 5.4239 | 0.004701 | 2887 | 5.3981 | 0.004554 | 2871.4 | 5.3727 | 0.004414 | 2856 | 5.3476 | 0.004156 | 2825.7 | 5.2985 | 0.003924 | 2796.1 | 5.251 | 0.003716 | 2767.5 | 5.2053 | 0.003529 | 2739.9 | 5.1615 | 0.003362 | 2713.7 | 5.1197 | 0.003212 | 2688.7 | 5.0799 | 0.003079 | 2665.2 | 5.0423 | 0.002959 | 2643 | 5.0068 | 0.002852 | 2622.3 | 4.9734 | 0.002756 | 2603 | 4.9419 | 0.00267 | 2585 | 4.9124
530 | 370.66 | 3553.2 | 11.042 | 185.33 | 3553.2 | 10.722 | 123.55 | 3553.1 | 10.535 | 92.66 | 3553.1 | 10.403 | 74.13 | 3553.1 | 10.3 | 37.06 | 3553.1 | 9.9796 | 18.53 | 3553 | 9.6596 | 12.353 | 3552.9 | 9.4724 | 9.264 | 3552.8 | 9.3396 | 7.411 | 3552.7 | 9.2365 | 6.175 | 3552.6 | 9.1523 | 5.293 | 3552.5 | 9.081 | 4.631 | 3552.6 | 9.0193 | 4.116 | 3552.3 | 8.9649 | 3.704 | 3552.2 | 8.9162 | 1.851 | 3551.2 | 8.5954 | 1.233 | 3550.3 | 8.4073 | 0.9242 | 3549.3 | 8.2737 | 0.7388 | 3548.3 | 8.1698 | 0.3682 | 3543.5 | 7.8454 | 0.2446 | 3538.6 | 7.6537 | 0.1828 | 3533.6 | 7.5163 | 0.1458 | 3528.7 | 7.4087 | 0.121 | 3523.7 | 7.3199 | 0.1034 | 3518.6 | 7.244 | 0.09015 | 3513.6 | 7.1777 | 0.07985 | 3508.5 | 7.1186 | 0.07161 | 3503.4 | 7.0651 | 0.05924 | 3493 | 6.9712 | 0.0504 | 3482.5 | 6.8902 | 0.04377 | 3471.9 | 6.8186 | 0.03862 | 3461.2 | 6.7541 | 0.03449 | 3450.3 | 6.6951 | 0.03111 | 3439.4 | 6.6407 | 0.02829 | 3428.2 | 6.5899 | 0.0259 | 3417 | 6.5422 | 0.02386 | 3405.6 | 6.4971 | 0.02208 | 3394.1 | 6.4542 | 0.02053 | 3382.4 | 6.4131 | 0.01916 | 3370.6 | 6.3738 | 0.01794 | 3358.7 | 6.3358 | 0.01685 | 3346.7 | 6.2992 | 0.01586 | 3334.4 | 6.2636 | 0.01497 | 3322.1 | 6.229 | 0.01416 | 3309.6 | 6.1954 | 0.01342 | 3297 | 6.1625 | 0.01274 | 3284.2 | 6.1303 | 0.01211 | 3271.3 | 6.0988 | 0.01153 | 3258.2 | 6.0678 | 0.011 | 3245 | 6.0373 | 0.0105 | 3231.7 | 6.0073 | 0.010037 | 3218.2 | 5.9778 | 0.009604 | 3204.6 | 5.9486 | 0.009199 | 3190.9 | 5.9198 | 0.008819 | 3177 | 5.8913 | 0.008462 | 3163 | 5.8631 | 0.008127 | 3148.9 | 5.8352 | 0.007811 | 3134.7 | 5.8076 | 0.007512 | 3120.3 | 5.7802 | 0.00723 | 3105.9 | 5.753 | 0.006964 | 3091.4 | 5.7261 | 0.006711 | 3076.8 | 5.6995 | 0.006472 | 3062.1 | 5.673 | 0.006246 | 3047.4 | 5.6468 | 0.006031 | 3032.7 | 5.6208 | 0.005827 | 3018 | 5.595 | 0.005633 | 3003.1 | 5.5695 | 0.005449 | 2988.4 | 5.5442 | 0.005275 | 2973.6 | 5.5192 | 0.005108 | 2958.9 | 5.4944 | 0.00495 | 2944.3 | 5.4699 | 0.0048 | 2929.7 | 5.4457 | 0.004657 | 2915.2 | 5.4218 | 0.004392 | 2886.6 | 5.3749 | 0.004153 | 2858.6 | 5.3294 | 0.003936 | 2831.3 | 5.2853 | 0.003741 | 2804.9 | 5.2428 | 0.003564 | 2779.4 | 5.202 | 0.003405 | 2754.9 | 5.1629 | 0.003261 | 2731.6 | 5.1256 | 0.003132 | 2709.5 | 5.09 | 0.003015 | 2688.5 | 5.0563 | 0.00291 | 2668.8 | 5.0244 | 0.002815 | 2650.2 | 4.9942
540 | 375.27 | 3574.7 | 11.069 | 187.64 | 3574.7 | 10.749 | 125.09 | 3574.7 | 10.562 | 93.82 | 3574.7 | 10.429 | 75.05 | 3574.6 | 10.326 | 37.52 | 3574.6 | 10.006 | 18.76 | 3574.5 | 9.6863 | 12.507 | 3574.4 | 9.4991 | 9.38 | 3574.3 | 9.3662 | 7.503 | 3574.2 | 9.2631 | 6.252 | 3574.1 | 9.1789 | 5.359 | 3574 | 9.1077 | 4.689 | 3574.1 | 9.046 | 4.167 | 3573.9 | 8.9915 | 3.75 | 3573.8 | 8.9428 | 1.874 | 3572.8 | 8.6221 | 1.248 | 3571.9 | 8.4341 | 0.9358 | 3570.9 | 8.3004 | 0.7482 | 3570 | 8.1966 | 0.3729 | 3565.3 | 7.8724 | 0.2478 | 3560.5 | 7.6809 | 0.1852 | 3555.8 | 7.5437 | 0.1477 | 3551 | 7.4363 | 0.1227 | 3546.1 | 7.3477 | 0.1048 | 3541.3 | 7.272 | 0.0914 | 3536.4 | 7.2059 | 0.08097 | 3531.4 | 7.147 | 0.07262 | 3526.5 | 7.0938 | 0.0601 | 3516.5 | 7.0003 | 0.05116 | 3506.4 | 6.9198 | 0.04445 | 3496.2 | 6.8486 | 0.03923 | 3485.9 | 6.7846 | 0.03505 | 3475.4 | 6.7262 | 0.03163 | 3464.9 | 6.6723 | 0.02878 | 3454.2 | 6.622 | 0.02637 | 3443.4 | 6.5749 | 0.0243 | 3432.5 | 6.5304 | 0.0225 | 3421.5 | 6.4881 | 0.02093 | 3410.4 | 6.4477 | 0.01951 | 3399.1 | 6.409 | 0.01831 | 3387.7 | 6.3717 | 0.0172 | 3376.2 | 6.3357 | 0.01621 | 3364.6 | 6.3009 | 0.01531 | 3352.9 | 6.2671 | 0.01449 | 3341 | 6.2342 | 0.01374 | 3329 | 6.2021 | 0.01305 | 3316.9 | 6.1708 | 0.01242 | 3304.7 | 6.1401 | 0.01184 | 3292.3 | 6.11 | 0.0113 | 3279.9 | 6.0804 | 0.01079 | 3267.3 | 6.0513 | 0.01033 | 3254.6 | 6.0227 | 0.009889 | 3241.7 | 5.9945 | 0.00948 | 3228.8 | 5.9667 | 0.009097 | 3215.8 | 5.9393 | 0.008737 | 3202.6 | 5.9121 | 0.008399 | 3189.4 | 5.8853 | 0.00808 | 3176 | 5.8588 | 0.007779 | 3162.6 | 5.8325 | 0.007495 | 3149.1 | 5.8065 | 0.007226 | 3135.5 | 5.7808 | 0.006971 | 3121.9 | 5.7553 | 0.00673 | 3108.2 | 5.73 | 0.006501 | 3094.4 | 5.7049 | 0.006284 | 3080.6 | 5.6801 | 0.006078 | 3066.8 | 5.6556 | 0.005881 | 3053 | 5.6312 | 0.005695 | 3039.2 | 5.6071 | 0.005518 | 3025.4 | 5.5832 | 0.005349 | 3011.7 | 5.5596 | 0.005188 | 2997.9 | 5.5363 | 0.005035 | 2984.3 | 5.5132 | 0.00489 | 2970.7 | 5.4904 | 0.004618 | 2943.7 | 5.4455 | 0.004372 | 2917.2 | 5.4019 | 0.004149 | 2891.3 | 5.3595 | 0.003946 | 2866 | 5.3185 | 0.003761 | 2841.4 | 5.2788 | 0.003594 | 2817.7 | 5.2406 | 0.003442 | 2794.9 | 5.2039 | 0.003305 | 2773.1 | 5.1687 | 0.00318 | 2752.2 | 5.1351 | 0.003066 | 2732.4 | 5.1031 | 0.002963 | 2713.7 | 5.0726
550 | 379.89 | 3596.3 | 11.095 | 189.94 | 3596.3 | 10.775 | 126.63 | 3596.3 | 10.588 | 94.97 | 3596.3 | 10.455 | 75.98 | 3596.2 | 10.352 | 37.99 | 3596.2 | 10.033 | 18.99 | 3596.1 | 9.7127 | 12.661 | 3596 | 9.5255 | 9.495 | 3595.9 | 9.3926 | 7.595 | 3595.8 | 9.2896 | 6.329 | 3595.8 | 9.2053 | 5.425 | 3595.7 | 9.1341 | 4.746 | 3595.7 | 9.0724 | 4.219 | 3595.5 | 9.018 | 3.797 | 3595.4 | 8.9693 | 1.897 | 3594.5 | 8.6485 | 1.264 | 3593.6 | 8.4606 | 0.9474 | 3592.7 | 8.327 | 0.7575 | 3591.7 | 8.2232 | 0.3776 | 3587.2 | 7.8991 | 0.2509 | 3582.5 | 7.7078 | 0.1876 | 3578 | 7.5708 | 0.1496 | 3573.3 | 7.4636 | 0.1243 | 3568.6 | 7.3752 | 0.1062 | 3563.9 | 7.2998 | 0.09264 | 3559.2 | 7.2338 | 0.08208 | 3554.4 | 7.1751 | 0.07363 | 3549.6 | 7.1221 | 0.06096 | 3540 | 7.0291 | 0.05191 | 3530.2 | 6.949 | 0.04512 | 3520.4 | 6.8783 | 0.03984 | 3510.5 | 6.8147 | 0.03561 | 3500.4 | 6.7568 | 0.03215 | 3490.3 | 6.7034 | 0.02926 | 3480 | 6.6536 | 0.02682 | 3469.7 | 6.6071 | 0.02473 | 3459.2 | 6.5631 | 0.02291 | 3448.7 | 6.5214 | 0.02132 | 3418 | 6.4816 | 0.01992 | 3427.2 | 6.4434 | 0.01867 | 3416.4 | 6.4068 | 0.01756 | 3405.4 | 6.3714 | 0.01655 | 3394.3 | 6.3373 | 0.01564 | 3383.1 | 6.3041 | 0.01481 | 3371.8 | 6.2719 | 0.01406 | 3360.4 | 6.2405 | 0.01336 | 3348.9 | 6.2099 | 0.01272 | 3337.3 | 6.18 | 0.01213 | 3325.6 | 6.1506 | 0.01159 | 3313.8 | 6.1219 | 0.01108 | 3301.8 | 6.0936 | 0.01061 | 3289.8 | 6.0659 | 0.010165 | 3277.7 | 6.0385 | 0.009753 | 3265.5 | 6.0116 | 0.009366 | 3253.2 | 5.985 | 0.009003 | 3240.8 | 5.9588 | 0.008661 | 3228.3 | 5.933 | 0.008339 | 3215.8 | 5.9074 | 0.008036 | 3203.2 | 5.8821 | 0.007749 | 3190.5 | 5.8571 | 0.007477 | 3177.7 | 5.8324 | 0.00722 | 3164.9 | 5.8079 | 0.006977 | 3152.1 | 5.7836 | 0.006745 | 3139.2 | 5.7596 | 0.006526 | 3126.2 | 5.7359 | 0.006317 | 3113.3 | 5.7124 | 0.006119 | 3100.3 | 5.689 | 0.00593 | 3087.4 | 5.666 | 0.00575 | 3074.4 | 5.6431 | 0.005579 | 3061.4 | 5.6205 | 0.005416 | 3048.5 | 5.5982 | 0.00526 | 3035.7 | 5.576 | 0.005112 | 3022.8 | 5.5542 | 0.004835 | 2997.4 | 5.5112 | 0.004584 | 2972.3 | 5.4693 | 0.004354 | 2947.7 | 5.4285 | 0.004145 | 2923.6 | 5.3889 | 0.003954 | 2900 | 5.3485 | 0.00378 | 2877.2 | 5.3133 | 0.003621 | 2855.1 | 5.2775 | 0.003476 | 2833.8 | 5.2429 | 0.003343 | 2813.3 | 5.2098 | 0.003222 | 2793.6 | 5.177 | 0.003112 | 2774.9 | 5.1475
560 | 384.5 | 3618 | 11.121 | 192.2 | 3617.9 | 10.802 | 128.17 | 3617.9 | 10.614 | 96.12 | 3617.9 | 10.482 | 76.9 | 3617.9 | 10.379 | 38.45 | 3617.9 | 10.059 | 19.22 | 3617.8 | 9.7388 | 12.81 | 3617.7 | 9.5516 | 9.61 | 3617.6 | 9.4188 | 7.688 | 3617.5 | 9.3157 | 6.406 | 3617.4 | 9.2315 | 5.491 | 3617.3 | 9.1603 | 4.804 | 3617.3 | 9.0986 | 4.27 | 3617.2 | 9.0441 | 3.843 | 3617.1 | 8.9954 | 1.92 | 3616.2 | 8.6748 | 1.279 | 3615.3 | 8.4868 | 0.959 | 3614.4 | 8.3533 | 0.7668 | 3613.5 | 8.2495 | 0.3823 | 3609.1 | 7.9256 | 0.2541 | 3604.6 | 7.7345 | 0.19 | 3600.2 | 7.5977 | 0.1516 | 3595.7 | 7.4906 | 0.1259 | 3591.1 | 7.4024 | 0.1076 | 3586.6 | 7.3272 | 0.09387 | 3582 | 7.2614 | 0.08319 | 3577.4 | 7.2029 | 0.07464 | 3572.8 | 7.1501 | 0.06182 | 3563.5 | 7.0575 | 0.05266 | 3554.1 | 6.9778 | 0.04578 | 3544.6 | 6.9075 | 0.04044 | 3535 | 6.8444 | 0.03616 | 3525.4 | 6.7869 | 0.03266 | 3515.6 | 6.734 | 0.02974 | 3505.7 | 6.6847 | 0.02727 | 3495.8 | 6.6386 | 0.02515 | 3485.8 | 6.5951 | 0.02332 | 3475.6 | 6.5539 | 0.02171 | 3465.4 | 6.5146 | 0.02029 | 3455.1 | 6.477 | 0.01903 | 3444.7 | 6.441 | 0.0179 | 3434.2 | 6.4062 | 0.01688 | 3423.6 | 6.3726 | 0.01596 | 3412.9 | 6.3401 | 0.01513 | 3402.1 | 6.3085 | 0.01436 | 3391.2 | 6.2777 | 0.01366 | 3380.2 | 6.2478 | 0.01301 | 3369.2 | 6.2185 | 0.01242 | 3358 | 6.1898 | 0.01187 | 3346.8 | 6.1618 | 0.01136 | 3335.5 | 6.1342 | 0.01088 | 3324.1 | 6.1072 | 0.01043 | 3312.6 | 6.0806 | 0.010016 | 3301 | 6.0545 | 0.009626 | 3289.4 | 6.0287 | 0.009259 | 3277.6 | 6.0033 | 0.008914 | 3265.8 | 5.9782 | 0.008589 | 3254 | 5.9535 | 0.008283 | 3242.1 | 5.9291 | 0.007993 | 3230.1 | 5.9049 | 0.007719 | 3218 | 5.8811 | 0.007459 | 3206 | 5.8575 | 0.007213 | 3193.8 | 5.8341 | 0.00698 | 3181.7 | 5.811 | 0.006758 | 3169.5 | 5.7882 | 0.006547 | 3157.3 | 5.7665 | 0.006346 | 3145.1 | 5.7431 | 0.006155 | 3132.9 | 5.721 | 0.005973 | 3120.7 | 5.699 | 0.005799 | 3108.5 | 5.6773 | 0.005634 | 3096.3 | 5.6559 | 0.005476 | 3084.2 | 5.6346 | 0.005325 | 3072.1 | 5.6136 | 0.005043 | 3048 | 5.5723 | 0.004786 | 3024.3 | 5.532 | 0.004552 | 3000.9 | 5.4927 | 0.004337 | 2977.9 | 5.4545 | 0.004141 | 2955.4 | 5.4153 | 0.003961 | 2933.4 | 5.381 | 0.003795 | 2912.1 | 5.3463 | 0.003643 | 2891.4 | 5.3125 | 0.003505 | 2871.3 | 5.2799 | 0.003377 | 2852 | 5.2485 | 0.003261 | 2833.5 | 5.2183
570 | 389.12 | 3639.7 | 11.147 | 194.6 | 3639.7 | 10.828 | 129.7 | 3639.7 | 10.64 | 97.28 | 3639.7 | 10.508 | 77.82 | 3639.7 | 10.405 | 38.91 | 3639.6 | 10.085 | 19.45 | 3639.5 | 9.7648 | 12.97 | 3639.4 | 9.5776 | 9.726 | 3639.4 | 9.4447 | 7.78 | 3639.3 | 9.3417 | 6.483 | 3639.2 | 9.2575 | 5.557 | 3639.1 | 9.1862 | 4.862 | 3639 | 9.1245 | 4.321 | 3638.9 | 9.0701 | 3.889 | 3638.8 | 9.0214 | 1.943 | 3638 | 8.7008 | 1.295 | 3637.1 | 8.5129 | 0.9706 | 3636.3 | 8.3793 | 0.7761 | 3635.4 | 8.2756 | 0.387 | 3631.1 | 7.9519 | 0.2572 | 3626.8 | 7.7609 | 0.1924 | 3622.5 | 7.6243 | 0.1535 | 3618.1 | 7.5174 | 0.1275 | 3613.7 | 7.4293 | 0.109 | 3609.3 | 7.3543 | 0.0951 | 3604.9 | 7.2887 | 0.08429 | 3600.4 | 7.2303 | 0.07564 | 3596 | 7.1777 | 0.06267 | 3587 | 7.0855 | 0.0534 | 3577.9 | 7.0062 | 0.04645 | 3568.7 | 6.9363 | 0.04104 | 3559.5 | 6.8736 | 0.03671 | 3550.2 | 6.8165 | 0.03317 | 3540.8 | 6.764 | 0.03022 | 3531.3 | 6.7152 | 0.02772 | 3521.7 | 6.6695 | 0.02557 | 3512.1 | 6.6265 | 0.02372 | 3502.3 | 6.5858 | 0.02209 | 3492.5 | 6.547 | 0.02066 | 3482.6 | 6.5099 | 0.01938 | 3472.6 | 6.4743 | 0.01824 | 3462.6 | 6.4401 | 0.01721 | 3452.4 | 6.407 | 0.01628 | 3442.2 | 6.3751 | 0.01544 | 3431.9 | 6.344 | 0.01466 | 3421.5 | 6.3139 | 0.01395 | 3411 | 6.2845 | 0.0133 | 3400.5 | 6.2558 | 0.0127 | 3389.8 | 6.2278 | 0.01214 | 3379.1 | 6.2004 | 0.01163 | 3368.4 | 6.1735 | 0.01114 | 3357.5 | 6.1471 | 0.01069 | 3346.6 | 6.1212 | 0.01027 | 3335.6 | 6.0957 | 0.009878 | 3324.5 | 6.0707 | 0.009508 | 3313.4 | 6.046 | 0.009159 | 3302.2 | 6.0216 | 0.008831 | 3291 | 5.9976 | 0.008522 | 3279.7 | 5.974 | 0.008229 | 3268.3 | 5.9506 | 0.007952 | 3256.9 | 5.9275 | 0.00769 | 3245.5 | 5.9046 | 0.007441 | 3234 | 5.8821 | 0.007205 | 3222.6 | 5.8598 | 0.006981 | 3211 | 5.8377 | 0.006768 | 3199.5 | 5.8159 | 0.006565 | 3188 | 5.7943 | 0.006371 | 3176.4 | 5.7729 | 0.006187 | 3164.9 | 5.7518 | 0.006011 | 3153.4 | 5.7309 | 0.005843 | 3141.8 | 5.7102 | 0.005683 | 3130.4 | 5.6897 | 0.00553 | 3118.9 | 5.6695 | 0.005244 | 3096.1 | 5.6297 | 0.004982 | 3073.6 | 5.5909 | 0.004742 | 3051.3 | 5.5529 | 0.004522 | 3029.4 | 5.516 | 0.00432 | 3007.9 | 5.478 | 0.004135 | 2986.8 | 5.4449 | 0.003964 | 2966.3 | 5.4109 | 0.003807 | 2946.2 | 5.378 | 0.003663 | 2926.8 | 5.3461 | 0.00353 | 2908 | 5.3152 | 0.003408 | 2889.8 | 5.2854
580 | 393.73 | 3661.5 | 11.173 | 196.9 | 3661.5 | 10.853 | 131.24 | 3661.5 | 10.666 | 98.43 | 3661.5 | 10.533 | 78.74 | 3661.5 | 10.43 | 39.37 | 3661.4 | 10.11 | 19.68 | 3661.3 | 9.7905 | 13.12 | 3661.2 | 9.6033 | 9.841 | 3661.2 | 9.4704 | 7.873 | 3661.1 | 9.3674 | 6.56 | 3661 | 9.2832 | 5.623 | 3660.9 | 9.212 | 4.92 | 3660.8 | 9.1503 | 4.373 | 3660.7 | 9.0958 | 3.935 | 3660.7 | 9.0471 | 1.967 | 3659.8 | 8.7265 | 1.31 | 3659 | 8.5387 | 0.9823 | 3658.2 | 8.4052 | 0.7854 | 3657.3 | 8.3014 | 0.3916 | 3653.2 | 7.9779 | 0.2604 | 3649 | 7.7871 | 0.1948 | 3644.8 | 7.6506 | 0.1554 | 3640.5 | 7.5438 | 0.1292 | 3636.3 | 7.456 | 0.1104 | 3632 | 7.381 | 0.09634 | 3627.7 | 7.3156 | 0.0854 | 3623.4 | 7.2574 | 0.07665 | 3619.1 | 7.205 | 0.06352 | 3610.4 | 7.1131 | 0.05414 | 3601.6 | 7.0342 | 0.0471 | 3592.8 | 6.9646 | 0.04163 | 3583.9 | 6.9023 | 0.03726 | 3574.9 | 6.8456 | 0.03367 | 3565.8 | 6.7935 | 0.03068 | 3556.7 | 6.7451 | 0.02816 | 3547.5 | 6.6999 | 0.02599 | 3538.2 | 6.6573 | 0.02411 | 3528.8 | 6.617 | 0.02247 | 3519.4 | 6.5787 | 0.02102 | 3509.9 | 6.5421 | 0.01973 | 3500.3 | 6.507 | 0.01857 | 3490.6 | 6.4732 | 0.01753 | 3480.9 | 6.4406 | 0.01659 | 3471.1 | 6.4092 | 0.01574 | 3461.2 | 6.3787 | 0.01496 | 3451.3 | 6.349 | 0.01424 | 3441.3 | 6.3202 | 0.01358 | 3431.2 | 6.2921 | 0.01297 | 3421.1 | 6.2646 | 0.01241 | 3410.8 | 6.2378 | 0.01189 | 3400.6 | 6.2115 | 0.0114 | 3390.2 | 6.1857 | 0.01095 | 3379.8 | 6.1604 | 0.01052 | 3369.3 | 6.1355 | 0.010123 | 3358.8 | 6.1111 | 0.009749 | 3348.2 | 6.087 | 0.009398 | 3337.6 | 6.0634 | 0.009066 | 3326.9 | 6.04 | 0.008754 | 3316.2 | 6.017 | 0.008458 | 3305.4 | 5.9943 | 0.008178 | 3294.6 | 5.9719 | 0.007914 | 3283.8 | 5.9498 | 0.007662 | 3272.9 | 5.9279 | 0.007424 | 3262 | 5.9063 | 0.007197 | 3251.1 | 5.8849 | 0.006981 | 3240.1 | 5.8638 | 0.006775 | 3229.2 | 5.8429 | 0.00658 | 3218.3 | 5.8222 | 0.006394 | 3207.3 | 5.8018 | 0.006215 | 3196.4 | 5.7816 | 0.006045 | 3185.5 | 5.7616 | 0.005883 | 3174.6 | 5.7419 | 0.005728 | 3163.7 | 5.7224 | 0.005437 | 3142.1 | 5.6839 | 0.005171 | 3120.7 | 5.6464 | 0.004926 | 3099.5 | 5.6097 | 0.004702 | 3078.6 | 5.5739 | 0.004495 | 3058 | 5.539 | 0.004305 | 3037.8 | 5.505 | 0.00413 | 3018 | 5.4719 | 0.003968 | 2998.7 | 5.4398 | 0.003818 | 2979.8 | 5.4086 | 0.003681 | 2961.5 | 5.3784 | 0.003553 | 2943.8 | 5.3491
590 | 398.35 | 3683.4 | 11.199 | 199.2 | 3683.4 | 10.879 | 132.78 | 3683.3 | 10.692 | 99.59 | 3683.3 | 10.559 | 79.67 | 3683.3 | 10.456 | 39.83 | 3683.3 | 10.136 | 19.92 | 3683.2 | 9.816 | 13.28 | 3683.1 | 9.6288 | 9.957 | 3683 | 9.4959 | 7.965 | 3683 | 9.3929 | 6.637 | 3682.9 | 9.3087 | 5.689 | 3682.8 | 9.2375 | 4.977 | 3682.7 | 9.1758 | 4.424 | 3682.6 | 9.1213 | 3.982 | 3682.6 | 9.0726 | 1.99 | 3681.8 | 8.7521 | 1.326 | 3680.9 | 8.5642 | 0.9939 | 3680.1 | 8.4308 | 0.7947 | 3679.3 | 8.3271 | 0.3963 | 3675.3 | 8.0036 | 0.2636 | 3671.2 | 7.813 | 0.1972 | 3667.1 | 7.6766 | 0.1573 | 3663 | 7.57 | 0.1308 | 3658.9 | 7.4823 | 0.1118 | 3654.7 | 7.4075 | 0.09756 | 3650.6 | 7.3423 | 0.0865 | 3646.4 | 7.2842 | 0.07764 | 3642.2 | 7.2319 | 0.06436 | 3633.8 | 7.1404 | 0.05488 | 3625.3 | 7.0618 | 0.04776 | 3616.8 | 6.9926 | 0.04222 | 3608.2 | 6.9306 | 0.0378 | 3599.5 | 6.8743 | 0.03417 | 3590.7 | 6.8225 | 0.03115 | 3581.9 | 6.7745 | 0.02859 | 3573 | 6.7297 | 0.0264 | 3564.1 | 6.6875 | 0.0245 | 3555.1 | 6.6476 | 0.02284 | 3546 | 6.6097 | 0.02137 | 3536.9 | 6.5735 | 0.02007 | 3527.7 | 6.5388 | 0.0189 | 3518.4 | 6.5056 | 0.01785 | 3509.1 | 6.4734 | 0.0169 | 3499.7 | 6.4424 | 0.01604 | 3490.2 | 6.4124 | 0.01525 | 3480.7 | 6.3833 | 0.01452 | 3471.1 | 6.3549 | 0.01386 | 3461.5 | 6.3273 | 0.01324 | 3451.8 | 6.3004 | 0.01267 | 3442 | 6.274 | 0.01215 | 3432.2 | 6.2483 | 0.01165 | 3422.3 | 6.223 | 0.0112 | 3412.3 | 6.1983 | 0.01076 | 3402.4 | 6.174 | 0.01036 | 3392.3 | 6.1502 | 0.009985 | 3382.2 | 6.1267 | 0.00963 | 3372.1 | 6.1036 | 0.009296 | 3361.9 | 6.0808 | 0.008979 | 3351.7 | 6.0584 | 0.008681 | 3341.5 | 6.0363 | 0.008398 | 3331.2 | 6.0145 | 0.00813 | 3320.9 | 5.993 | 0.007876 | 3310.5 | 5.9718 | 0.007635 | 3300.2 | 5.9508 | 0.007406 | 3289.8 | 5.93 | 0.007188 | 3279.4 | 5.9096 | 0.00698 | 3269 | 5.8893 | 0.006782 | 3258.6 | 5.8693 | 0.006593 | 3248.2 | 5.8495 | 0.006413 | 3237.8 | 5.8299 | 0.006241 | 3227.5 | 5.8106 | 0.006076 | 3217.1 | 5.7914 | 0.005919 | 3206.8 | 5.7725 | 0.005624 | 3186.2 | 5.7353 | 0.005353 | 3165.8 | 5.699 | 0.005105 | 3145.6 | 5.6634 | 0.004876 | 3125.6 | 5.6287 | 0.004665 | 3105.9 | 5.5949 | 0.00447 | 3086.6 | 5.5618 | 0.00429 | 3067.5 | 5.5297 | 0.004124 | 3048.9 | 5.4984 | 0.00397 | 3030.7 | 5.4679 | 0.003828 | 3013 | 5.4383 | 0.003696 | 2995.7 | 5.4096
600 | 402.96 | 3705.3 | 11.224 | 201.5 | 3705.3 | 10.904 | 134.32 | 3705.3 | 10.717 | 100.74 | 3705.3 | 10.584 | 80.59 | 3705.3 | 10.481 | 40.29 | 3705.2 | 10.161 | 20.15 | 3705.1 | 9.8413 | 13.43 | 3705.1 | 9.6541 | 10.07 | 3705 | 9.5212 | 8.057 | 3704.9 | 9.4182 | 6.714 | 3704.8 | 9.334 | 5.755 | 3704.8 | 9.2628 | 5.035 | 3704.7 | 9.2011 | 4.475 | 3704.6 | 9.1466 | 4.028 | 3704.5 | 9.0979 | 2.013 | 3703.7 | 8.7774 | 1.341 | 3702.9 | 8.5896 | 1.0055 | 3702.2 | 8.4561 | 0.804 | 3701.4 | 8.3525 | 0.401 | 3697.4 | 8.0292 | 0.2667 | 3693.5 | 7.8386 | 0.1995 | 3689.5 | 7.7024 | 0.1592 | 3685.5 | 7.596 | 0.1324 | 3681.5 | 7.5084 | 0.1132 | 3677.5 | 7.4337 | 0.09879 | 3673.4 | 7.3686 | 0.0876 | 3669.4 | 7.3107 | 0.07864 | 3665.4 | 7.2586 | 0.06521 | 3657.2 | 7.1673 | 0.05561 | 3649 | 7.089 | 0.04841 | 3640.7 | 7.0201 | 0.04281 | 3632.4 | 6.9585 | 0.03833 | 3624 | 6.9025 | 0.03467 | 3615.5 | 6.8511 | 0.03161 | 3607 | 6.8034 | 0.02903 | 3598.4 | 6.759 | 0.02681 | 3589.8 | 6.7172 | 0.02489 | 3581.2 | 6.6776 | 0.02321 | 3572.4 | 6.6401 | 0.02173 | 3563.6 | 6.6043 | 0.02041 | 3554.8 | 6.5701 | 0.01923 | 3545.9 | 6.5372 | 0.01816 | 3536.9 | 6.5055 | 0.0172 | 3527.9 | 6.4749 | 0.01633 | 3518.8 | 6.4453 | 0.01553 | 3509.7 | 6.4166 | 0.0148 | 3500.5 | 6.3888 | 0.01413 | 3491.2 | 6.3616 | 0.01351 | 3481.9 | 6.3351 | 0.01293 | 3472.6 | 6.3093 | 0.0124 | 3463.2 | 6.284 | 0.0119 | 3453.7 | 6.2593 | 0.01144 | 3444.2 | 6.2351 | 0.011 | 3434.7 | 6.2113 | 0.0106 | 3425.1 | 6.1879 | 0.010215 | 3415.5 | 6.165 | 0.009856 | 3405.8 | 6.1424 | 0.009518 | 3396.1 | 6.1202 | 0.009199 | 3386.4 | 6.0984 | 0.008897 | 3376.6 | 6.0768 | 0.008612 | 3366.8 | 6.0556 | 0.008341 | 3357 | 6.0346 | 0.008085 | 3347.2 | 6.0139 | 0.007841 | 3337.3 | 5.9935 | 0.007609 | 3327.4 | 5.9733 | 0.007389 | 3317.5 | 5.9534 | 0.007179 | 3307.6 | 5.9338 | 0.006978 | 3297.7 | 5.9143 | 0.006787 | 3287.8 | 5.8951 | 0.006605 | 3277.9 | 5.8761 | 0.00643 | 3268 | 5.8573 | 0.006264 | 3258.2 | 5.8388 | 0.006104 | 3248.3 | 5.8204 | 0.005805 | 3228.7 | 5.7843 | 0.00553 | 3209.2 | 5.749 | 0.005278 | 3189.9 | 5.7145 | 0.005045 | 3170.8 | 5.6808 | 0.00483 | 3152 | 5.6479 | 0.004631 | 3133.4 | 5.6158 | 0.004447 | 3115.1 | 5.5845 | 0.004277 | 3097.2 | 5.554 | 0.004119 | 3079.6 | 5.5242 | 0.003972 | 3062.4 | 5.4953 | 0.003836 | 3045.7 | 5.4671
610 | 407.58 | 3727.3 | 11.249 | 203.8 | 3727.3 | 10.929 | 135.86 | 3727.3 | 10.742 | 101.89 | 3727.3 | 10.609 | 81.51 | 3727.3 | 10.506 | 40.76 | 3727.2 | 10.186 | 20.38 | 3727.2 | 9.8663 | 13.58 | 3727.1 | 9.6791 | 10.19 | 3727 | 9.5463 | 8.15 | 3726.9 | 9.4432 | 6.791 | 3726.9 | 9.359 | 5.821 | 3726.8 | 9.2878 | 5.093 | 3726.7 | 9.2261 | 4.527 | 3726.6 | 9.1717 | 4.074 | 3726.6 | 9.123 | 2.036 | 3725.8 | 8.8025 | 1.357 | 3725 | 8.6147 | 1.0171 | 3724.3 | 8.4813 | 0.8133 | 3723.5 | 8.3776 | 0.4057 | 3719.6 | 8.0545 | 0.2698 | 3715.8 | 7.864 | 0.2019 | 3711.9 | 7.7279 | 0.1612 | 3708 | 7.6216 | 0.134 | 3704.1 | 7.5341 | 0.1146 | 3700.2 | 7.4596 | 0.10001 | 3696.3 | 7.3946 | 0.08869 | 3692.4 | 7.3369 | 0.07963 | 3688.4 | 7.2848 | 0.06604 | 3680.6 | 7.1939 | 0.05634 | 3672.6 | 7.1159 | 0.04906 | 3664.6 | 7.0473 | 0.0434 | 3656.5 | 6.986 | 0.03887 | 3648.4 | 6.9303 | 0.03516 | 3640.2 | 6.8792 | 0.03207 | 3632 | 6.8319 | 0.02946 | 3623.7 | 6.7877 | 0.02722 | 3615.4 | 6.7463 | 0.02527 | 3607 | 6.7071 | 0.02357 | 3598.6 | 6.6699 | 0.02207 | 3590.2 | 6.6345 | 0.02074 | 3581.6 | 6.6006 | 0.01955 | 3573.1 | 6.5681 | 0.01847 | 3564.4 | 6.5369 | 0.0175 | 3555.8 | 6.5067 | 0.01662 | 3547 | 6.4775 | 0.01581 | 3538.3 | 6.4492 | 0.01507 | 3529.4 | 6.4217 | 0.01439 | 3520.6 | 6.395 | 0.01377 | 3511.7 | 6.369 | 0.01318 | 3502.7 | 6.3436 | 0.01264 | 3493.7 | 6.3188 | 0.01214 | 3484.7 | 6.2945 | 0.01167 | 3475.6 | 6.2707 | 0.01124 | 3466.4 | 6.2474 | 0.01083 | 3457.3 | 6.2246 | 0.01044 | 3448.1 | 6.2021 | 0.010078 | 3438.8 | 6.18 | 0.009736 | 3429.6 | 6.1583 | 0.009413 | 3420.3 | 6.1369 | 0.009109 | 3410.9 | 6.1159 | 0.00882 | 3401.6 | 6.0952 | 0.008547 | 3392.2 | 6.0747 | 0.008288 | 3382.8 | 6.0545 | 0.008041 | 3373.4 | 6.0346 | 0.007807 | 3364 | 6.015 | 0.007584 | 3354.5 | 5.9956 | 0.007372 | 3345.1 | 5.9764 | 0.007169 | 3335.7 | 5.9575 | 0.006976 | 3326.2 | 5.9388 | 0.006791 | 3316.8 | 5.9204 | 0.006614 | 3307.4 | 5.9021 | 0.006446 | 3298 | 5.884 | 0.006284 | 3288.6 | 5.8662 | 0.005981 | 3269.8 | 5.8311 | 0.005702 | 3251.2 | 5.7968 | 0.005446 | 3232.8 | 5.7633 | 0.005209 | 3214.5 | 5.7305 | 0.00499 | 3196.4 | 5.6985 | 0.004787 | 3178.6 | 5.6673 | 0.0046 | 3161 | 5.6367 | 0.004426 | 3143.7 | 5.607 | 0.004264 | 3126.8 | 5.5779 | 0.004113 | 3110.2 | 5.5496 | 0.003974 | 3093.9 | 5.5221
620 | 412.2 | 3749.4 | 11.274 | 206.1 | 3749.4 | 10.954 | 137.4 | 3749.4 | 10.767 | 103.05 | 3749.3 | 10.634 | 82.44 | 3749.4 | 10.531 | 41.22 | 3749.3 | 10.211 | 20.61 | 3749.3 | 9.8912 | 13.74 | 3749.2 | 9.704 | 10.3 | 3749.1 | 9.5712 | 8.242 | 3749 | 9.4681 | 6.868 | 3749 | 9.3839 | 5.887 | 3748.9 | 9.3127 | 5.151 | 3748.8 | 9.251 | 4.578 | 3748.7 | 9.1966 | 4.12 | 3748.7 | 9.1479 | 2.059 | 3747.9 | 8.8274 | 1.372 | 3747.1 | 8.6396 | 1.0287 | 3746.4 | 8.5062 | 0.8226 | 3745.7 | 8.4026 | 0.4104 | 3741.9 | 8.0795 | 0.273 | 3738.2 | 7.8892 | 0.2043 | 3734.4 | 7.7532 | 0.1631 | 3730.6 | 7.647 | 0.1356 | 3726.8 | 7.5597 | 0.116 | 3723 | 7.4853 | 0.10123 | 3719.2 | 7.4204 | 0.08978 | 3715.4 | 7.3628 | 0.08062 | 3711.6 | 7.3109 | 0.06688 | 3703.9 | 7.2202 | 0.05707 | 3696.2 | 7.1425 | 0.0497 | 3688.4 | 7.0742 | 0.04398 | 3680.6 | 7.0131 | 0.0394 | 3672.7 | 6.9577 | 0.03565 | 3664.8 | 6.9069 | 0.03252 | 3656.9 | 6.8599 | 0.02988 | 3648.9 | 6.816 | 0.02762 | 3640.8 | 6.7749 | 0.02565 | 3632.8 | 6.7361 | 0.02393 | 3624.6 | 6.6992 | 0.02242 | 3616.5 | 6.6641 | 0.02107 | 3608.2 | 6.6306 | 0.01986 | 3600 | 6.5985 | 0.01878 | 3591.7 | 6.5676 | 0.0178 | 3583.3 | 6.5377 | 0.0169 | 3575 | 6.5089 | 0.01609 | 3566.5 | 6.481 | 0.01534 | 3558 | 6.454 | 0.01465 | 3549.5 | 6.4276 | 0.01402 | 3541 | 6.402 | 0.01343 | 3532.4 | 6.377 | 0.01289 | 3523.8 | 6.3526 | 0.01238 | 3515.1 | 6.3288 | 0.01191 | 3506.4 | 6.3054 | 0.01147 | 3497.6 | 6.2825 | 0.01105 | 3488.8 | 6.2601 | 0.01066 | 3480 | 6.2381 | 0.01029 | 3471.2 | 6.2165 | 0.009949 | 3462.3 | 6.1952 | 0.009623 | 3453.4 | 6.1743 | 0.009315 | 3444.5 | 6.1537 | 0.009024 | 3435.6 | 6.1334 | 0.008748 | 3426.6 | 6.1134 | 0.008486 | 3417.6 | 6.0937 | 0.008237 | 3408.6 | 6.0743 | 0.008 | 3399.6 | 6.0552 | 0.007774 | 3390.6 | 6.0362 | 0.00756 | 3381.6 | 6.0176 | 0.007355 | 3372.6 | 5.9991 | 0.007159 | 3363.6 | 5.9809 | 0.006972 | 3354.6 | 5.9629 | 0.006793 | 3345.6 | 5.9451 | 0.006623 | 3336.5 | 5.9275 | 0.006459 | 3327.6 | 5.9101 | 0.006152 | 3309.7 | 5.876 | 0.00587 | 3291.9 | 5.8426 | 0.005609 | 3274.2 | 5.81 | 0.005369 | 3256.7 | 5.7781 | 0.005146 | 3239.4 | 5.7469 | 0.00494 | 3222.2 | 5.7164 | 0.004748 | 3205.3 | 5.6867 | 0.004571 | 3188.7 | 5.6576 | 0.004405 | 3172.4 | 5.6292 | 0.004252 | 3156.3 | 5.6016 | 0.004108 | 3140.5 | 5.5746
630 | 416.81 | 3771.5 | 11.298 | 208.4 | 3771.5 | 10.979 | 138.94 | 3771.5 | 10.792 | 104.2 | 3771.5 | 10.659 | 83.36 | 3771.5 | 10.556 | 41.68 | 3771.5 | 10.236 | 20.84 | 3771.4 | 9.9159 | 13.89 | 3771.3 | 9.7287 | 10.42 | 3771.3 | 9.5958 | 8.335 | 3771.2 | 9.4928 | 6.945 | 3771.1 | 9.4086 | 5.953 | 3771 | 9.3374 | 5.208 | 3771 | 9.2757 | 4.63 | 3770.9 | 9.2213 | 4.166 | 3770.8 | 9.1726 | 2.082 | 3770.1 | 8.8521 | 1.387 | 3769.3 | 8.6644 | 1.0403 | 3768.6 | 8.531 | 0.8319 | 3767.9 | 8.4274 | 0.4151 | 3764.2 | 8.1044 | 0.2761 | 3760.6 | 7.9142 | 0.2066 | 3756.9 | 7.7783 | 0.165 | 3753.2 | 7.6722 | 0.1372 | 3749.6 | 7.585 | 0.1173 | 3745.8 | 7.5107 | 0.10245 | 3742.2 | 7.446 | 0.09087 | 3738.4 | 7.3885 | 0.08161 | 3734.7 | 7.3367 | 0.06772 | 3727.2 | 7.2462 | 0.05779 | 3719.7 | 7.1687 | 0.05035 | 3712.2 | 7.1007 | 0.04456 | 3704.6 | 7.0398 | 0.03992 | 3697 | 6.9847 | 0.03614 | 3689.3 | 6.9342 | 0.03298 | 3681.6 | 6.8875 | 0.0303 | 3673.9 | 6.8439 | 0.02801 | 3666.1 | 6.8031 | 0.02603 | 3658.3 | 6.7645 | 0.02429 | 3650.5 | 6.728 | 0.0227 | 3642.6 | 6.6932 | 0.0214 | 3634.7 | 6.66 | 0.02018 | 3626.7 | 6.6282 | 0.01908 | 3618.7 | 6.5976 | 0.01809 | 3610.7 | 6.5682 | 0.01718 | 3602.6 | 6.5397 | 0.01636 | 3594.5 | 6.5121 | 0.01561 | 3586.3 | 6.4854 | 0.01491 | 3578.1 | 6.4595 | 0.01427 | 3569.9 | 6.4342 | 0.01368 | 3561.6 | 6.4096 | 0.01313 | 3553.4 | 6.3856 | 0.01261 | 3545 | 6.3621 | 0.01214 | 3536.7 | 6.3392 | 0.01169 | 3528.3 | 6.3167 | 0.01127 | 3519.9 | 6.2946 | 0.01088 | 3511.4 | 6.273 | 0.01051 | 3503 | 6.2518 | 0.010158 | 3494.4 | 6.231 | 0.009823 | 3485.9 | 6.2105 | 0.009517 | 3477.4 | 6.1903 | 0.009223 | 3468.8 | 6.1705 | 0.008944 | 3460.3 | 6.1509 | 0.008679 | 3451.7 | 6.1316 | 0.008427 | 3443.1 | 6.1126 | 0.008188 | 3434.5 | 6.0939 | 0.00796 | 3425.8 | 6.0754 | 0.007743 | 3417.2 | 6.0572 | 0.007536 | 3408.6 | 6.0392 | 0.007338 | 3400 | 6.0214 | 0.007149 | 3391.4 | 6.0038 | 0.006968 | 3382.7 | 5.9865 | 0.006796 | 3374.1 | 5.9694 | 0.00663 | 3365.5 | 5.9524 | 0.006319 | 3318.4 | 5.9191 | 0.006032 | 3331.4 | 5.8866 | 0.005768 | 3314.4 | 5.8548 | 0.005524 | 3297.6 | 5.8236 | 0.005298 | 3281 | 5.7932 | 0.005088 | 3264.6 | 5.7635 | 0.004894 | 3248.3 | 5.7345 | 0.004713 | 3232.3 | 5.7061 | 0.004544 | 3216.5 | 5.6784 | 0.004387 | 3201 | 5.6513 | 0.00424 | 3185.8 | 5.6249
640 | 421.43 | 3793.8 | 11.323 | 210.7 | 3793.8 | 11.003 | 140.47 | 3793.7 | 10.816 | 105.36 | 3793.7 | 10.683 | 84.28 | 3793.7 | 10.58 | 42.14 | 3793.7 | 10.26 | 21.07 | 3793.6 | 9.9403 | 14.05 | 3793.6 | 9.7531 | 10.53 | 3793.5 | 9.6203 | 8.427 | 3793.4 | 9.5173 | 7.022 | 3793.3 | 9.4331 | 6.019 | 3793.3 | 9.3619 | 5.266 | 3793.2 | 9.3002 | 4.681 | 3793.1 | 9.2458 | 4.213 | 3793.1 | 9.1971 | 2.105 | 3792.4 | 8.8766 | 1.403 | 3791.6 | 8.6889 | 1.052 | 3790.9 | 8.5555 | 0.8412 | 3790.2 | 8.452 | 0.4197 | 3786.6 | 8.1291 | 0.2793 | 3783.1 | 7.939 | 0.209 | 3779.5 | 7.8032 | 0.1669 | 3775.9 | 7.6972 | 0.1388 | 3772.3 | 7.6101 | 0.1187 | 3768.7 | 7.5359 | 0.1037 | 3765.1 | 7.4712 | 0.09196 | 3761.5 | 7.4139 | 0.08259 | 3757.9 | 7.3622 | 0.06855 | 3750.6 | 7.2719 | 0.05851 | 3743.3 | 7.1947 | 0.05099 | 3736 | 7.1269 | 0.04513 | 3728.6 | 7.0663 | 0.04045 | 3721.2 | 7.0114 | 0.03662 | 3713.8 | 6.9611 | 0.03343 | 3706.4 | 6.9147 | 0.03072 | 3698.9 | 6.8714 | 0.02841 | 3691.3 | 6.8308 | 0.0264 | 3683.8 | 6.7926 | 0.02465 | 3676.2 | 6.7563 | 0.0231 | 3668.6 | 6.7218 | 0.02172 | 3660.9 | 6.6889 | 0.02049 | 3653.2 | 6.6574 | 0.01938 | 3645.5 | 6.6271 | 0.01838 | 3637.8 | 6.598 | 0.01746 | 3630 | 6.5698 | 0.01663 | 3622.1 | 6.5426 | 0.01587 | 3614.3 | 6.5162 | 0.01517 | 3606.4 | 6.4906 | 0.01452 | 3598.5 | 6.4657 | 0.01392 | 3590.6 | 6.4414 | 0.01336 | 3582.6 | 6.4177 | 0.01284 | 3574.6 | 6.3946 | 0.01236 | 3566.5 | 6.372 | 0.01191 | 3558.5 | 6.3499 | 0.01149 | 3550.4 | 6.3283 | 0.01109 | 3542.3 | 6.307 | 0.01072 | 3534.2 | 6.2862 | 0.01036 | 3526 | 6.2657 | 0.01003 | 3517.8 | 6.2456 | 0.009715 | 3509.7 | 6.2258 | 0.009418 | 3501.5 | 6.2064 | 0.009136 | 3493.3 | 6.1872 | 0.008868 | 3485 | 6.1684 | 0.008614 | 3476.8 | 6.1498 | 0.008372 | 3468.5 | 6.1314 | 0.008142 | 3460.3 | 6.1133 | 0.007922 | 3452 | 6.0955 | 0.007713 | 3443.8 | 6.0779 | 0.007513 | 3435.5 | 6.0605 | 0.007322 | 3427.3 | 6.0434 | 0.007139 | 3419 | 6.0264 | 0.006964 | 3410.8 | 6.0097 | 0.006796 | 3402.5 | 5.9932 | 0.006481 | 3386.1 | 5.9606 | 0.006191 | 3369.8 | 5.9289 | 0.005924 | 3353.6 | 5.8979 | 0.005676 | 3337.4 | 5.8675 | 0.005447 | 3321.5 | 5.8378 | 0.005234 | 3305.6 | 5.8088 | 0.005036 | 3290 | 5.7804 | 0.004851 | 3274.6 | 5.7527 | 0.004679 | 3259.4 | 5.7256 | 0.004519 | 3244.4 | 5.6991 | 0.004369 | 3229.6 | 5.6733
650 | 426.04 | 3816.1 | 11.347 | 213 | 3816.1 | 11.027 | 142.01 | 3816 | 10.84 | 106.51 | 3816 | 10.707 | 85.21 | 3816 | 10.604 | 42.6 | 3816 | 10.285 | 21.3 | 3815.9 | 9.9646 | 14.2 | 3815.9 | 9.7774 | 10.65 | 3815.8 | 9.6446 | 8.519 | 3815.7 | 9.5416 | 7.099 | 3815.6 | 9.4574 | 6.085 | 3815.6 | 9.3862 | 5.324 | 3815.5 | 9.3245 | 4.732 | 3815.4 | 9.2701 | 4.259 | 3815.4 | 9.2214 | 2.129 | 3814.7 | 8.9009 | 1.418 | 3814 | 8.7132 | 1.063 | 3813.3 | 8.5799 | 0.8505 | 3812.6 | 8.4763 | 0.4244 | 3809.1 | 8.1535 | 0.2824 | 3805.6 | 7.9635 | 0.2114 | 3802.1 | 7.8278 | 0.1688 | 3798.6 | 7.722 | 0.1404 | 3795.1 | 7.6349 | 0.1201 | 3791.6 | 7.5608 | 0.1049 | 3788.1 | 7.4963 | 0.09304 | 3784.6 | 7.439 | 0.08358 | 3781.1 | 7.3874 | 0.06938 | 3774 | 7.2974 | 0.05923 | 3766.9 | 7.2204 | 0.05162 | 3759.8 | 7.1528 | 0.04571 | 3752.6 | 7.0924 | 0.04097 | 3745.4 | 7.0378 | 0.0371 | 3738.2 | 6.9878 | 0.03387 | 3731 | 6.9416 | 0.03114 | 3723.8 | 6.8985 | 0.0288 | 3716.5 | 6.8582 | 0.02677 | 3709.1 | 6.8202 | 0.025 | 3701.8 | 6.7842 | 0.02343 | 3694.4 | 6.75 | 0.02204 | 3687 | 6.7174 | 0.0208 | 3679.6 | 6.6861 | 0.01968 | 3672.1 | 6.6561 | 0.01866 | 3664.6 | 6.6273 | 0.01774 | 3657.1 | 6.5994 | 0.0169 | 3649.6 | 6.5725 | 0.01613 | 3642 | 6.5464 | 0.01542 | 3634.4 | 6.5211 | 0.01476 | 3626.8 | 6.4965 | 0.01416 | 3619.1 | 6.4725 | 0.0136 | 3611.4 | 6.4492 | 0.01307 | 3603.8 | 6.4264 | 0.01258 | 3596 | 6.4042 | 0.01213 | 3588.3 | 6.3824 | 0.0117 | 3580.5 | 6.3611 | 0.0113 | 3572.7 | 6.3402 | 0.01092 | 3564.9 | 6.3197 | 0.01056 | 3557.1 | 6.2996 | 0.010227 | 3549.2 | 6.2798 | 0.00991 | 3541.4 | 6.2604 | 0.009609 | 3533.5 | 6.2413 | 0.009324 | 3525.6 | 6.2225 | 0.009054 | 3517.7 | 6.204 | 0.008797 | 3509.8 | 6.1858 | 0.008552 | 3501.9 | 6.1678 | 0.008319 | 3494 | 6.1501 | 0.008097 | 3486.1 | 6.1326 | 0.007886 | 3478.2 | 6.1154 | 0.007683 | 3470.3 | 6.0984 | 0.00749 | 3462.4 | 6.0816 | 0.007305 | 3454.4 | 6.065 | 0.007128 | 3446.5 | 6.0487 | 0.006959 | 3438.7 | 6.0325 | 0.00664 | 3422.9 | 6.0007 | 0.006346 | 3407.3 | 5.9697 | 0.006075 | 3391.7 | 5.9394 | 0.005824 | 3376.2 | 5.9097 | 0.005592 | 3360.9 | 5.8807 | 0.005375 | 3345.7 | 5.8524 | 0.005174 | 3330.6 | 5.8246 | 0.004987 | 3315.7 | 5.7975 | 0.004812 | 3301.1 | 5.771 | 0.004648 | 3286.6 | 5.7451 | 0.004496 | 3272.3 | 5.7198
660 | 430.66 | 3838.4 | 11.371 | 215.3 | 3838.4 | 11.051 | 143.55 | 3838.4 | 10.864 | 107.66 | 3838.4 | 10.732 | 86.13 | 3838.4 | 10.628 | 43.06 | 3838.4 | 10.309 | 21.53 | 3838.3 | 9.9887 | 14.35 | 3838.2 | 9.8015 | 10.76 | 3838.2 | 9.6687 | 8.612 | 3838.1 | 9.5657 | 7.176 | 3838 | 9.4815 | 6.151 | 3838 | 9.4103 | 5.382 | 3837.9 | 9.3486 | 4.784 | 3837.8 | 9.2942 | 4.305 | 3837.8 | 9.2455 | 2.152 | 3837.1 | 8.9251 | 1.434 | 3836.4 | 8.7374 | 1.075 | 3835.7 | 8.604 | 0.8597 | 3835 | 8.5005 | 0.4291 | 3831.6 | 8.1778 | 0.2855 | 3828.2 | 7.9879 | 0.2138 | 3824.8 | 7.8523 | 0.1707 | 3821.4 | 7.7465 | 0.142 | 3818 | 7.6596 | 0.1215 | 3814.6 | 7.5856 | 0.1061 | 3811.2 | 7.5211 | 0.09413 | 3807.7 | 7.464 | 0.08456 | 3804.3 | 7.4125 | 0.0702 | 3797.4 | 7.3226 | 0.05995 | 3790.5 | 7.2458 | 0.05226 | 3783.6 | 7.1784 | 0.04628 | 3776.6 | 7.1183 | 0.04149 | 3769.7 | 7.0639 | 0.03758 | 3762.7 | 7.0141 | 0.03432 | 3755.6 | 6.9681 | 0.03156 | 3748.6 | 6.9253 | 0.02919 | 3741.5 | 6.8852 | 0.02714 | 3734.4 | 6.8474 | 0.02535 | 3727.3 | 6.8117 | 0.02376 | 3720.2 | 6.7777 | 0.02236 | 3713 | 6.7454 | 0.0211 | 3705.8 | 6.7144 | 0.01997 | 3698.6 | 6.6846 | 0.01894 | 3691.4 | 6.656 | 0.01801 | 3684.1 | 6.6285 | 0.01716 | 3676.8 | 6.6018 | 0.01638 | 3669.5 | 6.576 | 0.01567 | 3662.2 | 6.551 | 0.015 | 3654.8 | 6.5267 | 0.01439 | 3647.4 | 6.503 | 0.01383 | 3640 | 6.48 | 0.0133 | 3632.6 | 6.4575 | 0.0128 | 3625.2 | 6.4356 | 0.01234 | 3617.7 | 6.4141 | 0.01191 | 3610.2 | 6.3931 | 0.0115 | 3602.7 | 6.3725 | 0.01112 | 3595.2 | 6.3524 | 0.01076 | 3587.7 | 6.3326 | 0.01042 | 3580.2 | 6.3131 | 0.010101 | 3572.6 | 6.294 | 0.009797 | 3565.1 | 6.2753 | 0.009509 | 3557.5 | 6.2568 | 0.009236 | 3549.9 | 6.2387 | 0.008976 | 3542.3 | 6.2208 | 0.008729 | 3534.7 | 6.2032 | 0.008493 | 3527.1 | 6.1858 | 0.008269 | 3519.5 | 6.1687 | 0.008055 | 3511.9 | 6.1518 | 0.007851 | 3504.4 | 6.1351 | 0.007655 | 3496.8 | 6.1187 | 0.007468 | 3489.2 | 6.1024 | 0.007289 | 3481.6 | 6.0864 | 0.007118 | 3474 | 6.0706 | 0.006795 | 3458.9 | 6.0395 | 0.006498 | 3443.9 | 6.0091 | 0.006224 | 3428.9 | 5.9795 | 0.005969 | 3414.1 | 5.9505 | 0.005733 | 3399.3 | 5.9221 | 0.005514 | 3384.7 | 5.8944 | 0.00531 | 3370.2 | 5.8673 | 0.005119 | 3355.9 | 5.8408 | 0.004942 | 3341.7 | 5.8148 | 0.004775 | 3327.7 | 5.7894 | 0.00462 | 3314 | 5.7646
670 | 435.27 | 3860.9 | 11.395 | 217.6 | 3860.8 | 11.075 | 145.09 | 3860.8 | 10.888 | 108.82 | 3860.8 | 10.755 | 87.05 | 3860.8 | 10.652 | 43.53 | 3860.8 | 10.333 | 21.76 | 3860.7 | 10.013 | 14.51 | 3860.7 | 9.8254 | 10.88 | 3860.6 | 9.6926 | 8.704 | 3860.5 | 9.5896 | 7.253 | 3860.5 | 9.5054 | 6.217 | 3860.4 | 9.4342 | 5.439 | 3860.3 | 9.3725 | 4.835 | 3860.3 | 9.3181 | 4.351 | 3860.2 | 9.2694 | 2.175 | 3859.5 | 8.949 | 1.449 | 3858.9 | 8.7613 | 1.087 | 3858.2 | 8.628 | 0.869 | 3857.6 | 8.5245 | 0.4338 | 3854.2 | 8.2019 | 0.2887 | 3850.9 | 8.0121 | 0.2161 | 3847.6 | 7.8766 | 0.1726 | 3844.3 | 7.7709 | 0.1436 | 3840.9 | 7.684 | 0.1228 | 3837.6 | 7.6101 | 0.1073 | 3834.3 | 7.5458 | 0.09521 | 3830.9 | 7.4887 | 0.08554 | 3827.6 | 7.4373 | 0.07103 | 3820.9 | 7.3477 | 0.06066 | 3814.2 | 7.271 | 0.05289 | 3807.4 | 7.2038 | 0.04685 | 3800.6 | 7.1439 | 0.04201 | 3793.9 | 7.0897 | 0.03806 | 3787.1 | 7.0401 | 0.03476 | 3780.2 | 6.9943 | 0.03197 | 3773.4 | 6.9517 | 0.02958 | 3766.6 | 6.9119 | 0.02751 | 3759.7 | 6.8743 | 0.02569 | 3752.8 | 6.8388 | 0.0241 | 3745.8 | 6.8051 | 0.02267 | 3738.9 | 6.773 | 0.0214 | 3731.9 | 6.7422 | 0.02026 | 3724.9 | 6.7127 | 0.01922 | 3717.9 | 6.6844 | 0.01828 | 3710.9 | 6.6571 | 0.01742 | 3703.9 | 6.6307 | 0.01664 | 3696.8 | 6.6051 | 0.01591 | 3689.7 | 6.5804 | 0.01524 | 3682.6 | 6.5563 | 0.01462 | 3675.5 | 6.533 | 0.01405 | 3668.4 | 6.5102 | 0.01352 | 3661.2 | 6.488 | 0.01302 | 3654 | 6.4663 | 0.01255 | 3646.8 | 6.4451 | 0.01212 | 3639.6 | 6.4244 | 0.0117 | 3632.4 | 6.4042 | 0.01132 | 3625.2 | 6.3843 | 0.01096 | 3617.9 | 6.3648 | 0.01061 | 3610.7 | 6.3457 | 0.010288 | 3603.4 | 6.3269 | 0.009981 | 3596.2 | 6.3084 | 0.00969 | 3588.9 | 6.2903 | 0.009414 | 3581.6 | 6.2724 | 0.009152 | 3574.3 | 6.2549 | 0.008902 | 3567 | 6.2376 | 0.008664 | 3559.7 | 6.2205 | 0.008438 | 3552.4 | 6.2037 | 0.008221 | 3545.1 | 6.1871 | 0.008015 | 3537.8 | 6.1708 | 0.007817 | 3530.5 | 6.1547 | 0.007628 | 3523.2 | 6.1388 | 0.007447 | 3515.9 | 6.123 | 0.007273 | 3508.7 | 6.1075 | 0.006947 | 3494.2 | 6.0771 | 0.006647 | 3479.7 | 6.0474 | 0.006369 | 3465.3 | 6.0183 | 0.006111 | 3451 | 5.9899 | 0.005872 | 3436.9 | 5.9622 | 0.00565 | 3422.8 | 5.935 | 0.005443 | 3408.8 | 5.9085 | 0.005249 | 3395 | 5.8825 | 0.005069 | 3381.4 | 5.8571 | 0.0049 | 3367.9 | 5.8322 | 0.004741 | 3354.6 | 5.8079
680 | 439.89 | 3883.4 | 11.419 | 219.9 | 3883.3 | 11.099 | 146.63 | 3883.3 | 10.912 | 109.97 | 3883.3 | 10.779 | 87.98 | 3883.3 | 10.676 | 43.99 | 3883.3 | 10.356 | 21.99 | 3883.2 | 10.036 | 14.66 | 3883.2 | 9.8492 | 11 | 3883.1 | 9.7164 | 8.796 | 3883 | 9.6133 | 7.33 | 3883 | 9.5291 | 6.283 | 3882.9 | 9.4579 | 5.497 | 3882.8 | 9.3963 | 4.886 | 3882.8 | 9.3418 | 4.397 | 3882.7 | 9.2932 | 2.198 | 3882.1 | 8.9728 | 1.465 | 3881.4 | 8.7851 | 1.098 | 3880.8 | 8.6518 | 0.8783 | 3880.1 | 8.5483 | 0.4384 | 3876.9 | 8.2258 | 0.2918 | 3873.7 | 8.036 | 0.2185 | 3870.4 | 7.9006 | 0.1745 | 3867.2 | 7.795 | 0.1452 | 3863.9 | 7.7082 | 0.1242 | 3860.7 | 7.6345 | 0.1085 | 3857.4 | 7.5702 | 0.09629 | 3854.2 | 7.5132 | 0.08651 | 3850.9 | 7.4619 | 0.07185 | 3844.4 | 7.3724 | 0.06138 | 3837.8 | 7.296 | 0.05352 | 3831.3 | 7.229 | 0.04742 | 3824.7 | 7.1693 | 0.04253 | 3818.1 | 7.1152 | 0.03853 | 3811.5 | 7.0659 | 0.0352 | 3804.9 | 7.0203 | 0.03238 | 3798.2 | 6.9779 | 0.02996 | 3791.6 | 6.9382 | 0.02787 | 3784.9 | 6.9009 | 0.02604 | 3778.2 | 6.8656 | 0.02442 | 3771.4 | 6.8321 | 0.02299 | 3764.7 | 6.8002 | 0.0217 | 3758 | 6.7697 | 0.02054 | 3751.2 | 6.7404 | 0.0195 | 3744.4 | 6.7123 | 0.01855 | 3737.6 | 6.6852 | 0.01768 | 3730.8 | 6.6591 | 0.01689 | 3724 | 6.6338 | 0.01615 | 3717.1 | 6.6093 | 0.01548 | 3710.2 | 6.5855 | 0.01485 | 3703.4 | 6.5623 | 0.01427 | 3696.5 | 6.5398 | 0.01373 | 3689.6 | 6.5179 | 0.01323 | 3682.6 | 6.4965 | 0.01276 | 3675.7 | 6.4756 | 0.01232 | 3668.7 | 6.4551 | 0.0119 | 3661.8 | 6.4351 | 0.01151 | 3654.8 | 6.4155 | 0.01115 | 3647.8 | 6.3963 | 0.0108 | 3640.8 | 6.3775 | 0.01047 | 3633.8 | 6.359 | 0.010163 | 3626.8 | 6.3408 | 0.009869 | 3619.8 | 6.323 | 0.00959 | 3612.8 | 6.3054 | 0.009325 | 3605.8 | 6.2881 | 0.009072 | 3598.8 | 6.2711 | 0.008832 | 3591.8 | 6.2543 | 0.008603 | 3584.8 | 6.2378 | 0.008384 | 3577.7 | 6.2215 | 0.008175 | 3570.7 | 6.2055 | 0.007976 | 3563.7 | 6.1897 | 0.007784 | 3556.7 | 6.174 | 0.007602 | 3549.7 | 6.1586 | 0.007426 | 3542.7 | 6.1434 | 0.007096 | 3528.8 | 6.1136 | 0.006792 | 3514.9 | 6.0844 | 0.006511 | 3501 | 6.056 | 0.00625 | 3487.3 | 6.0282 | 0.006008 | 3473.6 | 6.001 | 0.005783 | 3460.1 | 5.9744 | 0.005572 | 3446.6 | 5.9484 | 0.005376 | 3433.3 | 5.9229 | 0.005193 | 3420.2 | 5.898 | 0.005021 | 3407.1 | 5.8736 | 0.00486 | 3394.3 | 5.8498
690 | 444.5 | 3905.9 | 11.443 | 222.2 | 3905.9 | 11.123 | 148.17 | 3905.9 | 10.936 | 111.12 | 3905.9 | 10.803 | 88.9 | 3905.9 | 10.7 | 44.45 | 3905.9 | 10.38 | 22.22 | 3905.8 | 10.06 | 14.82 | 3905.7 | 9.8728 | 11.11 | 3905.7 | 9.7399 | 8.889 | 3905.6 | 9.6369 | 7.407 | 3905.6 | 9.5527 | 6.349 | 3905.5 | 9.4815 | 5.555 | 3905.4 | 9.4198 | 4.938 | 3905.4 | 9.3654 | 4.444 | 3905.3 | 9.3168 | 2.221 | 3904.7 | 8.9964 | 1.48 | 3904 | 8.8087 | 1.11 | 3903.4 | 8.6755 | 0.8876 | 3902.8 | 8.572 | 0.4431 | 3899.6 | 8.2495 | 0.2949 | 3896.5 | 8.0599 | 0.2208 | 3893.3 | 7.9245 | 0.1764 | 3890.2 | 7.819 | 0.1467 | 3887 | 7.7323 | 0.1256 | 3883.8 | 7.6586 | 0.1097 | 3880.6 | 7.5944 | 0.09737 | 3877.5 | 7.5375 | 0.08749 | 3874.3 | 7.4863 | 0.07267 | 3867.9 | 7.397 | 0.06209 | 3861.6 | 7.3207 | 0.05415 | 3855.2 | 7.2539 | 0.04798 | 3848.8 | 7.1944 | 0.04304 | 3842.4 | 7.1406 | 0.039 | 3835.9 | 7.0914 | 0.03564 | 3829.5 | 7.046 | 0.03279 | 3823 | 7.0038 | 0.03035 | 3816.5 | 6.9643 | 0.02823 | 3810 | 6.9272 | 0.02638 | 3803.5 | 6.8921 | 0.02475 | 3797 | 6.8588 | 0.0233 | 3790.5 | 6.8271 | 0.022 | 3783.9 | 6.7968 | 0.02083 | 3777.4 | 6.7678 | 0.01977 | 3770.8 | 6.7399 | 0.01881 | 3764.2 | 6.713 | 0.01794 | 3757.6 | 6.6871 | 0.01713 | 3751.1 | 6.662 | 0.01639 | 3744.4 | 6.6377 | 0.01571 | 3737.7 | 6.6141 | 0.01508 | 3731.1 | 6.5912 | 0.01449 | 3724.4 | 6.569 | 0.01395 | 3717.7 | 6.5473 | 0.01344 | 3711 | 6.5261 | 0.01296 | 3704.3 | 6.5055 | 0.01252 | 3697.6 | 6.4853 | 0.0121 | 3690.9 | 6.4655 | 0.01171 | 3684.2 | 6.4462 | 0.01134 | 3677.4 | 6.4272 | 0.01099 | 3670.7 | 6.4086 | 0.01065 | 3664 | 6.3904 | 0.01034 | 3657.2 | 6.3725 | 0.010045 | 3650.4 | 6.3549 | 0.009763 | 3643.7 | 6.3376 | 0.009495 | 3636.9 | 6.3206 | 0.00924 | 3630.2 | 6.3038 | 0.008997 | 3623.4 | 6.2873 | 0.008765 | 3616.6 | 6.2711 | 0.008544 | 3609.9 | 6.2551 | 0.008333 | 3603.1 | 6.2393 | 0.008132 | 3596.4 | 6.2238 | 0.007938 | 3589.6 | 6.2084 | 0.007753 | 3582.9 | 6.1933 | 0.007576 | 3576.2 | 6.1784 | 0.007242 | 3562.8 | 6.1491 | 0.006935 | 3549.4 | 6.1205 | 0.00665 | 3536.1 | 6.0925 | 0.006386 | 3522.9 | 6.0653 | 0.006141 | 3509.7 | 6.0386 | 0.005913 | 3496.6 | 6.0125 | 0.0057 | 3483.7 | 5.987 | 0.005501 | 3470.9 | 5.9621 | 0.005315 | 3458.2 | 5.9377 | 0.005141 | 3445.6 | 5.9138 | 0.004977 | 3433.2 | 5.8904
700 | 449.12 | 3928.6 | 11.466 | 224.6 | 3928.6 | 11.146 | 149.7 | 3928.6 | 10.959 | 112.28 | 3928.6 | 10.826 | 89.82 | 3928.6 | 10.723 | 44.91 | 3928.5 | 10.403 | 22.45 | 3928.5 | 10.083 | 14.97 | 3928.4 | 9.8961 | 11.23 | 3928.3 | 9.7633 | 8.981 | 3928.3 | 9.6603 | 7.484 | 3928.2 | 9.5761 | 6.415 | 3928.2 | 9.5049 | 5.613 | 3928.1 | 9.4432 | 4.989 | 3928 | 9.3888 | 4.49 | 3928 | 9.3402 | 2.244 | 3927.4 | 9.0198 | 1.496 | 3926.7 | 8.8322 | 1.121 | 3926.1 | 8.6989 | 0.8969 | 3925.5 | 8.5954 | 0.4478 | 3922.4 | 8.2731 | 0.298 | 3919.4 | 8.0835 | 0.2232 | 3916.3 | 7.9483 | 0.1783 | 3913.2 | 7.8428 | 0.1483 | 3910.1 | 7.7562 | 0.127 | 3907 | 7.6826 | 0.1109 | 3903.9 | 7.6185 | 0.09844 | 3900.8 | 7.5616 | 0.08846 | 3897.7 | 7.5105 | 0.07349 | 3891.5 | 7.4214 | 0.0628 | 3885.3 | 7.3453 | 0.05478 | 3879.1 | 7.2787 | 0.04854 | 3872.9 | 7.2193 | 0.04356 | 3866.6 | 7.1656 | 0.03948 | 3860.4 | 7.1166 | 0.03607 | 3854.1 | 7.0714 | 0.0332 | 3847.8 | 7.0294 | 0.03073 | 3841.5 | 6.9901 | 0.02859 | 3835.2 | 6.9532 | 0.02672 | 3828.9 | 6.9183 | 0.02507 | 3822.6 | 6.8852 | 0.02361 | 3816.2 | 6.8537 | 0.0223 | 3809.8 | 6.8236 | 0.02111 | 3803.5 | 6.7947 | 0.02005 | 3797.1 | 6.767 | 0.01908 | 3790.7 | 6.7404 | 0.01819 | 3784.3 | 6.7147 | 0.01738 | 3777.9 | 6.6898 | 0.01663 | 3771.5 | 6.6657 | 0.01594 | 3765.1 | 6.6424 | 0.01531 | 3758.6 | 6.6197 | 0.01471 | 3752.2 | 6.5977 | 0.01416 | 3745.7 | 6.5762 | 0.01365 | 3739.2 | 6.5553 | 0.01317 | 3732.8 | 6.5348 | 0.01272 | 3726.3 | 6.5149 | 0.0123 | 3719.8 | 6.4954 | 0.0119 | 3713.3 | 6.4763 | 0.01152 | 3706.8 | 6.4575 | 0.01117 | 3700.3 | 6.4392 | 0.01083 | 3693.8 | 6.4212 | 0.01052 | 3687.3 | 6.4035 | 0.010218 | 3680.8 | 6.3862 | 0.009933 | 3674.2 | 6.3691 | 0.009662 | 3667.7 | 6.3524 | 0.009405 | 3661.2 | 6.3359 | 0.009159 | 3654.7 | 6.3196 | 0.008925 | 3648.2 | 6.3037 | 0.008702 | 3641.7 | 6.2879 | 0.008489 | 3635.2 | 6.2724 | 0.008285 | 3628.6 | 6.2571 | 0.008089 | 3622.2 | 6.242 | 0.007902 | 3615.7 | 6.2271 | 0.007723 | 3609.2 | 6.2125 | 0.007386 | 3596.3 | 6.1836 | 0.007075 | 3583.4 | 6.1556 | 0.006787 | 3570.6 | 6.1282 | 0.00652 | 3557.8 | 6.1014 | 0.006272 | 3545.2 | 6.0752 | 0.00604 | 3532.6 | 6.0496 | 0.005825 | 3520.1 | 6.0246 | 0.005623 | 3507.7 | 6.0001 | 0.005435 | 3495.4 | 5.9762 | 0.005258 | 3483.3 | 5.9527 | 0.005092 | 3471.3 | 5.9297
710 | 453.73 | 3951.3 | 11.489 | 226.9 | 3951.3 | 11.169 | 151.24 | 3951.3 | 10.982 | 113.43 | 3951.3 | 10.849 | 90.74 | 3951.3 | 10.746 | 45.37 | 3951.2 | 10.426 | 22.68 | 3951.2 | 10.106 | 15.12 | 3951.1 | 9.9194 | 11.34 | 3951.1 | 9.7866 | 9.073 | 3951 | 9.6835 | 7.561 | 3950.9 | 9.5993 | 6.481 | 3950.9 | 9.5281 | 5.67 | 3950.8 | 9.4665 | 5.04 | 3950.8 | 9.4121 | 4.536 | 3950.7 | 9.3634 | 2.267 | 3950.1 | 9.043 | 1.511 | 3949.5 | 8.8554 | 1.133 | 3948.9 | 8.7222 | 0.9062 | 3948.3 | 8.6187 | 0.4524 | 3945.3 | 8.2965 | 0.3012 | 3942.3 | 8.107 | 0.2256 | 3939.3 | 7.9718 | 0.1802 | 3936.3 | 7.8664 | 0.1499 | 3933.3 | 7.7799 | 0.1283 | 3930.3 | 7.7064 | 0.1121 | 3927.3 | 7.6423 | 0.09952 | 3924.2 | 7.5856 | 0.08944 | 3921.2 | 7.5346 | 0.07431 | 3915.2 | 7.4456 | 0.06351 | 3909.2 | 7.3696 | 0.05541 | 3903.1 | 7.3032 | 0.04911 | 3897 | 7.244 | 0.04407 | 3890.9 | 7.1905 | 0.03994 | 3884.8 | 7.1416 | 0.0365 | 3878.8 | 7.0966 | 0.0336 | 3872.6 | 7.0548 | 0.03111 | 3866.5 | 7.0157 | 0.02895 | 3860.4 | 6.9789 | 0.02706 | 3854.2 | 6.9442 | 0.02539 | 3848.1 | 6.9113 | 0.02391 | 3841.9 | 6.88 | 0.02259 | 3835.7 | 6.85 | 0.0214 | 3829.6 | 6.8214 | 0.02032 | 3823.4 | 6.7939 | 0.01934 | 3817.2 | 6.7674 | 0.01844 | 3811 | 6.7419 | 0.01762 | 3804.8 | 6.7173 | 0.01687 | 3798.6 | 6.6934 | 0.01617 | 3792.3 | 6.6703 | 0.01553 | 3786.1 | 6.6478 | 0.01493 | 3779.8 | 6.626 | 0.01437 | 3773.6 | 6.6047 | 0.01385 | 3767.3 | 6.584 | 0.01337 | 3761.1 | 6.5638 | 0.01291 | 3754.8 | 6.544 | 0.01249 | 3748.5 | 6.5247 | 0.01209 | 3742.2 | 6.5058 | 0.01171 | 3736 | 6.4873 | 0.01135 | 3729.7 | 6.4692 | 0.01101 | 3723.4 | 6.4515 | 0.01069 | 3717.1 | 6.434 | 0.01039 | 3710.8 | 6.4169 | 0.010101 | 3704.5 | 6.4001 | 0.009827 | 3698.2 | 6.3836 | 0.009567 | 3691.9 | 6.3673 | 0.009319 | 3685.6 | 6.3513 | 0.009083 | 3679.3 | 6.3355 | 0.008857 | 3673.1 | 6.32 | 0.008642 | 3666.8 | 6.3048 | 0.008435 | 3660.5 | 6.2897 | 0.008238 | 3654.3 | 6.2748 | 0.008049 | 3648 | 6.2602 | 0.007868 | 3641.8 | 6.2458 | 0.007527 | 3629.3 | 6.2174 | 0.007212 | 3616.9 | 6.1898 | 0.006921 | 3604.5 | 6.1629 | 0.006651 | 3592.2 | 6.1366 | 0.0064 | 3580 | 6.1109 | 0.006166 | 3567.9 | 6.0858 | 0.005947 | 3555.8 | 6.0612 | 0.005743 | 3543.9 | 6.0371 | 0.005552 | 3532 | 6.0136 | 0.005373 | 3520.3 | 5.9906 | 0.005205 | 3508.7 | 5.968
720 | 458.35 | 3974.1 | 11.512 | 229.2 | 3974.1 | 11.192 | 152.78 | 3974.1 | 11.005 | 114.59 | 3974.1 | 10.872 | 91.67 | 3974.1 | 10.769 | 45.83 | 3974 | 10.45 | 22.92 | 3974 | 10.13 | 15.28 | 3973.9 | 9.9424 | 11.46 | 3973.9 | 9.8096 | 9.166 | 3973.8 | 9.7066 | 7.638 | 3973.7 | 9.6224 | 6.547 | 3973.7 | 9.5512 | 5.728 | 3973.6 | 9.4895 | 5.091 | 3973.6 | 9.4351 | 4.582 | 3973.5 | 9.3865 | 2.29 | 3972.9 | 9.0661 | 1.527 | 3972.3 | 8.8785 | 1.145 | 3971.7 | 8.7453 | 0.9154 | 3971.2 | 8.6419 | 0.4571 | 3968.2 | 8.3197 | 0.3043 | 3965.3 | 8.1302 | 0.2279 | 3962.4 | 7.9952 | 0.1821 | 3959.5 | 7.8899 | 0.1515 | 3956.5 | 7.8034 | 0.1297 | 3953.6 | 7.73 | 0.1133 | 3950.7 | 7.666 | 0.10059 | 3947.7 | 7.6093 | 0.0904 | 3944.8 | 7.5584 | 0.07513 | 3938.9 | 7.4696 | 0.06422 | 3933 | 7.3938 | 0.05603 | 3927.1 | 7.3275 | 0.04967 | 3921.2 | 7.2684 | 0.04458 | 3915.3 | 7.2151 | 0.04041 | 3909.4 | 7.1664 | 0.03694 | 3903.4 | 7.1216 | 0.034 | 3897.5 | 7.0799 | 0.03149 | 3891.5 | 7.041 | 0.02931 | 3885.6 | 7.0044 | 0.0274 | 3879.6 | 6.9699 | 0.02571 | 3873.6 | 6.9371 | 0.02422 | 3867.6 | 6.906 | 0.02288 | 3861.6 | 6.8762 | 0.02168 | 3855.6 | 6.8478 | 0.02059 | 3849.6 | 6.8205 | 0.0196 | 3843.6 | 6.7942 | 0.01869 | 3837.6 | 6.7688 | 0.01786 | 3831.6 | 6.7444 | 0.0171 | 3825.5 | 6.7207 | 0.0164 | 3819.5 | 6.6978 | 0.01575 | 3813.4 | 6.6755 | 0.01514 | 3807.4 | 6.6538 | 0.01458 | 3801.3 | 6.6328 | 0.01406 | 3795.3 | 6.6123 | 0.01357 | 3789.2 | 6.5922 | 0.01311 | 3783.1 | 6.5727 | 0.01268 | 3777.1 | 6.5536 | 0.01227 | 3771 | 6.5349 | 0.01189 | 3764.9 | 6.5167 | 0.01153 | 3758.8 | 6.4988 | 0.01119 | 3752.8 | 6.4812 | 0.01086 | 3746.7 | 6.464 | 0.01056 | 3740.6 | 6.4471 | 0.010266 | 3734.5 | 6.4305 | 0.00999 | 3728.4 | 6.4142 | 0.009727 | 3722.4 | 6.3981 | 0.009477 | 3716.3 | 6.3823 | 0.009238 | 3710.2 | 6.3668 | 0.00901 | 3704.2 | 6.3515 | 0.008792 | 3698.1 | 6.3364 | 0.008584 | 3692.1 | 6.3216 | 0.008384 | 3686.1 | 6.307 | 0.008193 | 3680 | 6.2926 | 0.00801 | 3674 | 6.2783 | 0.007666 | 3661.9 | 6.2504 | 0.007347 | 3650 | 6.2233 | 0.007053 | 3638 | 6.1968 | 0.00678 | 3626.2 | 6.1709 | 0.006526 | 3614.4 | 6.1457 | 0.006289 | 3602.7 | 6.121 | 0.006068 | 3591.1 | 6.0968 | 0.005861 | 3579.5 | 6.0732 | 0.005668 | 3568.1 | 6.0501 | 0.005486 | 3556.8 | 6.0274 | 0.005315 | 3545.5 | 6.0053
730 | 462.96 | 3996.9 | 11.535 | 231.5 | 3996.9 | 11.215 | 154.32 | 3996.9 | 11.028 | 115.74 | 3996.9 | 10.895 | 92.59 | 3996.9 | 10.792 | 46.3 | 3996.9 | 10.472 | 23.15 | 3996.8 | 10.153 | 15.43 | 3996.8 | 9.9653 | 11.57 | 3996.7 | 9.8325 | 9.258 | 3996.7 | 9.7295 | 7.715 | 3996.6 | 9.6453 | 6.613 | 3996.5 | 9.5741 | 5.786 | 3996.5 | 9.5125 | 5.143 | 3996.4 | 9.458 | 4.628 | 3996.4 | 9.4094 | 2.314 | 3995.8 | 9.0891 | 1.542 | 3995.2 | 8.9015 | 1.156 | 3994.7 | 8.7683 | 0.9247 | 3994.1 | 8.6648 | 0.4617 | 3991.2 | 8.3427 | 0.3074 | 3988.4 | 8.1534 | 0.2303 | 3985.5 | 8.0184 | 0.184 | 3982.7 | 7.9131 | 0.1531 | 3979.8 | 7.8268 | 0.131 | 3977 | 7.7534 | 0.1145 | 3974.1 | 7.6894 | 0.10166 | 3971.2 | 7.6329 | 0.09137 | 3968.4 | 7.582 | 0.07594 | 3962.7 | 7.4934 | 0.06492 | 3956.9 | 7.4177 | 0.05666 | 3951.2 | 7.3516 | 0.05023 | 3945.4 | 7.2927 | 0.04508 | 3939.7 | 7.2396 | 0.04088 | 3933.9 | 7.191 | 0.03737 | 3928.1 | 7.1463 | 0.0344 | 3922.3 | 7.1048 | 0.03186 | 3916.6 | 7.066 | 0.02966 | 3910.8 | 7.029 | 0.02773 | 3905 | 6.9953 | 0.02603 | 3899.1 | 6.9627 | 0.02452 | 3893.3 | 6.9317 | 0.02317 | 3887.5 | 6.9022 | 0.02195 | 3881.7 | 6.8739 | 0.02085 | 3875.8 | 6.8467 | 0.01985 | 3870 | 6.8206 | 0.01894 | 3864.2 | 6.7954 | 0.0181 | 3858.3 | 6.7712 | 0.01733 | 3852.4 | 6.7477 | 0.01662 | 3846.6 | 6.7249 | 0.01597 | 3840.7 | 6.7028 | 0.01536 | 3834.9 | 6.6814 | 0.01479 | 3829 | 6.6605 | 0.01426 | 3823.1 | 6.6402 | 0.01376 | 3817.2 | 6.6203 | 0.0133 | 3811.4 | 6.601 | 0.01286 | 3805.5 | 6.5821 | 0.01246 | 3799.6 | 6.5636 | 0.01207 | 3793.7 | 6.5455 | 0.0117 | 3787.8 | 6.5278 | 0.01136 | 3782 | 6.5104 | 0.01103 | 3776.1 | 6.4934 | 0.01072 | 3770.2 | 6.4767 | 0.01043 | 3764.3 | 6.4603 | 0.010151 | 3758.4 | 6.4442 | 0.009885 | 3752.6 | 6.4284 | 0.009632 | 3746.7 | 6.4128 | 0.009391 | 3740.8 | 6.3975 | 0.009161 | 3735 | 6.3824 | 0.00894 | 3729.1 | 6.3675 | 0.00873 | 3723.3 | 6.3529 | 0.008528 | 3717.5 | 6.3385 | 0.008335 | 3711.6 | 6.3243 | 0.00815 | 3705.8 | 6.3103 | 0.007802 | 3694.2 | 6.2828 | 0.00748 | 3682.6 | 6.256 | 0.007183 | 3671.2 | 6.23 | 0.006906 | 3659.7 | 6.2045 | 0.00665 | 3648.3 | 6.1796 | 0.00641 | 3637 | 6.1554 | 0.006186 | 3625.8 | 6.1316 | 0.005977 | 3614.6 | 6.1084 | 0.005781 | 3603.6 | 6.0856 | 0.005597 | 3592.6 | 6.0634 | 0.005424 | 3581.8 | 6.0416
740 | 467.58 | 4019.9 | 11.558 | 233.8 | 4019.9 | 11.238 | 155.9 | 4019.8 | 11.051 | 116.89 | 4019.8 | 10.918 | 93.52 | 4019.8 | 10.815 | 46.76 | 4019.8 | 10.495 | 23.38 | 4019.8 | 10.175 | 15.58 | 4019.7 | 9.9881 | 11.69 | 4019.6 | 9.8553 | 9.35 | 4019.6 | 9.7522 | 7.792 | 4019.5 | 9.6681 | 6.678 | 4019.5 | 9.5969 | 5.844 | 4019.4 | 9.5352 | 5.194 | 4019.4 | 9.4808 | 4.675 | 4019.3 | 9.4321 | 2.337 | 4018.8 | 9.1118 | 1.557 | 4018.2 | 8.9243 | 1.168 | 4017.6 | 8.7911 | 0.934 | 4017.1 | 8.6877 | 0.4664 | 4014.3 | 8.3656 | 0.3105 | 4011.5 | 8.1763 | 0.2326 | 4008.7 | 8.0414 | 0.1858 | 4006 | 7.9362 | 0.1547 | 4003.2 | 7.85 | 0.1324 | 4000.4 | 7.7766 | 0.1157 | 3997.6 | 7.7128 | 0.1027 | 3994.8 | 7.6563 | 0.09234 | 3992 | 7.6055 | 0.07676 | 3986.5 | 7.517 | 0.06562 | 3980.9 | 7.4415 | 0.05728 | 3975.3 | 7.3755 | 0.05078 | 3969.7 | 7.3168 | 0.04559 | 3964.1 | 7.2638 | 0.04134 | 3958.5 | 7.2154 | 0.0378 | 3952.8 | 7.1708 | 0.0348 | 3947.2 | 7.1295 | 0.03224 | 3941.6 | 7.0909 | 0.03001 | 3936 | 7.0546 | 0.02807 | 3930.3 | 7.0204 | 0.02635 | 3924.7 | 6.988 | 0.02482 | 3919 | 6.9572 | 0.02346 | 3913.4 | 6.9278 | 0.02223 | 3907.7 | 6.8997 | 0.02112 | 3902 | 6.8727 | 0.02011 | 3896.4 | 6.8468 | 0.01919 | 3890.7 | 6.8218 | 0.01834 | 3885 | 6.7976 | 0.01756 | 3879.3 | 6.7743 | 0.01685 | 3873.6 | 6.7517 | 0.01618 | 3868 | 6.7298 | 0.01557 | 3862.3 | 6.7085 | 0.01499 | 3856.6 | 6.6878 | 0.01446 | 3850.9 | 6.6677 | 0.01396 | 3845.2 | 6.648 | 0.01349 | 3839.5 | 6.6289 | 0.01305 | 3833.8 | 6.6102 | 0.01264 | 3828.1 | 6.5919 | 0.01225 | 3822.4 | 6.574 | 0.01188 | 3816.7 | 6.5564 | 0.01153 | 3811 | 6.5393 | 0.0112 | 3805.3 | 6.5224 | 0.01089 | 3799.6 | 6.5059 | 0.01059 | 3793.9 | 6.4897 | 0.01031 | 3788.3 | 6.4738 | 0.010041 | 3782.6 | 6.4581 | 0.009786 | 3776.9 | 6.4428 | 0.009542 | 3771.2 | 6.4276 | 0.009309 | 3765.6 | 6.4127 | 0.009087 | 3759.9 | 6.3981 | 0.008874 | 3754.3 | 6.3836 | 0.008671 | 3748.7 | 6.3694 | 0.008476 | 3743 | 6.3554 | 0.008288 | 3737.4 | 6.3416 | 0.007936 | 3726.2 | 6.3145 | 0.007612 | 3715 | 6.2881 | 0.007311 | 3703.9 | 6.2624 | 0.007031 | 3692.8 | 6.2374 | 0.006771 | 3681.8 | 6.2129 | 0.006529 | 3670.9 | 6.189 | 0.006303 | 3660.1 | 6.1656 | 0.006091 | 3649.3 | 6.1428 | 0.005893 | 3638.6 | 6.1204 | 0.005706 | 3628 | 6.0985 | 0.005531 | 3617.5 | 6.077
750 | 472.19 | 4042.9 | 11.58 | 236.1 | 4042.9 | 11.261 | 157.4 | 4042.8 | 11.073 | 118.05 | 4042.8 | 10.941 | 94.44 | 4042.8 | 10.838 | 47.22 | 4042.8 | 10.518 | 23.61 | 4042.8 | 10.198 | 15.74 | 4042.7 | 10.011 | 11.8 | 4042.6 | 9.8779 | 9.443 | 4042.6 | 9.7748 | 7.869 | 4042.5 | 9.6907 | 6.744 | 4042.5 | 9.6195 | 5.901 | 4042.4 | 9.5578 | 5.245 | 4042.4 | 9.5034 | 4.721 | 4042.3 | 9.4547 | 2.36 | 4041.8 | 9.1344 | 1.573 | 4041.3 | 8.9469 | 1.179 | 4040.7 | 8.8137 | 0.9432 | 4040.2 | 8.7103 | 0.4711 | 4037.5 | 8.3883 | 0.3137 | 4034.8 | 8.1991 | 0.235 | 4032 | 8.0643 | 0.1877 | 4029.3 | 7.9592 | 0.1563 | 4026.6 | 7.8729 | 0.1338 | 4023.9 | 7.7997 | 0.1169 | 4021.2 | 7.736 | 0.1038 | 4018.5 | 7.6795 | 0.09331 | 4015.8 | 7.6288 | 0.07757 | 4010.3 | 7.5404 | 0.06633 | 4004.9 | 7.4651 | 0.0579 | 3999.4 | 7.3992 | 0.05134 | 3994 | 7.3406 | 0.0461 | 3988.5 | 7.2878 | 0.0418 | 3983.1 | 7.2396 | 0.03823 | 3977.6 | 7.1952 | 0.0352 | 3972.1 | 7.154 | 0.03261 | 3966.6 | 7.1155 | 0.03036 | 3961.2 | 7.0794 | 0.0284 | 3955.7 | 7.0453 | 0.02666 | 3950.2 | 7.0131 | 0.02512 | 3944.7 | 6.9824 | 0.02374 | 3939.2 | 6.9532 | 0.0225 | 3933.7 | 6.9252 | 0.02138 | 3928.2 | 6.8984 | 0.02036 | 3922.7 | 6.8726 | 0.01943 | 3917.2 | 6.8478 | 0.01858 | 3911.7 | 6.8238 | 0.01779 | 3906.1 | 6.8007 | 0.01707 | 3900.6 | 6.7782 | 0.0164 | 3895.1 | 6.7565 | 0.01578 | 3889.6 | 6.7354 | 0.0152 | 3884.1 | 6.7148 | 0.01466 | 3878.6 | 6.6949 | 0.01415 | 3873 | 6.6754 | 0.01368 | 3867.5 | 6.6564 | 0.01324 | 3862 | 6.6378 | 0.01282 | 3856.5 | 6.6197 | 0.01242 | 3850.9 | 6.602 | 0.01205 | 3845.4 | 6.5846 | 0.0117 | 3839.9 | 6.5677 | 0.01137 | 3834.4 | 6.551 | 0.01105 | 3828.9 | 6.5347 | 0.01075 | 3823.4 | 6.5186 | 0.01047 | 3817.9 | 6.5029 | 0.010195 | 3812.4 | 6.4874 | 0.009937 | 3806.9 | 6.4722 | 0.009691 | 3801.4 | 6.4573 | 0.009456 | 3796 | 6.4426 | 0.009232 | 3790.5 | 6.4281 | 0.009017 | 3785 | 6.4138 | 0.008811 | 3779.6 | 6.3998 | 0.008614 | 3774.1 | 6.386 | 0.008425 | 3768.7 | 6.3723 | 0.008069 | 3757.8 | 6.3456 | 0.007741 | 3747.1 | 6.3196 | 0.007436 | 3736.3 | 6.2943 | 0.007154 | 3725.6 | 6.2696 | 0.006891 | 3715 | 6.2455 | 0.006646 | 3704.4 | 6.2219 | 0.006417 | 3694 | 6.1989 | 0.006203 | 3683.5 | 6.1764 | 0.006002 | 3673.2 | 6.1544 | 0.005814 | 3663 | 6.1328 | 0.005636 | 3652.8 | 6.1117
760 | 476.81 | 4065.9 | 11.603 | 238.4 | 4065.9 | 11.283 | 158.9 | 4065.9 | 11.096 | 119.2 | 4065.9 | 10.963 | 95.36 | 4065.9 | 10.86 | 47.68 | 4065.9 | 10.54 | 23.84 | 4065.8 | 10.22 | 15.89 | 4065.8 | 10.033 | 11.92 | 4065.7 | 9.9003 | 9.535 | 4065.7 | 9.7973 | 7.946 | 4065.6 | 9.7131 | 6.81 | 4065.6 | 9.6419 | 5.959 | 4065.5 | 9.5803 | 5.297 | 4065.5 | 9.5259 | 4.767 | 4065.4 | 9.4772 | 2.383 | 4064.9 | 9.1569 | 1.588 | 4064.4 | 8.9694 | 1.191 | 4063.8 | 8.8362 | 0.9525 | 4063.3 | 8.7328 | 0.4757 | 4060.7 | 8.4109 | 0.3168 | 4058.4 | 8.2218 | 0.2373 | 4055.4 | 8.087 | 0.1896 | 4052.8 | 7.982 | 0.1578 | 4050.1 | 7.8958 | 0.1351 | 4047.5 | 7.8226 | 0.1181 | 4044.8 | 7.759 | 0.1049 | 4042.2 | 7.7026 | 0.09427 | 4039.5 | 7.6519 | 0.07838 | 4034.2 | 7.5637 | 0.06703 | 4028.9 | 7.4885 | 0.05852 | 4023.6 | 7.4228 | 0.05189 | 4018.3 | 7.3643 | 0.0466 | 4013 | 7.3116 | 0.04226 | 4007.7 | 7.2635 | 0.03866 | 4002.4 | 7.2193 | 0.0356 | 3997 | 7.1782 | 0.03298 | 3991.7 | 7.1399 | 0.03071 | 3986.4 | 7.1039 | 0.02873 | 3981.1 | 7.07 | 0.02698 | 3975.7 | 7.0379 | 0.02542 | 3970.4 | 7.0074 | 0.02403 | 3965 | 6.9783 | 0.02278 | 3959.7 | 6.9505 | 0.02164 | 3954.3 | 6.9238 | 0.02061 | 3949 | 6.8982 | 0.01967 | 3943.6 | 6.8735 | 0.01881 | 3938.3 | 6.8497 | 0.01802 | 3932.9 | 6.8267 | 0.01729 | 3927.6 | 6.8044 | 0.01661 | 3922.2 | 6.7829 | 0.01598 | 3916.9 | 6.7619 | 0.0154 | 3911.5 | 6.7415 | 0.01485 | 3906.2 | 6.7217 | 0.01434 | 3900.8 | 6.7024 | 0.01387 | 3895.4 | 6.6836 | 0.01342 | 3890.1 | 6.6652 | 0.01299 | 3884.7 | 6.6472 | 0.0126 | 3879.4 | 6.6297 | 0.01222 | 3874 | 6.6125 | 0.01187 | 3868.7 | 6.5957 | 0.01153 | 3863.4 | 6.5792 | 0.01121 | 3858 | 6.563 | 0.01091 | 3852.7 | 6.5471 | 0.01062 | 3847.4 | 6.5316 | 0.01035 | 3842 | 6.5163 | 0.010087 | 3836.7 | 6.5012 | 0.009839 | 3831.4 | 6.4864 | 0.009601 | 3826.1 | 6.4719 | 0.009374 | 3820.8 | 6.4576 | 0.009157 | 3815.6 | 6.4435 | 0.008949 | 3810.3 | 6.4297 | 0.00875 | 3805 | 6.416 | 0.008559 | 3799.8 | 6.4025 | 0.0082 | 3789.3 | 6.3762 | 0.007868 | 3778.8 | 6.3505 | 0.007561 | 3768.4 | 6.3255 | 0.007275 | 3758.1 | 6.3012 | 0.00701 | 3747.8 | 6.2774 | 0.006762 | 3737.6 | 6.2542 | 0.00653 | 3727.5 | 6.2315 | 0.006314 | 3717.4 | 6.2093 | 0.00611 | 3707.4 | 6.1876 | 0.00592 | 3697.5 | 6.1664 | 0.00574 | 3687.7 | 6.1456
770 | 481.42 | 4089.1 | 11.625 | 240.7 | 4089.1 | 11.305 | 160.5 | 4089.1 | 11.118 | 120.35 | 4089.1 | 10.985 | 96.28 | 4089.1 | 10.882 | 48.14 | 4089 | 10.563 | 24.07 | 4089 | 10.243 | 16.05 | 4088.9 | 10.055 | 12.03 | 4088.9 | 9.9226 | 9.627 | 4088.8 | 9.8196 | 8.023 | 4088.8 | 9.7354 | 6.876 | 4088.7 | 9.6642 | 6.017 | 4088.7 | 9.6026 | 5.348 | 4088.6 | 9.5482 | 4.813 | 4088.6 | 9.4995 | 2.406 | 4088.1 | 9.1792 | 1.604 | 4087.5 | 8.9917 | 1.202 | 4087 | 8.8586 | 0.9618 | 4086.5 | 8.7552 | 0.4804 | 4084 | 8.4333 | 0.3199 | 4081.4 | 8.2442 | 0.2396 | 4078.8 | 8.1095 | 0.1915 | 4076.3 | 8.0046 | 0.1594 | 4073.7 | 7.9185 | 0.1365 | 4071.1 | 7.8454 | 0.1193 | 4068.5 | 7.7818 | 0.1059 | 4065.9 | 7.7254 | 0.09523 | 4063.4 | 7.6749 | 0.07919 | 4058.2 | 7.5868 | 0.06773 | 4053 | 7.5117 | 0.05913 | 4047.9 | 7.4461 | 0.05245 | 4042.7 | 7.3878 | 0.0471 | 4037.5 | 7.3352 | 0.04272 | 4032.4 | 7.2872 | 0.03908 | 4027.2 | 7.2432 | 0.036 | 4022 | 7.2022 | 0.03335 | 4016.8 | 7.1641 | 0.03106 | 4011.6 | 7.1282 | 0.02906 | 4006.4 | 7.0945 | 0.02729 | 4001.2 | 7.0625 | 0.02572 | 3996.1 | 7.0321 | 0.02431 | 3990.9 | 7.0032 | 0.02305 | 3985.7 | 6.9755 | 0.0219 | 3980.5 | 6.949 | 0.02086 | 3975.3 | 6.9235 | 0.01992 | 3970.1 | 6.899 | 0.01905 | 3964.9 | 6.8753 | 0.01825 | 3959.7 | 6.8525 | 0.01751 | 3954.5 | 6.8304 | 0.01682 | 3949.3 | 6.8089 | 0.01619 | 3944.1 | 6.7881 | 0.0156 | 3938.9 | 6.7679 | 0.01505 | 3933.7 | 6.7482 | 0.01453 | 3928.5 | 6.7291 | 0.01405 | 3923.3 | 6.7104 | 0.0136 | 3918.1 | 6.6922 | 0.01317 | 3912.9 | 6.6744 | 0.01277 | 3907.7 | 6.657 | 0.01239 | 3902.6 | 6.6399 | 0.01203 | 3897.4 | 6.6233 | 0.01169 | 3892.2 | 6.607 | 0.01137 | 3887 | 6.5909 | 0.01107 | 3881.9 | 6.5752 | 0.01078 | 3876.7 | 6.5598 | 0.0105 | 3871.6 | 6.5447 | 0.010236 | 3866.4 | 6.5298 | 0.009984 | 3861.3 | 6.5152 | 0.009744 | 3856.1 | 6.5008 | 0.009515 | 3851 | 6.4867 | 0.009296 | 3845.9 | 6.4728 | 0.009086 | 3840.8 | 6.459 | 0.008885 | 3835.7 | 6.4456 | 0.008692 | 3830.6 | 6.4322 | 0.008329 | 3820.5 | 6.4062 | 0.007994 | 3810.4 | 6.3809 | 0.007683 | 3800.3 | 6.3562 | 0.007395 | 3790.3 | 6.3322 | 0.007126 | 3780.4 | 6.3087 | 0.006876 | 3770.5 | 6.2858 | 0.006642 | 3760.7 | 6.2635 | 0.006423 | 3750.9 | 6.2416 | 0.006217 | 3741.2 | 6.2202 | 0.006024 | 3731.7 | 6.1993 | 0.005842 | 3722.1 | 6.1788
780 | 486.04 | 4112.3 | 11.647 | 243 | 4112.3 | 11.327 | 162 | 4112.3 | 11.14 | 121.51 | 4112.3 | 11.008 | 97.21 | 4112.3 | 10.905 | 48.6 | 4112.2 | 10.585 | 24.3 | 4112.2 | 10.265 | 16.2 | 4112.1 | 10.078 | 12.15 | 4112.1 | 9.9448 | 9.72 | 4112 | 9.8417 | 8.1 | 4112 | 9.7576 | 6.942 | 4111.9 | 9.6864 | 6.074 | 4111.9 | 9.6247 | 5.399 | 4111.8 | 9.5703 | 4.859 | 4111.8 | 9.5217 | 2.429 | 4111.3 | 9.2014 | 1.619 | 4110.8 | 9.0139 | 1.214 | 4110.3 | 8.8808 | 0.9711 | 4109.8 | 8.7774 | 0.485 | 4107.3 | 8.4556 | 0.323 | 4104.8 | 8.2666 | 0.242 | 4102.3 | 8.1319 | 0.1937 | 4099.8 | 8.027 | 0.161 | 4097.3 | 7.941 | 0.1378 | 4094.8 | 7.868 | 0.1205 | 4092.2 | 7.8044 | 0.107 | 4089.8 | 7.7482 | 0.0962 | 4087.2 | 7.6976 | 0.08 | 4082.2 | 7.6097 | 0.06842 | 4077.2 | 7.5347 | 0.05975 | 4072.2 | 7.4693 | 0.053 | 4067.1 | 7.4111 | 0.0476 | 4062.1 | 7.3587 | 0.04318 | 4057.1 | 7.3108 | 0.0395 | 4052 | 7.2668 | 0.03639 | 4047 | 7.2261 | 0.03372 | 4041.9 | 7.188 | 0.03141 | 4036.9 | 7.1523 | 0.02938 | 4031.8 | 7.1187 | 0.0276 | 4026.8 | 7.0869 | 0.02601 | 4021.8 | 7.0566 | 0.0246 | 4016.7 | 7.0278 | 0.02332 | 4011.6 | 7.0003 | 0.02216 | 4006.6 | 6.9739 | 0.02111 | 4001.6 | 6.9486 | 0.02016 | 3996.5 | 6.9242 | 0.01928 | 3991.4 | 6.9007 | 0.01847 | 3986.4 | 6.878 | 0.01772 | 3981.4 | 6.856 | 0.01703 | 3976.3 | 6.8347 | 0.01639 | 3971.2 | 6.814 | 0.0158 | 3966.2 | 6.794 | 0.01524 | 3961.2 | 6.7744 | 0.01472 | 3956.1 | 6.7554 | 0.01424 | 3951.1 | 6.7369 | 0.01378 | 3946 | 6.7188 | 0.01335 | 3941 | 6.7012 | 0.01294 | 3936 | 6.6839 | 0.01256 | 3931 | 6.667 | 0.0122 | 3925.9 | 6.6505 | 0.01185 | 3920.9 | 6.6344 | 0.01153 | 3915.9 | 6.6185 | 0.01122 | 3910.9 | 6.603 | 0.01093 | 3905.9 | 6.5877 | 0.01065 | 3900.9 | 6.5727 | 0.01038 | 3895.9 | 6.558 | 0.010128 | 3891 | 6.5435 | 0.009886 | 3886 | 6.5293 | 0.009655 | 3881 | 6.5153 | 0.009434 | 3876.1 | 6.5016 | 0.009222 | 3871.1 | 6.488 | 0.009018 | 3866.2 | 6.4746 | 0.008824 | 3861.3 | 6.4615 | 0.008457 | 3851.4 | 6.4358 | 0.008118 | 3841.7 | 6.4108 | 0.007804 | 3831.9 | 6.3864 | 0.007513 | 3822.3 | 6.3627 | 0.007241 | 3812.6 | 6.3395 | 0.006988 | 3803.1 | 6.3169 | 0.006752 | 3793.6 | 6.2949 | 0.00653 | 3784.1 | 6.2733 | 0.006322 | 3774.8 | 6.2522 | 0.006127 | 3765.5 | 6.2316 | 0.005943 | 3756.3 | 6.2114
790 | 490.65 | 4135.6 | 11.669 | 245.3 | 4135.6 | 11.349 | 163.6 | 4135.6 | 11.162 | 122.66 | 4135.6 | 11.03 | 98.13 | 4135.6 | 10.927 | 49.06 | 4135.5 | 10.607 | 24.53 | 4135.5 | 10.287 | 16.35 | 4135.4 | 10.1 | 12.26 | 4135.4 | 9.9668 | 9.812 | 4135.3 | 9.8638 | 8.177 | 4135.3 | 9.7796 | 7.008 | 4135.2 | 9.7084 | 6.132 | 4135.2 | 9.6467 | 5.451 | 4135.1 | 9.5923 | 4.906 | 4135.1 | 9.5437 | 2.452 | 4134.6 | 9.2234 | 1.634 | 4134.1 | 9.0359 | 1.226 | 4133.6 | 8.9028 | 0.9803 | 4133.1 | 8.7994 | 0.4897 | 4130.7 | 8.4777 | 0.3261 | 4128.3 | 8.2888 | 0.2443 | 4125.8 | 8.1542 | 0.1953 | 4123.4 | 8.0494 | 0.1626 | 4120.9 | 7.9634 | 0.1392 | 4118.5 | 7.8904 | 0.1217 | 4116.1 | 7.8269 | 0.1081 | 4113.6 | 7.7707 | 0.09716 | 4111.2 | 7.7203 | 0.0808 | 4106.3 | 7.6324 | 0.06912 | 4101.4 | 7.5576 | 0.06036 | 4096.5 | 7.4923 | 0.05355 | 4091.6 | 7.4342 | 0.0481 | 4086.7 | 7.3819 | 0.04364 | 4081.8 | 7.3342 | 0.03993 | 4076.9 | 7.2904 | 0.03678 | 4072 | 7.2497 | 0.03409 | 4067.1 | 7.2118 | 0.03175 | 4062.5 | 7.1762 | 0.02971 | 4057.2 | 7.1427 | 0.02791 | 4052.4 | 7.111 | 0.02631 | 4047.4 | 7.0809 | 0.02488 | 4042.5 | 7.0522 | 0.02359 | 4037.6 | 7.0248 | 0.02242 | 4032.7 | 6.9986 | 0.02136 | 4027.8 | 6.9734 | 0.02039 | 4022.9 | 6.9492 | 0.01951 | 4018 | 6.9258 | 0.01869 | 4013.1 | 6.9032 | 0.01794 | 4008.2 | 6.8814 | 0.01724 | 4003.3 | 6.8602 | 0.0166 | 3998.4 | 6.8397 | 0.016 | 3993.5 | 6.8198 | 0.01543 | 3988.6 | 6.8004 | 0.01491 | 3983.7 | 6.7815 | 0.01442 | 3978.8 | 6.7631 | 0.01396 | 3973.9 | 6.7452 | 0.01352 | 3969 | 6.7277 | 0.01311 | 3964.2 | 6.7106 | 0.01272 | 3959.3 | 6.6938 | 0.01236 | 3954.4 | 6.6774 | 0.01201 | 3949.6 | 6.6614 | 0.01169 | 3944.7 | 6.6457 | 0.01137 | 3939.8 | 6.6303 | 0.01108 | 3935 | 6.6152 | 0.0108 | 3930.2 | 6.6003 | 0.01053 | 3925.3 | 6.5858 | 0.01027 | 3920.5 | 6.5714 | 0.010027 | 3915.7 | 6.5574 | 0.009793 | 3910.9 | 6.5435 | 0.009569 | 3906.1 | 6.5299 | 0.009355 | 3901.3 | 6.5165 | 0.00915 | 3896.5 | 6.5033 | 0.008953 | 3891.7 | 6.4903 | 0.008583 | 3882.2 | 6.4649 | 0.008241 | 3872.8 | 6.4401 | 0.007924 | 3863.3 | 6.4161 | 0.007629 | 3854 | 6.3926 | 0.007355 | 3844.6 | 6.3698 | 0.007099 | 3835.4 | 6.3475 | 0.00686 | 3826.3 | 6.3257 | 0.006636 | 3817.1 | 6.3044 | 0.006426 | 3808 | 6.2836 | 0.006228 | 3799 | 6.2632 | 0.006042 | 3790.1 | 6.2433
800 | 495.27 | 4158.9 | 11.691 | 247.6 | 4158.9 | 11.371 | 165.1 | 4158.9 | 11.184 | 123.82 | 4158.9 | 11.051 | 99.05 | 4158.9 | 10.948 | 49.53 | 4158.9 | 10.628 | 24.76 | 4158.8 | 10.309 | 16.51 | 4158.8 | 10.121 | 12.38 | 4158.8 | 9.9887 | 9.904 | 4158.7 | 9.8856 | 8.254 | 4158.7 | 9.8015 | 7.074 | 4158.6 | 9.7303 | 6.19 | 4158.6 | 9.6686 | 5.502 | 4158.5 | 9.6142 | 4.952 | 4158.5 | 9.5656 | 2.475 | 4158 | 9.2453 | 1.65 | 4157.5 | 9.0578 | 1.237 | 4157.1 | 8.9247 | 0.9896 | 4156.6 | 8.8214 | 0.4943 | 4154.2 | 8.4997 | 0.3292 | 4151.8 | 8.3108 | 0.2467 | 4149.4 | 8.1763 | 0.1972 | 4147.1 | 8.0715 | 0.1641 | 4144.6 | 7.9856 | 0.1406 | 4142.3 | 7.9127 | 0.1229 | 4139.9 | 7.8493 | 0.1091 | 4137.5 | 7.7931 | 0.09812 | 4135.2 | 7.7427 | 0.08161 | 4130.4 | 7.655 | 0.06982 | 4125.6 | 7.5803 | 0.06098 | 4120.9 | 7.5151 | 0.0541 | 4116.1 | 7.4572 | 0.0486 | 4111.3 | 7.405 | 0.0441 | 4106.6 | 7.3574 | 0.04035 | 4101.8 | 7.3137 | 0.03717 | 4097 | 7.2731 | 0.03446 | 4092.2 | 7.2353 | 0.0321 | 4087.5 | 7.1999 | 0.03004 | 4082.7 | 7.1665 | 0.02822 | 4077.9 | 7.135 | 0.0266 | 4073.2 | 7.105 | 0.02516 | 4068.4 | 7.0764 | 0.02386 | 4063.6 | 7.0492 | 0.02268 | 4058.8 | 7.023 | 0.02161 | 4054.1 | 6.998 | 0.02063 | 4049.3 | 6.9739 | 0.01974 | 4044.5 | 6.9506 | 0.01891 | 4039.8 | 6.9282 | 0.01815 | 4035 | 6.9065 | 0.01745 | 4030.2 | 6.8854 | 0.0168 | 4025.5 | 6.865 | 0.01619 | 4020.7 | 6.8453 | 0.01562 | 4016 | 6.826 | 0.0151 | 4011.2 | 6.8073 | 0.0146 | 4006.5 | 6.789 | 0.01413 | 4001.7 | 6.7712 | 0.01369 | 3997 | 6.7533 | 0.01328 | 3992.3 | 6.7369 | 0.01289 | 3987.5 | 6.7203 | 0.01252 | 3982.8 | 6.704 | 0.01217 | 3978.1 | 6.6881 | 0.01184 | 3973.4 | 6.6726 | 0.01153 | 3968.7 | 6.6573 | 0.01123 | 3964 | 6.6423 | 0.01094 | 3959.3 | 6.6276 | 0.01067 | 3954.6 | 6.6132 | 0.01041 | 3949.9 | 6.599 | 0.010166 | 3945.3 | 6.5851 | 0.00993 | 3940.6 | 6.5714 | 0.009704 | 3936 | 6.5579 | 0.009488 | 3931.3 | 6.5446 | 0.00928 | 3926.7 | 6.5316 | 0.009082 | 3922 | 6.5187 | 0.008708 | 3912.8 | 6.4935 | 0.008362 | 3903.7 | 6.4691 | 0.008042 | 3894.5 | 6.4453 | 0.007744 | 3885.5 | 6.4221 | 0.007467 | 3876.4 | 6.3995 | 0.007209 | 3867.5 | 6.3775 | 0.006967 | 3858.6 | 6.356 | 0.00674 | 3849.7 | 6.335 | 0.006528 | 3840.9 | 6.3144 | 0.006328 | 3832.2 | 6.2943 | 0.00614 | 3823.6 | 6.2747
81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 20412
р | 72 МПа | 720 | бар | 74 МПа | 740 | бар | 76 МПа | 760 | бар | 78 МПа | 780 | бар | 80 МПа | 800 | бар | 85 МПа | 850 | бар | 90 МПа | 900 | бар | 95 МПа | 950 | бар | 100 МПа | 1000 | бар
| Удельный объем | Энтальпия | Энтропия | Удельный объем | Энтальпия | Энтропия | Удельный объем | Энтальпия | Энтропия | Удельный объем | Энтальпия | Энтропия | Удельный объем | Энтальпия | Энтропия | Удельный объем | Энтальпия | Энтропия | Удельный объем | Энтальпия | Энтропия | Удельный объем | Энтальпия | Энтропия | Удельный объем | Энтальпия | Энтропия
oС | м3/кг | кДж/кг | кДж/(кг К) | м3/кг | кДж/кг | кДж/(кг К) | м3/кг | кДж/кг | кДж/(кг К) | м3/кг | кДж/кг | кДж/(кг К) | м3/кг | кДж/кг | кДж/(кг К) | м3/кг | кДж/кг | кДж/(кг К) | м3/кг | кДж/кг | кДж/(кг К) | м3/кг | кДж/кг | кДж/(кг К) | м3/кг | кДж/кг | кДж/(кг К)
t | v | h | s | v | h | s | v | h | s | v | h | s | v | h | s | v | h | s | v | h | s | v | h | s | v | h | s
0 | 0.0009673 | 70.1 | -0.0026 | 0.0009665 | 71.9 | -0.0029 | 0.0009657 | 73.8 | -0.0032 | 0.0009649 | 75.6 | -0.0034 | 0.0009641 | 77.5 | -0.0037 | 0.0009621 | 82.1 | -0.0044 | 0.0009602 | 86.7 | -0.0052 | 0.0009583 | 91.3 | -0.0059 | 0.0009565 | 95.9 | -0.0067
10 | 0.0009692 | 109.6 | 0.1393 | 0.0009684 | 111.3 | 0.1389 | 0.0009676 | 113.2 | 0.1384 | 0.0009669 | 115 | 0.1379 | 0.0009661 | 116.8 | 0.1374 | 0.0009642 | 121.2 | 0.1362 | 0.0009623 | 125.7 | 0.1349 | 0.0009604 | 130.1 | 0.1336 | 0.0009586 | 134.5 | 0.1323
20 | 0.0009719 | 149.5 | 0.278 | 0.0009711 | 151.2 | 0.2774 | 0.0009704 | 153 | 0.2768 | 0.0009696 | 154.8 | 0.2762 | 0.0009689 | 156.6 | 0.2756 | 0.000967 | 160.9 | 0.274 | 0.0009652 | 165.3 | 0.2724 | 0.0009634 | 169.7 | 0.2708 | 0.0009616 | 174 | 0.2692
30 | 0.0009752 | 189.7 | 0.4129 | 0.0009744 | 191.4 | 0.4122 | 0.0009737 | 193.2 | 0.4114 | 0.000973 | 194.9 | 0.4107 | 0.0009722 | 196.6 | 0.41 | 0.0009704 | 200.9 | 0.4082 | 0.0009687 | 205.2 | 0.4064 | 0.0009669 | 209.5 | 0.4046 | 0.0009651 | 213.8 | 0.4027
40 | 0.0009789 | 230.1 | 0.5438 | 0.0009782 | 231.8 | 0.543 | 0.0009775 | 233.5 | 0.5422 | 0.0009768 | 235.2 | 0.5414 | 0.000976 | 236.9 | 0.5406 | 0.0009743 | 241.1 | 0.5386 | 0.0009725 | 245.4 | 0.5366 | 0.0009708 | 249.6 | 0.5346 | 0.000969 | 253.8 | 0.5325
50 | 0.0009831 | 270.5 | 0.6709 | 0.0009824 | 272.2 | 0.67 | 0.0009817 | 273.8 | 0.6691 | 0.000981 | 275.5 | 0.6682 | 0.0009803 | 277.2 | 0.6673 | 0.0009785 | 281.4 | 0.6651 | 0.0009767 | 285.6 | 0.6629 | 0.000975 | 289.7 | 0.6607 | 0.0009733 | 293.9 | 0.6585
60 | 0.0009878 | 311 | 0.7943 | 0.0009871 | 312.6 | 0.7933 | 0.0009864 | 314.3 | 0.7923 | 0.0009856 | 315.9 | 0.7914 | 0.0009849 | 317.6 | 0.7904 | 0.0009831 | 321.7 | 0.788 | 0.0009814 | 325.8 | 0.7856 | 0.0009796 | 329.9 | 0.7832 | 0.0009779 | 334 | 0.7808
70 | 0.0009929 | 351.5 | 0.9142 | 0.0009922 | 353.2 | 0.9132 | 0.0009914 | 354.8 | 0.9121 | 0.0009907 | 356.4 | 0.911 | 0.00099 | 358 | 0.91 | 0.0009882 | 362.1 | 0.9074 | 0.0009864 | 366.1 | 0.9048 | 0.0009846 | 370.1 | 0.9022 | 0.0009828 | 374.2 | 0.8996
80 | 0.0009984 | 392.2 | 1.0309 | 0.0009977 | 393.8 | 1.0298 | 0.0009969 | 395.3 | 1.0286 | 0.0009962 | 396.9 | 1.0275 | 0.0009954 | 398.5 | 1.0264 | 0.0009936 | 402.5 | 1.0235 | 0.0009918 | 406.5 | 1.0207 | 0.00099 | 410.4 | 1.0179 | 0.0009882 | 414.4 | 1.0152
90 | 0.0010044 | 432.8 | 1.1446 | 0.0010036 | 434.4 | 1.1433 | 0.0010028 | 436 | 1.1421 | 0.0010021 | 437.5 | 1.1409 | 0.0010013 | 439.1 | 1.1396 | 0.0009994 | 443 | 1.1366 | 0.0009976 | 446.9 | 1.1336 | 0.0009957 | 450.8 | 1.1306 | 0.0009939 | 454.7 | 1.1277
100 | 0.0010108 | 473.6 | 1.2553 | 0.00101 | 475.2 | 1.254 | 0.0010092 | 476.7 | 1.2527 | 0.0010084 | 478.2 | 1.2514 | 0.0010076 | 479.7 | 1.2501 | 0.0010056 | 483.6 | 1.2468 | 0.0010037 | 487.4 | 1.2436 | 0.0010018 | 491.2 | 1.2405 | 0.0009999 | 495.1 | 1.2373
110 | 0.0010176 | 514.5 | 1.3633 | 0.0010168 | 516 | 1.3619 | 0.0010159 | 517.5 | 1.3605 | 0.0010151 | 519 | 1.3591 | 0.0010143 | 520.5 | 1.3578 | 0.0010123 | 524.2 | 1.3543 | 0.0010103 | 528 | 1.3509 | 0.0010083 | 531.7 | 1.3476 | 0.0010064 | 535.5 | 1.3442
120 | 0.0010248 | 555.4 | 1.4688 | 0.001024 | 556.9 | 1.4673 | 0.0010231 | 558.3 | 1.4658 | 0.0010222 | 559.8 | 1.4643 | 0.0010214 | 561.3 | 1.4629 | 0.0010193 | 564.9 | 1.4592 | 0.0010172 | 568.6 | 1.4557 | 0.0010152 | 572.3 | 1.4521 | 0.0010132 | 576 | 1.4486
130 | 0.0010325 | 596.4 | 1.5718 | 0.0010316 | 597.9 | 1.5703 | 0.0010307 | 599.3 | 1.5687 | 0.0010298 | 600.7 | 1.5671 | 0.0010289 | 602.2 | 1.5656 | 0.0010267 | 605.8 | 1.5618 | 0.0010246 | 609.4 | 1.558 | 0.0010224 | 613 | 1.5542 | 0.0010204 | 616.6 | 1.5505
140 | 0.0010406 | 637.6 | 1.6726 | 0.0010396 | 639 | 1.671 | 0.0010387 | 640.4 | 1.6693 | 0.0010378 | 641.8 | 1.6677 | 0.0010368 | 643.2 | 1.6661 | 0.0010346 | 646.7 | 1.662 | 0.0010323 | 650.2 | 1.658 | 0.0010301 | 653.7 | 1.6541 | 0.0010279 | 657.2 | 1.6502
150 | 0.0010491 | 678.8 | 1.7713 | 0.0010481 | 680.2 | 1.7696 | 0.0010471 | 681.6 | 1.7678 | 0.0010462 | 682.9 | 1.7661 | 0.0010452 | 684.3 | 1.7644 | 0.0010428 | 687.7 | 1.7601 | 0.0010405 | 691.1 | 1.7559 | 0.0010382 | 694.6 | 1.7517 | 0.0010359 | 698 | 1.7476
160 | 0.0010581 | 720.2 | 1.868 | 0.0010571 | 721.6 | 1.8662 | 0.001056 | 722.9 | 1.8643 | 0.001055 | 724.2 | 1.8625 | 0.001054 | 725.5 | 1.8607 | 0.0010515 | 728.8 | 1.8562 | 0.0010491 | 732.2 | 1.8518 | 0.0010466 | 735.5 | 1.8474 | 0.0010443 | 738.9 | 1.8431
170 | 0.0010676 | 761.8 | 1.9628 | 0.0010665 | 763 | 1.9609 | 0.0010654 | 764.3 | 1.9589 | 0.0010644 | 765.6 | 1.957 | 0.0010633 | 766.9 | 1.9551 | 0.0010607 | 770.1 | 1.9504 | 0.0010581 | 773.3 | 1.9457 | 0.0010556 | 776.6 | 1.9411 | 0.0010531 | 779.8 | 1.9366
180 | 0.0010776 | 803.5 | 2.0558 | 0.0010764 | 804.7 | 2.0538 | 0.0010753 | 805.9 | 2.0518 | 0.0010742 | 807.2 | 2.0498 | 0.001073 | 808.4 | 2.0477 | 0.0010703 | 811.5 | 2.0428 | 0.0010676 | 814.6 | 2.0379 | 0.0010649 | 817.8 | 2.0331 | 0.0010623 | 820.9 | 2.0283
190 | 0.0010881 | 845.3 | 2.1472 | 0.0010869 | 846.5 | 2.1451 | 0.0010857 | 847.7 | 2.143 | 0.0010845 | 848.9 | 2.1408 | 0.0010833 | 850.1 | 2.1387 | 0.0010804 | 853.1 | 2.1335 | 0.0010775 | 856.1 | 2.1284 | 0.0010747 | 859.1 | 2.1233 | 0.001072 | 862.2 | 2.1183
200 | 0.0010992 | 887.4 | 2.2371 | 0.0010979 | 888.5 | 2.2348 | 0.0010966 | 889.6 | 2.2326 | 0.0010954 | 890.8 | 2.2304 | 0.0010941 | 891.9 | 2.2281 | 0.001091 | 894.8 | 2.2227 | 0.001088 | 897.7 | 2.2173 | 0.001085 | 900.6 | 2.2119 | 0.0010821 | 903.6 | 2.2067
210 | 0.0011109 | 929.7 | 2.3255 | 0.0011095 | 930.7 | 2.3231 | 0.0011081 | 931.8 | 2.3208 | 0.0011068 | 932.9 | 2.3184 | 0.0011054 | 934 | 2.3161 | 0.0011022 | 936.7 | 2.3103 | 0.0010989 | 939.5 | 2.3046 | 0.0010958 | 942.3 | 2.2991 | 0.0010927 | 945.1 | 2.2936
220 | 0.0011232 | 972.2 | 2.4126 | 0.0011217 | 973.2 | 2.4101 | 0.0011203 | 974.2 | 2.4076 | 0.0011188 | 975.2 | 2.4051 | 0.0011174 | 976.2 | 2.4026 | 0.0011139 | 978.8 | 2.3966 | 0.0011104 | 981.4 | 2.3906 | 0.0011071 | 984.1 | 2.3848 | 0.0011039 | 986.8 | 2.379
230 | 0.0011362 | 1014.9 | 2.4984 | 0.0011346 | 1015.9 | 2.4958 | 0.0011331 | 1016.8 | 2.4932 | 0.0011315 | 1017.8 | 2.4905 | 0.00113 | 1018.7 | 2.488 | 0.0011262 | 1021.1 | 2.4816 | 0.0011226 | 1023.6 | 2.4753 | 0.001119 | 1026.1 | 2.4692 | 0.0011156 | 1028.7 | 2.4631
240 | 0.0011499 | 1058 | 2.5832 | 0.0011482 | 1058.8 | 2.5804 | 0.0011465 | 1059.7 | 2.5776 | 0.0011449 | 1060.6 | 2.5748 | 0.0011432 | 1061.5 | 2.5721 | 0.0011392 | 1063.7 | 2.5654 | 0.0011353 | 1066 | 2.5588 | 0.0011315 | 1068.4 | 2.5523 | 0.0011278 | 1070.8 | 2.546
250 | 0.0011644 | 1101.4 | 2.6669 | 0.0011626 | 1102.1 | 2.6639 | 0.0011607 | 1102.9 | 2.661 | 0.001159 | 1103.7 | 2.6581 | 0.0011572 | 1104.5 | 2.6552 | 0.0011528 | 1106.6 | 2.6481 | 0.0011487 | 1108.7 | 2.6412 | 0.0011446 | 1110.9 | 2.6344 | 0.0011406 | 1113.2 | 2.6278
260 | 0.0011797 | 1145.1 | 2.7496 | 0.0011777 | 1145.8 | 2.7465 | 0.0011757 | 1146.5 | 2.7434 | 0.0011738 | 1147.1 | 2.7403 | 0.0011719 | 1147.9 | 2.7373 | 0.0011672 | 1149.8 | 2.7298 | 0.0011627 | 1151.7 | 2.7226 | 0.0011583 | 1153.7 | 2.7154 | 0.0011541 | 1155.8 | 2.7085
270 | 0.0011959 | 1189.2 | 2.8316 | 0.0011938 | 1189.8 | 2.8283 | 0.0011916 | 1190.4 | 2.825 | 0.0011895 | 1191 | 2.8218 | 0.0011874 | 1191.6 | 2.8186 | 0.0011824 | 1193.3 | 2.8107 | 0.0011775 | 1195 | 2.803 | 0.0011728 | 1196.8 | 2.7955 | 0.0011682 | 1198.7 | 2.7882
280 | 0.0012131 | 1233.7 | 2.9129 | 0.0012108 | 1234.2 | 2.9094 | 0.0012084 | 1234.7 | 2.9059 | 0.0012061 | 1235.2 | 2.9024 | 0.0012038 | 1235.7 | 2.899 | 0.0011983 | 1237.2 | 2.8907 | 0.001193 | 1238.6 | 2.8826 | 0.0011879 | 1240.2 | 2.8748 | 0.001183 | 1241.9 | 2.8671
290 | 0.0012314 | 1278.7 | 2.9935 | 0.0012288 | 1279.1 | 2.9898 | 0.0012262 | 1279.5 | 2.9861 | 0.0012237 | 1279.9 | 2.9824 | 0.0012212 | 1280.3 | 2.9788 | 0.0012152 | 1281.4 | 2.97 | 0.0012094 | 1282.7 | 2.9615 | 0.0012039 | 1284 | 2.9532 | 0.0011985 | 1285.5 | 2.9452
300 | 0.0012508 | 1324.2 | 3.0736 | 0.001248 | 1324.4 | 3.0696 | 0.0012451 | 1324.4 | 3.0657 | 0.0012424 | 1325 | 3.0618 | 0.0012396 | 1325.2 | 3.058 | 0.001233 | 1326.1 | 3.0486 | 0.0012267 | 1327.1 | 3.0396 | 0.0012207 | 1328.2 | 3.0309 | 0.0012148 | 1329.4 | 3.0224
310 | 0.0012716 | 1370.3 | 3.1583 | 0.0012684 | 1370.4 | 3.149 | 0.0012653 | 1370.5 | 3.1448 | 0.0012622 | 1370.6 | 3.1407 | 0.0012592 | 1370.7 | 3.1366 | 0.0012519 | 1371.2 | 3.1267 | 0.001245 | 1371.9 | 3.1172 | 0.0012384 | 1372.7 | 3.1079 | 0.001232 | 1373.7 | 3.099
320 | 0.0012939 | 1417 | 3.2327 | 0.0012903 | 1416.9 | 3.2282 | 0.0012868 | 1416.8 | 3.2237 | 0.0012834 | 1416.8 | 3.2192 | 0.0012801 | 1416.8 | 3.2149 | 0.001272 | 1416.9 | 3.2043 | 0.0012644 | 1417.2 | 3.1941 | 0.0012571 | 1417.6 | 3.1843 | 0.0012501 | 1418.3 | 3.1749
330 | 0.0013179 | 1464.5 | 3.312 | 0.0013139 | 1464.1 | 3.3071 | 0.00131 | 1463.8 | 3.3022 | 0.0013061 | 1463.6 | 3.2975 | 0.0013024 | 1463.4 | 3.2928 | 0.0012934 | 1463 | 3.2815 | 0.001285 | 1462.9 | 3.2706 | 0.0012769 | 1463 | 3.2602 | 0.0012693 | 1463.3 | 3.2501
340 | 0.0013439 | 1512.7 | 3.3914 | 0.0013394 | 1512.1 | 3.386 | 0.001335 | 1511.6 | 3.3807 | 0.0013307 | 1511.1 | 3.3756 | 0.0013265 | 1510.7 | 3.3705 | 0.0013165 | 1509.7 | 3.3583 | 0.001307 | 1509.1 | 3.3466 | 0.0012981 | 1508.7 | 3.3354 | 0.0012896 | 1508.6 | 3.3246
350 | 0.001372 | 1562 | 3.4709 | 0.001367 | 1561.1 | 3.4651 | 0.001362 | 1560.3 | 3.4594 | 0.001357 | 1559.5 | 3.4538 | 0.001352 | 1558.9 | 3.4484 | 0.001341 | 1557.4 | 3.4352 | 0.001331 | 1556.3 | 3.4227 | 0.001321 | 1555.4 | 3.4107 | 0.001311 | 1554.8 | 3.3992
360 | 0.001403 | 1612.4 | 3.5511 | 0.001397 | 1611.2 | 3.5447 | 0.001391 | 1610 | 3.5386 | 0.001386 | 1609 | 3.5325 | 0.00138 | 1608 | 3.5266 | 0.001368 | 1605.9 | 3.5125 | 0.001356 | 1604.2 | 3.499 | 0.001345 | 1602.8 | 3.4862 | 0.001335 | 1601.8 | 3.4739
370 | 0.001436 | 1663.6 | 3.6314 | 0.00143 | 1662.1 | 3.6245 | 0.001423 | 1660.6 | 3.6178 | 0.001417 | 1659.2 | 3.6112 | 0.001411 | 1657.9 | 3.6048 | 0.001397 | 1655.1 | 3.5895 | 0.001383 | 1652.7 | 3.575 | 0.001371 | 1650.8 | 3.5613 | 0.001359 | 1649.2 | 3.5482
380 | 0.001473 | 1716 | 3.7122 | 0.001465 | 1714 | 3.7047 | 0.001458 | 1712.2 | 3.6973 | 0.001451 | 1710.4 | 3.6902 | 0.001444 | 1708.8 | 3.6833 | 0.001428 | 1705.1 | 3.6667 | 0.001413 | 1702 | 3.651 | 0.001399 | 1699.4 | 3.6363 | 0.001386 | 1697.2 | 3.6223
390 | 0.001513 | 1769.8 | 3.7939 | 0.001504 | 1767.3 | 3.7856 | 0.001496 | 1765 | 3.7776 | 0.001487 | 1762.8 | 3.7698 | 0.00148 | 1760.7 | 3.7622 | 0.001461 | 1756.1 | 3.7442 | 0.001444 | 1752.2 | 3.7273 | 0.001428 | 1748.9 | 3.7115 | 0.001414 | 1746 | 3.6965
400 | 0.001558 | 1824.7 | 3.8762 | 0.001547 | 1821.7 | 3.867 | 0.001537 | 1818.9 | 3.8582 | 0.001528 | 1816.2 | 3.8497 | 0.001518 | 1813.7 | 3.8415 | 0.001497 | 1808.1 | 3.8219 | 0.001478 | 1803.2 | 3.8037 | 0.00146 | 1799.1 | 3.7866 | 0.001444 | 1795.5 | 3.7705
410 | 0.001607 | 1880.9 | 3.959 | 0.001594 | 1877.2 | 3.9489 | 0.001582 | 1873.8 | 3.9392 | 0.001571 | 1870.5 | 3.9298 | 0.001561 | 1867.5 | 3.9208 | 0.001536 | 1860.7 | 3.8996 | 0.001515 | 1854.9 | 3.8798 | 0.001495 | 1849.8 | 3.8614 | 0.001477 | 1845.5 | 3.8442
420 | 0.001661 | 1938.2 | 4.0423 | 0.001646 | 1933.8 | 4.0311 | 0.001632 | 1929.6 | 4.0204 | 0.001619 | 1925.8 | 4.0101 | 0.001607 | 1922.1 | 4.0002 | 0.001579 | 1914 | 3.977 | 0.001554 | 1907.1 | 3.9557 | 0.001532 | 1901 | 3.9359 | 0.001511 | 1895.8 | 3.9174
430 | 0.001721 | 1997 | 4.1265 | 0.001704 | 1991.6 | 4.114 | 0.001688 | 1986.7 | 4.1021 | 0.001672 | 1982 | 4.0907 | 0.001658 | 1977.7 | 4.0798 | 0.001626 | 1968.1 | 4.0545 | 0.001597 | 1959.8 | 4.0313 | 0.001571 | 1952.8 | 4.0099 | 0.001548 | 1946.6 | 3.9901
440 | 0.001789 | 2057.3 | 4.2117 | 0.001768 | 2050.9 | 4.1977 | 0.001749 | 2045 | 4.1844 | 0.001731 | 2039.5 | 4.1718 | 0.001714 | 2034.3 | 4.1598 | 0.001676 | 2023 | 4.132 | 0.001643 | 2013.3 | 4.1068 | 0.001614 | 2005 | 4.0837 | 0.001588 | 1997.8 | 4.0624
450 | 0.001866 | 2119.4 | 4.2981 | 0.00184 | 2111.8 | 4.2824 | 0.001817 | 2104.7 | 4.2676 | 0.001796 | 2098.2 | 4.2536 | 0.001776 | 2092.2 | 4.2403 | 0.001731 | 2078.8 | 4.2097 | 0.001693 | 2067.5 | 4.1823 | 0.00166 | 2057.9 | 4.1574 | 0.001631 | 2049.6 | 4.1345
460 | 0.001951 | 2183.2 | 4.3857 | 0.001921 | 2174.2 | 4.3682 | 0.001893 | 2165.9 | 4.3517 | 0.001867 | 2158.3 | 4.3361 | 0.001844 | 2151.2 | 4.3214 | 0.001792 | 2135.7 | 4.2879 | 0.001748 | 2122.6 | 4.258 | 0.00171 | 2111.5 | 4.231 | 0.001676 | 2101.9 | 4.2063
470 | 0.002047 | 2248.6 | 4.4744 | 0.002011 | 2238.2 | 4.4548 | 0.001977 | 2228.6 | 4.4366 | 0.001947 | 2219.7 | 4.4194 | 0.001919 | 2211.6 | 4.4032 | 0.001858 | 2193.6 | 4.3664 | 0.001807 | 2178.6 | 4.3338 | 0.001763 | 2165.9 | 4.3046 | 0.001725 | 2154.8 | 4.2781
480 | 0.002153 | 2315.3 | 4.5635 | 0.00211 | 2303.4 | 4.542 | 0.00207 | 2292.4 | 4.5219 | 0.002034 | 2282.4 | 4.5031 | 0.002001 | 2273 | 4.4853 | 0.00193 | 2252.6 | 4.4451 | 0.001871 | 2235.5 | 4.4098 | 0.001821 | 2220.9 | 4.3782 | 0.001778 | 2208.5 | 4.3498
490 | 0.00227 | 2382.8 | 4.6525 | 0.002218 | 2369.5 | 4.6291 | 0.002172 | 2357.2 | 4.6073 | 0.002129 | 2345.9 | 4.5868 | 0.002091 | 2335.4 | 4.5676 | 0.002008 | 2312.4 | 4.524 | 0.00194 | 2293.1 | 4.4858 | 0.001883 | 2276.8 | 4.4519 | 0.001834 | 2262.8 | 4.4214
500 | 0.002395 | 2450.7 | 4.7409 | 0.002335 | 2436 | 4.7157 | 0.002281 | 2422.4 | 4.6922 | 0.002232 | 2409.9 | 4.6702 | 0.002188 | 2398.3 | 4.6495 | 0.002092 | 2372.8 | 4.6027 | 0.002014 | 2351.4 | 4.5617 | 0.001949 | 2333.2 | 4.5254 | 0.001894 | 2317.6 | 4.4928
510 | 0.00253 | 2518.3 | 4.8277 | 0.002461 | 2502.4 | 4.8011 | 0.002399 | 2487.7 | 4.7761 | 0.002343 | 2474.1 | 4.7527 | 0.002292 | 2461.5 | 4.7306 | 0.002183 | 2433.6 | 4.6808 | 0.002094 | 2410.1 | 4.6372 | 0.00202 | 2390.1 | 4.5985 | 0.001958 | 2372.9 | 4.5639
520 | 0.00267 | 2585 | 4.9124 | 0.002593 | 2568.2 | 4.8846 | 0.002523 | 2552.6 | 4.8584 | 0.002459 | 2538 | 4.8338 | 0.002402 | 2524.5 | 4.8106 | 0.002278 | 2494.4 | 4.758 | 0.002178 | 2469 | 4.7119 | 0.002095 | 2447.3 | 4.671 | 0.002025 | 2428.6 | 4.6345
530 | 0.002815 | 2650.2 | 4.9942 | 0.00273 | 2632.9 | 4.9656 | 0.002652 | 2616.5 | 4.9386 | 0.002581 | 2601.3 | 4.9131 | 0.002517 | 2587 | 4.8889 | 0.002379 | 2555.1 | 4.8339 | 0.002267 | 2527.9 | 4.7856 | 0.002174 | 2504.5 | 4.7428 | 0.002096 | 2484.4 | 4.7044
540 | 0.002963 | 2713.7 | 5.0726 | 0.00287 | 2695.9 | 5.0436 | 0.002785 | 2679.2 | 5.0161 | 0.002707 | 2663.4 | 4.9899 | 0.002636 | 2648.6 | 4.9651 | 0.002484 | 2615.1 | 4.9083 | 0.00236 | 2586.4 | 4.8581 | 0.002257 | 2561.6 | 4.8134 | 0.002171 | 2540.1 | 4.7733
550 | 0.003112 | 2774.9 | 5.1475 | 0.003011 | 2757 | 5.1183 | 0.002919 | 2740.1 | 5.0905 | 0.002835 | 2724 | 5.064 | 0.002758 | 2708.8 | 5.0388 | 0.002592 | 2674.3 | 4.9806 | 0.002457 | 2644.4 | 4.929 | 0.002344 | 2618.4 | 4.8829 | 0.002247 | 2595.7 | 4.8412
560 | 0.003261 | 2833.5 | 5.2183 | 0.003154 | 2815.8 | 5.1892 | 0.003056 | 2798.8 | 5.1614 | 0.002965 | 2782.6 | 5.1348 | 0.002882 | 2767.2 | 5.1093 | 0.002703 | 2732 | 5.0503 | 0.002556 | 2701.2 | 4.9975 | 0.002433 | 2674.1 | 4.95 | 0.002328 | 2650.1 | 4.907
570 | 0.003408 | 2889.8 | 5.2854 | 0.003295 | 2872.2 | 5.2567 | 0.003191 | 2855.4 | 5.229 | 0.003096 | 2839.3 | 5.2024 | 0.003007 | 2823.8 | 5.1768 | 0.002815 | 2788.2 | 5.1174 | 0.002656 | 2756.7 | 5.0638 | 0.002524 | 2728.9 | 5.0154 | 0.002411 | 2704.1 | 4.9714
580 | 0.003553 | 2943.8 | 5.3491 | 0.003435 | 2926.6 | 5.3207 | 0.003327 | 2910 | 5.2934 | 0.003226 | 2894 | 5.267 | 0.003133 | 2878.6 | 5.2415 | 0.002928 | 2842.9 | 5.1819 | 0.002759 | 2811 | 5.1278 | 0.002617 | 2782.6 | 5.0788 | 0.002496 | 2757.2 | 5.034
590 | 0.003696 | 2995.7 | 5.4096 | 0.003574 | 2978.9 | 5.3817 | 0.00346 | 2962.6 | 5.3547 | 0.003355 | 2946.9 | 5.3286 | 0.003257 | 2931.7 | 5.3033 | 0.003042 | 2896.1 | 5.2439 | 0.002862 | 2864 | 5.1896 | 0.002711 | 2835.2 | 5.14 | 0.002582 | 2809.3 | 5.0948
600 | 0.003836 | 3045.7 | 5.4671 | 0.00371 | 3029.3 | 5.4398 | 0.003592 | 3013.4 | 5.4132 | 0.003483 | 2998 | 5.3874 | 0.003381 | 2983 | 5.3625 | 0.003156 | 2947.8 | 5.3034 | 0.002966 | 2915.7 | 5.2491 | 0.002806 | 2886.6 | 5.1993 | 0.002669 | 2860.4 | 5.1536
610 | 0.003974 | 3093.9 | 5.5221 | 0.003843 | 3078 | 5.4952 | 0.003722 | 3062.5 | 5.4691 | 0.003609 | 3047.4 | 5.4438 | 0.003503 | 3032.8 | 5.4191 | 0.003268 | 2998 | 5.3606 | 0.00307 | 2966.1 | 5.3065 | 0.002901 | 2936.9 | 5.2566 | 0.002757 | 2910.5 | 5.2106
620 | 0.004108 | 3140.5 | 5.5746 | 0.003974 | 3125.1 | 5.5483 | 0.003849 | 3110.1 | 5.5227 | 0.003733 | 3095.4 | 5.4977 | 0.003624 | 3081 | 5.4734 | 0.00338 | 3046.9 | 5.4156 | 0.003174 | 3015.3 | 5.3619 | 0.002997 | 2986.2 | 5.312 | 0.002846 | 2959.6 | 5.2659
630 | 0.00424 | 3185.8 | 5.6249 | 0.004103 | 3170.8 | 5.5991 | 0.003975 | 3156.2 | 5.574 | 0.003855 | 3141.9 | 5.5495 | 0.003742 | 3127.9 | 5.5256 | 0.003491 | 3094.4 | 5.4686 | 0.003277 | 3063.2 | 5.4153 | 0.003093 | 3034.4 | 5.3667 | 0.002934 | 3007.8 | 5.3196
640 | 0.004369 | 3229.6 | 5.6733 | 0.004229 | 3215.2 | 5.648 | 0.004098 | 3201 | 5.6233 | 0.003975 | 3187.1 | 5.5992 | 0.003859 | 3173.4 | 5.5758 | 0.003601 | 3140.8 | 5.5196 | 0.003379 | 3110.1 | 5.4669 | 0.003188 | 3081.5 | 5.4176 | 0.003023 | 3055 | 5.3716
650 | 0.004496 | 3272.3 | 5.7198 | 0.004352 | 3258.3 | 5.695 | 0.004218 | 3244.6 | 5.6708 | 0.004093 | 3231.1 | 5.6472 | 0.003974 | 3217.8 | 5.6241 | 0.003709 | 3185.9 | 5.5687 | 0.003481 | 3155.8 | 5.5167 | 0.003283 | 3127.6 | 5.4679 | 0.003112 | 3101.4 | 5.4221
660 | 0.00462 | 3314 | 5.7646 | 0.004474 | 3300.4 | 5.7403 | 0.004337 | 3287.1 | 5.7166 | 0.004208 | 3273.9 | 5.6934 | 0.004088 | 3261.1 | 5.6707 | 0.003816 | 3230 | 5.6162 | 0.003581 | 3200.6 | 5.5649 | 0.003378 | 3172.8 | 5.5166 | 0.0032 | 3146.9 | 5.4711
670 | 0.004741 | 3354.6 | 5.8079 | 0.004593 | 3341.4 | 5.7841 | 0.004453 | 3328.5 | 5.7608 | 0.004322 | 3315.8 | 5.738 | 0.004199 | 3303.3 | 5.7157 | 0.003921 | 3273.1 | 5.6622 | 0.00368 | 3244.3 | 5.6116 | 0.003471 | 3217.1 | 5.5638 | 0.003288 | 3191.6 | 5.5187
680 | 0.00486 | 3394.3 | 5.8498 | 0.004709 | 3381.6 | 5.8264 | 0.004567 | 3369.1 | 5.8036 | 0.004434 | 3356.8 | 5.7812 | 0.004308 | 3344.6 | 5.7593 | 0.004024 | 3315.2 | 5.7066 | 0.003778 | 3287.2 | 5.6568 | 0.003563 | 3260.6 | 5.6096 | 0.003375 | 3235.4 | 5.565
690 | 0.004977 | 3433.2 | 5.8904 | 0.004824 | 3420.9 | 5.8674 | 0.004679 | 3408.8 | 5.845 | 0.004543 | 3396.8 | 5.823 | 0.004415 | 3385.1 | 5.8015 | 0.004126 | 3356.5 | 5.7497 | 0.003874 | 3329.2 | 5.7006 | 0.003654 | 3303.2 | 5.654 | 0.003461 | 3278.5 | 5.61
700 | 0.005092 | 3471.3 | 5.9297 | 0.004936 | 3459.4 | 5.9072 | 0.004789 | 3447.7 | 5.8852 | 0.004651 | 3436.1 | 5.8636 | 0.004521 | 3424.7 | 5.8425 | 0.004226 | 3397 | 5.7915 | 0.003969 | 3370.4 | 5.7431 | 0.003744 | 3345 | 5.6972 | 0.003547 | 3320.8 | 5.6537
710 | 0.005205 | 3508.7 | 5.968 | 0.005046 | 3497.2 | 5.9459 | 0.004897 | 3485.9 | 5.9243 | 0.004757 | 3474.7 | 5.9031 | 0.004624 | 3463.7 | 5.8823 | 0.004324 | 3436.7 | 5.8322 | 0.004062 | 3410.8 | 5.7845 | 0.003833 | 3386 | 5.7392 | 0.003631 | 3362.4 | 5.6962
720 | 0.005315 | 3545.5 | 6.0053 | 0.005155 | 3534.4 | 5.9836 | 0.005004 | 3523.5 | 5.9623 | 0.004861 | 3512.6 | 5.9414 | 0.004726 | 3501.9 | 5.921 | 0.004421 | 3475.8 | 5.8717 | 0.004155 | 3450.6 | 5.8248 | 0.003921 | 3426.4 | 5.7801 | 0.003714 | 3403.3 | 5.7376
730 | 0.005424 | 3581.8 | 6.0416 | 0.005261 | 3571 | 6.0202 | 0.005108 | 3560.4 | 5.9993 | 0.004963 | 3549.9 | 5.9788 | 0.004827 | 3539.6 | 5.9587 | 0.004517 | 3514.2 | 5.9102 | 0.004246 | 3489.7 | 5.864 | 0.004007 | 3466.2 | 5.8199 | 0.003797 | 3443.6 | 5.778
740 | 0.005531 | 3617.5 | 6.077 | 0.005366 | 3607.1 | 6.056 | 0.005211 | 3596.9 | 6.0354 | 0.005064 | 3586.7 | 6.0153 | 0.004925 | 3576.6 | 5.9955 | 0.004611 | 3552 | 5.9477 | 0.004335 | 3528.3 | 5.9022 | 0.004093 | 3505.4 | 5.8588 | 0.003878 | 3483.4 | 5.8174
750 | 0.005636 | 3652.8 | 6.1117 | 0.005469 | 3642.8 | 6.091 | 0.005312 | 3632.8 | 6.0707 | 0.005163 | 3622.9 | 6.0509 | 0.005023 | 3613.2 | 6.0314 | 0.004703 | 3589.4 | 5.9843 | 0.004423 | 3566.3 | 5.9395 | 0.004177 | 3544 | 5.8967 | 0.003958 | 3522.5 | 5.8559
760 | 0.00574 | 3687.7 | 6.1456 | 0.005571 | 3677.9 | 6.1252 | 0.005411 | 3668.3 | 6.1053 | 0.005261 | 3658.7 | 6.0857 | 0.005118 | 3649.3 | 6.0665 | 0.004794 | 3626.2 | 6.0202 | 0.00451 | 3603.7 | 5.9759 | 0.00426 | 3582.1 | 5.9338 | 0.004038 | 3561.2 | 5.8935
770 | 0.005842 | 3722.1 | 6.1788 | 0.005671 | 3712.7 | 6.1587 | 0.005509 | 3703.4 | 6.1391 | 0.005357 | 3694.1 | 6.1198 | 0.005213 | 3685 | 6.1009 | 0.004884 | 3662.5 | 6.0552 | 0.004596 | 3640.8 | 6.0116 | 0.004342 | 3619.7 | 5.97 | 0.004116 | 3599.3 | 5.9302
780 | 0.005943 | 3756.3 | 6.2114 | 0.00577 | 3747.1 | 6.1916 | 0.005606 | 3738.1 | 6.1722 | 0.005452 | 3729.1 | 6.1532 | 0.005306 | 3720.2 | 6.1345 | 0.004973 | 3698.5 | 6.0895 | 0.004681 | 3677.3 | 6.0465 | 0.004422 | 3656.8 | 6.0054 | 0.004193 | 3637 | 5.9662
790 | 0.006042 | 3790.1 | 6.2433 | 0.005867 | 3781.2 | 6.2238 | 0.005701 | 3772.4 | 6.2046 | 0.005545 | 3763.8 | 6.1859 | 0.005397 | 3755.2 | 6.1675 | 0.00506 | 3734 | 6.1231 | 0.004764 | 3713.5 | 6.0807 | 0.004502 | 3693.6 | 6.0402 | 0.00427 | 3674.3 | 6.0014
800 | 0.00614 | 3823.6 | 6.2747 | 0.005963 | 3815 | 6.2554 | 0.005796 | 3806.5 | 6.2365 | 0.005637 | 3798.1 | 6.218 | 0.005488 | 3789.7 | 6.1999 | 0.005146 | 3769.2 | 6.156 | 0.004846 | 3749.3 | 6.1142 | 0.004581 | 3730 | 6.0742 | 0.004345 | 3711.2 | 6.036
81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81
Термодинамические свойства воды и водяного пара в состоянии насыщения (аргумент - давление)
База данных
| р,бар | t, oС | v', м3/кг | v", м3/кг | h', кДж/кг | h", кДж/кг | г, кДж/кг | s', кДж/(кг*К) | s", кДж/(кг*К)
| 0.01 | 6.982 | 0.0010001 | 129.208 | 29.33 | 2513.8 | 2484.5 | 0.106 | 8.9756
| 0.015 | 13.034 | 0.0010006 | 87.982 | 54.71 | 2525 | 2470.3 | 0.1956 | 8.8278
| 0.02 | 17.511 | 0.0010012 | 67.006 | 73.45 | 2533.2 | 2459.8 | 0.2606 | 8.7236
| 0.025 | 21.094 | 0.001002 | 54.256 | 88.44 | 2539.7 | 2451.3 | 0.3119 | 8.6431
| 0.03 | 24.098 | 0.0010027 | 45.668 | 101 | 2545.2 | 2444.2 | 0.3543 | 8.5776
| 0.035 | 26.692 | 0.0010033 | 39.48 | 111.84 | 2549.9 | 2438.1 | 0.3907 | 8.5224
| 0.04 | 28.981 | 0.001004 | 34.803 | 121.41 | 2554.1 | 2432.7 | 0.4224 | 8.4747
| 0.045 | 31.034 | 0.0010046 | 31.142 | 129.98 | 2557.8 | 2427.8 | 0.4507 | 8.4327
| 0.05 | 32.9 | 0.0010052 | 28.196 | 137.77 | 2561.2 | 2423.4 | 0.4762 | 8.3952
| 0.055 | 34.6 | 0.0010058 | 25.772 | 144.91 | 2564.2 | 2419.3 | 0.4995 | 8.3613
| 0.06 | 36.18 | 0.0010064 | 23.742 | 151.5 | 2567.1 | 2415.6 | 0.5209 | 8.3305
| 0.065 | 37.65 | 0.0010069 | 22.017 | 157.64 | 2569.7 | 2412.1 | 0.5401 | 8.3022
| 0.07 | 39.02 | 0.0010074 | 20.532 | 163.38 | 2572.2 | 2408.8 | 0.5591 | 8.276
| 0.075 | 40.32 | 0.0010079 | 19.241 | 168.77 | 2574.5 | 2405.7 | 0.5763 | 8.2517
| 0.08 | 41.53 | 0.0010084 | 18.106 | 173.87 | 2576.7 | 2402.8 | 0.5926 | 8.2289
| 0.085 | 42.69 | 0.0010089 | 17.102 | 178.69 | 2578.8 | 2400.1 | 0.6079 | 8.2076
| 0.09 | 43.79 | 0.0010094 | 16.206 | 183.28 | 2580.8 | 2397.5 | 0.6224 | 8.1875
| 0.095 | 44.83 | 0.0010098 | 15.402 | 187.66 | 2582.6 | 2394.9 | 0.6361 | 8.1685
| 0.1 | 45.83 | 0.0010102 | 14.676 | 191.84 | 2584.4 | 2392.6 | 0.6493 | 8.1505
| 0.11 | 47.71 | 0.0010111 | 13.418 | 199.68 | 2587.8 | 2388.1 | 0.6738 | 8.1171
| 0.12 | 49.45 | 0.0010119 | 12.364 | 206.94 | 2590.9 | 2384 | 0.6963 | 8.0867
| 0.13 | 51.06 | 0.0010126 | 11.467 | 213.7 | 2593.7 | 2380 | 0.7172 | 8.0588
| 0.14 | 52.58 | 0.0010133 | 10.696 | 220.03 | 2596.4 | 2376.4 | 0.7367 | 8.033
| 0.15 | 54 | 0.001014 | 10.025 | 225.98 | 2598.9 | 2372.9 | 0.7549 | 8.0089
| 0.16 | 55.34 | 0.0010147 | 9.4348 | 231.6 | 2601.3 | 2369.7 | 0.7721 | 7.9865
| 0.17 | 56.62 | 0.0010154 | 8.9128 | 236.93 | 2603.5 | 2366.6 | 0.7883 | 7.9655
| 0.18 | 57.83 | 0.001016 | 8.447 | 242 | 2605.7 | 2363.7 | 0.8036 | 7.9456
| 0.19 | 58.98 | 0.0010166 | 8.0288 | 246.83 | 2607.7 | 2360.9 | 0.8182 | 7.9269
| 0.2 | 60.09 | 0.0010172 | 7.6515 | 251.46 | 2609.6 | 2358.1 | 0.8321 | 7.9092
| 0.21 | 61.15 | 0.0010178 | 7.3091 | 255.89 | 2611.5 | 2355.6 | 0.8454 | 7.8923
| 0.22 | 62.16 | 0.0010183 | 6.9967 | 260.14 | 2613.2 | 2353.1 | 0.8581 | 7.8762
| 0.23 | 63.14 | 0.0010189 | 6.711 | 264.24 | 2614.9 | 2350.7 | 0.8703 | 7.8609
| 0.24 | 64.08 | 0.0010194 | 6.4483 | 268.18 | 2616.6 | 2348.4 | 0.882 | 7.8462
| 0.25 | 64.99 | 0.0010199 | 6.206 | 271.99 | 2618.1 | 2346.1 | 0.8932 | 7.8321
| 0.26 | 65.87 | 0.0010204 | 5.9819 | 275.68 | 2619.7 | 2344 | 0.9041 | 7.8186
| 0.27 | 66.72 | 0.0010209 | 5.7739 | 279.24 | 2621.1 | 2341.9 | 0.9146 | 7.8057
| 0.28 | 67.55 | 0.0010214 | 5.5804 | 282.7 | 2622.6 | 2339.9 | 0.9248 | 7.7932
| 0.29 | 68.35 | 0.0010219 | 5.3998 | 286.05 | 2624 | 2337.9 | 0.9346 | 7.7811
| 0.3 | 69.12 | 0.0010223 | 5.2308 | 289.31 | 2625.3 | 2336 | 0.9441 | 7.7695
| 0.32 | 70.62 | 0.0010232 | 4.9238 | 295.55 | 2627.8 | 2332.2 | 0.9623 | 7.7474
| 0.34 | 72.03 | 0.0010241 | 4.6518 | 301.48 | 2630.3 | 2328.8 | 0.9795 | 7.7266
| 0.36 | 73.37 | 0.0010249 | 4.4092 | 307.12 | 2632.5 | 2325.4 | 0.9958 | 7.707
| 0.38 | 74.66 | 0.0010257 | 4.1915 | 312.5 | 2634.7 | 2322.2 | 1.0113 | 7.6886
| 0.4 | 75.89 | 0.0010265 | 3.9949 | 317.65 | 2636.8 | 2319.2 | 1.0261 | 7.6711
| 0.42 | 77.06 | 0.0010272 | 3.8165 | 322.6 | 2638.8 | 2316.2 | 1.0403 | 7.6544
| 0.44 | 78.19 | 0.001028 | 3.6537 | 327.36 | 2640.7 | 2313.3 | 1.0539 | 7.6386
| 0.46 | 79.28 | 0.0010287 | 3.5047 | 331.95 | 2642.5 | 2310.5 | 1.0669 | 7.6234
| 0.48 | 80.33 | 0.0010294 | 3.3678 | 335.35 | 2644.3 | 2308.9 | 1.0794 | 7.609
| 0.5 | 81.35 | 0.0010301 | 3.2415 | 340.57 | 2646 | 2305.4 | 1.0912 | 7.5951
| 0.55 | 83.74 | 0.0010317 | 2.9648 | 350.61 | 2650 | 2299.4 | 1.1194 | 7.5627
| 0.6 | 85.95 | 0.0010333 | 2.7329 | 359.93 | 2653.6 | 2293.7 | 1.1454 | 7.5332
| 0.65 | 88.02 | 0.0010347 | 2.5357 | 368.62 | 2657 | 2288.4 | 1.1696 | 7.5061
| 0.7 | 89.96 | 0.0010361 | 2.3658 | 376.77 | 2660.2 | 2283.4 | 1.1921 | 7.4811
| 0.75 | 91.78 | 0.0010375 | 2.2179 | 384.45 | 2663.2 | 2278.8 | 1.2132 | 7.4577
| 0.8 | 93.51 | 0.0010387 | 2.0879 | 391.72 | 2666 | 2274.3 | 1.233 | 7.436
| 0.85 | 95.14 | 0.00104 | 1.9728 | 398.63 | 2668.6 | 2270 | 1.2518 | 7.4155
| 0.9 | 96.71 | 0.0010412 | 1.8701 | 405.21 | 2671.1 | 2265.9 | 1.2696 | 7.3963
| 0.95 | 98.2 | 0.0010423 | 1.7779 | 411.49 | 2673.5 | 2262 | 1.2865 | 7.3781
| 1 | 99.63 | 0.0010434 | 1.6946 | 417.51 | 2675.7 | 2258.2 | 1.3027 | 7.3608
| 1.1 | 102.32 | 0.0010455 | 1.5501 | 428.84 | 2680 | 2251.2 | 1.333 | 7.3288
| 1.2 | 104.81 | 0.0010476 | 1.4289 | 439.36 | 2683.8 | 2244.4 | 1.3609 | 7.2996
| 1.3 | 107.13 | 0.0010495 | 1.3258 | 449.19 | 2687.4 | 2238.2 | 1.3868 | 7.2728
| 1.4 | 109.32 | 0.0010513 | 1.237 | 458.42 | 2690.8 | 2232.4 | 1.4109 | 7.248
| 1.5 | 111.37 | 0.001053 | 1.1597 | 467.13 | 2693.9 | 2226.8 | 1.4336 | 7.2248
| 1.6 | 113.32 | 0.0010547 | 1.0917 | 475.38 | 2696.8 | 2221.4 | 1.455 | 7.2032
| 1.7 | 115.17 | 0.0010563 | 1.0315 | 483.22 | 2699.5 | 2216.3 | 1.4752 | 7.1829
| 1.8 | 116.93 | 0.0010579 | 0.97775 | 490.7 | 2702.1 | 2211.4 | 1.4944 | 7.1638
| 1.9 | 118.62 | 0.0010594 | 0.92951 | 497.85 | 2704.6 | 2206.8 | 1.5127 | 7.1458
| 2 | 120.23 | 0.0010608 | 0.88592 | 504.7 | 2706.9 | 2202.2 | 1.5301 | 7.1286
| 2.1 | 121.78 | 0.0010623 | 0.84636 | 511.3 | 2709.2 | 2197.9 | 1.5468 | 7.1123
| 2.2 | 123.27 | 0.0010636 | 0.81027 | 517.6 | 2711.3 | 2193.7 | 1.5628 | 7.0967
| 2.3 | 124.71 | 0.001065 | 0.77724 | 523.7 | 2713.3 | 2189.6 | 1.5781 | 7.0819
| 2.4 | 126.09 | 0.0010663 | 0.74684 | 529.6 | 2715.3 | 2185.7 | 1.5929 | 7.0676
| 2.5 | 127.43 | 0.0010675 | 0.71881 | 535.4 | 2717.2 | 2181.8 | 1.6072 | 7.054
| 2.6 | 128.73 | 0.0010688 | 0.69288 | 540.9 | 2719 | 2178.1 | 1.6209 | 7.0409
| 2.7 | 129.98 | 0.00107 | 0.66878 | 546.2 | 2720.7 | 2174.5 | 1.6342 | 7.0282
| 2.8 | 131.2 | 0.0010712 | 0.64636 | 551.4 | 2722.3 | 2170.9 | 1.6471 | 7.0161
| 2.9 | 132.39 | 0.0010724 | 0.62544 | 556.5 | 2723.9 | 2167.4 | 1.6596 | 7.0044
| 3 | 133.54 | 0.0010735 | 0.60586 | 561.4 | 2725.5 | 2164.1 | 1.6717 | 6.993
| 3.1 | 134.66 | 0.0010746 | 0.5875 | 566.2 | 2727 | 2160.8 | 1.6834 | 6.982
| 3.2 | 135.76 | 0.0010757 | 0.57027 | 570.9 | 2728.4 | 2157.5 | 1.6948 | 6.9714
| 3.3 | 136.82 | 0.0010768 | 0.55402 | 575.5 | 2729.8 | 2154.3 | 1.7059 | 6.9611
| 3.4 | 137.86 | 0.0010779 | 0.53871 | 579.9 | 2731.2 | 2151.3 | 1.7168 | 6.9511
| 3.5 | 138.88 | 0.0010789 | 0.52425 | 584.3 | 2732.5 | 2148.2 | 1.7273 | 6.9414
| 3.6 | 139.87 | 0.0010799 | 0.51056 | 588.5 | 2733.8 | 2145.3 | 1.7376 | 6.932
| 3.7 | 140.84 | 0.0010809 | 0.49758 | 592.7 | 2735 | 2142.3 | 1.7476 | 6.9228
| 3.8 | 141.79 | 0.0010819 | 0.48527 | 596.8 | 2736.2 | 2139.4 | 1.7575 | 6.9138
| 3.9 | 142.72 | 0.0010829 | 0.47357 | 600.8 | 2737.4 | 2136.6 | 1.767 | 6.9051
| 4 | 143.62 | 0.0010839 | 0.46242 | 604.7 | 2738.5 | 2133.8 | 1.7764 | 6.8966
| 4.1 | 144.52 | 0.0010848 | 0.45181 | 608.5 | 2739.7 | 2131.2 | 1.7856 | 6.8883
| 4.2 | 145.39 | 0.0010858 | 0.44168 | 612.3 | 2740.7 | 2128.4 | 1.7946 | 6.8802
| 4.3 | 146.25 | 0.0010867 | 0.43201 | 616 | 2741.8 | 2125.8 | 1.8034 | 6.8723
| 4.4 | 147.09 | 0.0010876 | 0.42276 | 619.6 | 2742.8 | 2123.2 | 1.812 | 6.8645
| 4.5 | 147.92 | 0.0010885 | 0.41392 | 623.2 | 2743.8 | 2120.6 | 1.8204 | 6.857
| 4.6 | 148.73 | 0.0010894 | 0.40544 | 626.7 | 2744.8 | 2118.1 | 1.8287 | 6.8496
| 4.7 | 149.53 | 0.0010903 | 0.39731 | 630.1 | 2745.8 | 2115.7 | 1.8368 | 6.8424
| 4.8 | 150.31 | 0.0010911 | 0.3895 | 633.5 | 2746.7 | 2113.2 | 1.8448 | 6.8352
| 4.9 | 151.09 | 0.001092 | 0.38202 | 636.8 | 2747.6 | 2110.8 | 1.8527 | 6.8283
| 5 | 151.85 | 0.0010928 | 0.37481 | 640.1 | 2748.5 | 2108.4 | 1.8604 | 6.8215
| 5.2 | 153.33 | 0.0010945 | 0.3612 | 646.5 | 2750.2 | 2103.7 | 1.8754 | 6.8083
| 5.4 | 154.77 | 0.0010961 | 0.34857 | 652.8 | 2751.9 | 2099.1 | 1.8899 | 6.7955
| 5.5 | 155.47 | 0.0010969 | 0.34259 | 655.8 | 2752.7 | 2096.9 | 1.897 | 6.7893
| 5.6 | 156.16 | 0.0010977 | 0.33681 | 658.8 | 2753.4 | 2094.6 | 1.904 | 6.7832
| 5.8 | 157.52 | 0.0010993 | 0.32583 | 664.7 | 2755 | 2090.3 | 1.9176 | 6.7713
| 6 | 158.84 | 0.0011009 | 0.31556 | 670.4 | 2756.4 | 2086 | 1.9308 | 6.7598
| 6.2 | 160.12 | 0.0011024 | 0.30593 | 676 | 2757.8 | 2081.8 | 1.9437 | 6.7487
| 6.4 | 161.38 | 0.0011039 | 0.29689 | 681.5 | 2759.2 | 2077.7 | 1.9562 | 6.7379
| 6.5 | 161.99 | 0.0011046 | 0.29257 | 684.2 | 2759.9 | 2075.7 | 1.9623 | 6.7326
| 6.6 | 162.6 | 0.0011053 | 0.28837 | 686.8 | 2760.5 | 2073.7 | 1.9684 | 6.7274
| 6.8 | 163.79 | 0.0011068 | 0.28033 | 692 | 2761.7 | 2069.7 | 1.9803 | 6.7173
| 7 | 164.96 | 0.0011082 | 0.27274 | 697.1 | 2762.9 | 2065.8 | 1.9918 | 6.7074
| 7.2 | 166.1 | 0.0011096 | 0.26556 | 702 | 2764.1 | 2062.1 | 2.0031 | 6.6978
| 7.4 | 167.21 | 0.001111 | 0.25875 | 706.9 | 2765.2 | 2058.3 | 2.0141 | 6.6884
| 7.5 | 167.76 | 0.0011117 | 0.25548 | 709.3 | 2765.8 | 2056.5 | 2.0195 | 6.6838
| 7.6 | 168.3 | 0.0011123 | 0.25228 | 711.7 | 2766.3 | 2054.6 | 2.0249 | 6.6793
| 7.8 | 169.37 | 0.0011137 | 0.24614 | 716.4 | 2767.4 | 2051 | 2.0354 | 6.6704
| 8 | 170.42 | 0.001115 | 0.2403 | 720.9 | 2768.4 | 2047.5 | 2.0457 | 6.6618
| 8.2 | 171.44 | 0.0011163 | 0.23472 | 725.4 | 2769.3 | 2043.9 | 2.0558 | 6.6532
| 8.4 | 172.45 | 0.0011176 | 0.22941 | 729.8 | 2770.3 | 2040.5 | 2.0657 | 6.645
| 8.5 | 172.95 | 0.0011182 | 0.22685 | 732 | 2770.8 | 2038.8 | 2.0705 | 6.6409
| 8.6 | 173.44 | 0.0011188 | 0.22434 | 734.2 | 2771.2 | 2037 | 2.0753 | 6.6369
| 8.8 | 174.4 | 0.0011201 | 0.21948 | 738.4 | 2772.1 | 2033.7 | 2.0848 | 6.6289
| 9 | 175.36 | 0.0011213 | 0.21484 | 742.6 | 2773 | 2030.4 | 2.0941 | 6.6212
| 9.2 | 176.29 | 0.0011226 | 0.21038 | 746.8 | 2773.8 | 2027 | 2.1033 | 6.6136
| 9.4 | 177.21 | 0.0011238 | 0.20612 | 750.8 | 2774.7 | 2023.9 | 2.1122 | 6.6062
| 9.6 | 178.12 | 0.001125 | 0.20202 | 754.8 | 2775.5 | 2020.7 | 2.121 | 6.5989
| 9.8 | 179.01 | 0.0011262 | 0.19809 | 758.7 | 2776.2 | 2017.5 | 2.1297 | 6.5917
| 10 | 179.88 | 0.0011274 | 0.1943 | 762.6 | 2777 | 2014.4 | 2.1382 | 6.5847
| 10.5 | 182.01 | 0.0011303 | 0.18546 | 772 | 2778.7 | 2006.7 | 2.1588 | 6.5677
| 11 | 184.06 | 0.0011331 | 0.17739 | 781.1 | 2780.4 | 1999.3 | 2.1786 | 6.5515
| 11.5 | 186.04 | 0.0011359 | 0.17 | 789.9 | 2782 | 1992.1 | 2.1976 | 6.5359
| 12 | 187.96 | 0.0011386 | 0.1632 | 798.4 | 2783.4 | 1985 | 2.216 | 6.521
| 12.5 | 189.81 | 0.0011412 | 0.15693 | 806.7 | 2784.8 | 1978.1 | 2.2338 | 6.5066
| 13 | 191.6 | 0.0011438 | 0.15112 | 814.7 | 2786 | 1971.3 | 2.2509 | 6.4927
| 13.5 | 193.35 | 0.0011464 | 0.14574 | 822.5 | 2787.3 | 1964.8 | 2.2675 | 6.4794
| 14 | 195.04 | 0.0011489 | 0.14072 | 830.1 | 2788.4 | 1958.3 | 2.2836 | 6.4665
| 14.5 | 196.68 | 0.0011514 | 0.13603 | 837.5 | 2789.4 | 1951.9 | 2.2992 | 6.4539
| 15 | 198.28 | 0.0011538 | 0.13165 | 844.7 | 2790.4 | 1945.7 | 2.3144 | 6.4418
| 15.5 | 199.84 | 0.0011562 | 0.12754 | 851.7 | 2791.3 | 1939.6 | 2.3292 | 6.43
| 16 | 201.37 | 0.0011586 | 0.12368 | 858.6 | 2792.2 | 1933.6 | 2.3436 | 6.4187
| 16.5 | 202.85 | 0.001161 | 0.12004 | 865.3 | 2793 | 1927.7 | 2.3576 | 6.4075
| 17 | 204.3 | 0.0011633 | 0.11661 | 871.8 | 2793.8 | 1922 | 2.3712 | 6.3967
| 17.5 | 205.72 | 0.0011656 | 0.11338 | 878.3 | 2794.5 | 1916.2 | 2.3846 | 6.3862
| 18 | 207.1 | 0.0011678 | 0.11031 | 884.6 | 2795.1 | 1910.5 | 2.3976 | 6.3759
| 18.5 | 208.46 | 0.00117 | 0.1074 | 890.7 | 2795.8 | 1905.1 | 2.4103 | 6.3659
| 19 | 209.79 | 0.0011722 | 0.10464 | 896.8 | 2796.4 | 1899.6 | 2.4227 | 6.3561
| 19.5 | 211.09 | 0.0011744 | 0.10202 | 902.7 | 2796.9 | 1894.2 | 2.4349 | 6.3466
| 20 | 212.37 | 0.0011766 | 0.09953 | 908.6 | 2797.4 | 1888.8 | 2.4468 | 6.3373
| 20.5 | 213.62 | 0.0011787 | 0.09715 | 914.73 | 2797.9 | 1883.6 | 2.4585 | 6.3281
| 21 | 214.85 | 0.0011808 | 0.09488 | 919.9 | 2798.3 | 1878.4 | 2.4699 | 6.3192
| 21.5 | 216.05 | 0.001183 | 0.09271 | 925.5 | 2798.7 | 1873.2 | 2.4812 | 6.3104
| 22 | 217.24 | 0.001185 | 0.09064 | 930.9 | 2799.1 | 1868.2 | 2.4922 | 6.3018
| 22.5 | 218.4 | 0.0011871 | 0.08866 | 936.3 | 2799.5 | 1863.2 | 2.503 | 6.2934
| 23 | 219.54 | 0.0011891 | 0.08676 | 941.6 | 2799.8 | 1858.2 | 2.5136 | 6.2851
| 23.5 | 220.67 | 0.0011912 | 0.08494 | 946.8 | 2800.1 | 1853.3 | 2.524 | 6.2771
| 24 | 221.78 | 0.0011932 | 0.08319 | 951.9 | 2800.4 | 1848.5 | 2.5343 | 6.2691
| 24.5 | 222.86 | 0.0011952 | 0.08151 | 957 | 2800.6 | 1843.6 | 2.5444 | 6.2613
| 25 | 223.94 | 0.0011972 | 0.0799 | 962 | 2800.8 | 1838.8 | 2.5543 | 6.2536
| 25.5 | 224.99 | 0.0011991 | 0.07834 | 966.9 | 2801 | 1834.1 | 2.564 | 6.246
| 26 | 226.03 | 0.0012011 | 0.07685 | 971.7 | 2801.2 | 1829.5 | 2.5736 | 6.2386
| 26.5 | 227.06 | 0.001203 | 0.07541 | 976.5 | 2801.4 | 1824.9 | 2.5831 | 6.2313
| 27 | 228.06 | 0.001205 | 0.07402 | 981.2 | 2801.5 | 1820.3 | 2.5924 | 6.2241
| 27.5 | 229.06 | 0.0012069 | 0.07268 | 985.9 | 2801.6 | 1815.7 | 2.6016 | 6.217
| 28 | 230.04 | 0.0012088 | 0.07138 | 990.5 | 2801.7 | 1811.2 | 2.6106 | 6.2101
| 28.5 | 231.01 | 0.0012107 | 0.07013 | 995 | 2801.8 | 1806.8 | 2.6195 | 6.2032
| 29 | 231.96 | 0.0012126 | 0.06892 | 999.5 | 2801.8 | 1802.3 | 2.6283 | 6.1964
| 29.5 | 232.91 | 0.0012145 | 0.06775 | 1004 | 2801.9 | 1797.9 | 2.637 | 6.1898
| 30 | 233.84 | 0.0012163 | 0.06662 | 1008.4 | 2801.9 | 1793.5 | 2.6455 | 6.1832
| 31 | 235.66 | 0.00122 | 0.06446 | 1017 | 2801.9 | 1784.9 | 2.6623 | 6.1703
| 32 | 237.44 | 0.0012237 | 0.06243 | 1025.5 | 2801.8 | 1776.3 | 2.6786 | 6.1577
| 33 | 239.18 | 0.0012273 | 0.06052 | 1033.7 | 2801.7 | 1768 | 2.6946 | 6.1454
| 34 | 240.88 | 0.001231 | 0.05872 | 1041.8 | 2801.5 | 1759.7 | 2.7101 | 6.1335
| 35 | 242.54 | 0.0012345 | 0.05702 | 1049.8 | 2801.3 | 1751.5 | 2.7253 | 6.1218
| 36 | 244.16 | 0.0012381 | 0.0554 | 1057.6 | 2801 | 1743.4 | 2.7402 | 6.1103
| 37 | 245.75 | 0.0012416 | 0.05388 | 1065.3 | 2800.7 | 1735.4 | 2.7548 | 6.0992
| 38 | 247.31 | 0.0012451 | 0.05243 | 1072.8 | 2800.3 | 1727.5 | 2.769 | 6.0883
| 39 | 248.84 | 0.0012486 | 0.05105 | 1080.2 | 2799.9 | 1719.7 | 2.783 | 6.0775
| 40 | 250.33 | 0.0012521 | 0.04974 | 1087.5 | 2799.4 | 1711.9 | 2.7967 | 6.067
| 41 | 251.8 | 0.0012555 | 0.04849 | 1094.6 | 2798.9 | 1704.3 | 2.8101 | 6.0566
| 42 | 253.24 | 0.0012589 | 0.04729 | 1101.7 | 2798.4 | 1696.7 | 2.8233 | 6.0465
| 43 | 254.66 | 0.0012623 | 0.04615 | 1108.6 | 2797.8 | 1689.2 | 2.8362 | 6.0366
| 44 | 256.05 | 0.0012657 | 0.04506 | 1115.5 | 2797.2 | 1681.7 | 2.8489 | 6.0268
| 45 | 257.41 | 0.0012691 | 0.04402 | 1122.2 | 2796.5 | 1674.3 | 2.8614 | 6.0171
| 46 | 258.76 | 0.0012725 | 0.04302 | 1128.9 | 2795.9 | 1667 | 2.8737 | 6.0077
| 47 | 260.08 | 0.0012758 | 0.04206 | 1135.4 | 2795.2 | 1659.8 | 2.8858 | 5.9983
| 48 | 261.38 | 0.0012792 | 0.04114 | 1141.9 | 2794.4 | 1652.5 | 2.8976 | 5.9891
| 49 | 262.66 | 0.0012825 | 0.04026 | 1148.3 | 2793.6 | 1645.3 | 2.9093 | 5.9801
| 50 | 263.92 | 0.0012858 | 0.03941 | 1154.6 | 2792.8 | 1638.2 | 2.9209 | 5.9712
| 51 | 265.16 | 0.0012891 | 0.03859 | 1160.8 | 2792 | 1631.2 | 2.9322 | 5.9624
| 52 | 266.38 | 0.0012925 | 0.0378 | 1167 | 2791.1 | 1624.1 | 2.9434 | 5.9537
| 53 | 267.58 | 0.0012958 | 0.03704 | 1173.1 | 2790.2 | 1617.1 | 2.9545 | 5.945
| 54 | 268.77 | 0.001299 | 0.03631 | 1179.1 | 2789.3 | 1610.2 | 2.9653 | 5.9366
| 55 | 269.94 | 0.0013023 | 0.03561 | 1185.1 | 2788.4 | 1603.3 | 2.9761 | 5.9282
| 56 | 271.09 | 0.0013056 | 0.03492 | 1191 | 2787.4 | 1596.4 | 2.9867 | 5.9199
| 57 | 272.23 | 0.0013089 | 0.03426 | 1196.8 | 2786.4 | 1589.6 | 2.9971 | 5.9118
| 58 | 273.36 | 0.0013122 | 0.03363 | 1202.6 | 2785.4 | 1582.8 | 3.0074 | 5.9037
| 59 | 274.46 | 0.0013154 | 0.03301 | 1208.3 | 2784.3 | 1576 | 3.0176 | 5.8957
| 60 | 275.56 | 0.0013187 | 0.03241 | 1213.9 | 2783.3 | 1569.4 | 3.0277 | 5.8878
| 61 | 276.64 | 0.001322 | 0.03183 | 1219.5 | 2782.2 | 1562.7 | 3.0377 | 5.88
| 62 | 277.71 | 0.0013252 | 0.03127 | 1225.1 | 2781.1 | 1556 | 3.0475 | 5.8722
| 63 | 278.76 | 0.0013285 | 0.03073 | 1230.6 | 2779.9 | 1549.3 | 3.0572 | 5.8645
| 64 | 279.8 | 0.0013318 | 0.0302 | 1236 | 2778.8 | 1542.8 | 3.0669 | 5.8569
| 65 | 280.83 | 0.001335 | 0.02969 | 1241.4 | 2777.6 | 1536.2 | 3.0764 | 5.8494
| 66 | 281.85 | 0.0013383 | 0.0292 | 1246.8 | 2776.4 | 1529.6 | 3.0858 | 5.8419
| 67 | 282.85 | 0.0013416 | 0.02871 | 1252.1 | 2775.2 | 1523.1 | 3.0951 | 5.8344
| 68 | 283.85 | 0.0013448 | 0.02824 | 1257.3 | 2773.9 | 1516.6 | 3.1043 | 5.8272
| 69 | 284.83 | 0.0013481 | 0.02779 | 1262.5 | 2772.7 | 1510.2 | 3.1134 | 5.8198
| 70 | 285.8 | 0.0013514 | 0.02734 | 1267.7 | 2771.4 | 1503.7 | 3.1225 | 5.8126
| 71 | 286.76 | 0.0013546 | 0.02691 | 1272.9 | 2770.1 | 1497.2 | 3.1314 | 5.8054
| 72 | 287.71 | 0.0013579 | 0.02649 | 1278 | 2768.7 | 1490.7 | 3.1403 | 5.7983
| 73 | 288.65 | 0.0013612 | 0.02608 | 1283 | 2767.4 | 1484.4 | 3.149 | 5.7912
| 74 | 289.59 | 0.0013645 | 0.02568 | 1288 | 2766.1 | 1478.1 | 3.1577 | 5.7842
| 75 | 290.51 | 0.0013678 | 0.0253 | 1293 | 2764.7 | 1471.7 | 3.1663 | 5.7773
| 76 | 291.42 | 0.0013711 | 0.02492 | 1298 | 2763.3 | 1465.3 | 3.1749 | 5.7703
| 77 | 292.32 | 0.0013744 | 0.02455 | 1302.9 | 2761.8 | 1458.9 | 3.1834 | 5.7634
| 78 | 293.22 | 0.0013777 | 0.02419 | 1307.8 | 2760.4 | 1452.6 | 3.1918 | 5.7566
| 79 | 294.1 | 0.001381 | 0.02383 | 1312.7 | 2759 | 1446.3 | 3.2001 | 5.7498
| 80 | 294.98 | 0.0013843 | 0.02349 | 1317.5 | 2757.5 | 1440 | 3.2083 | 5.743
| 81 | 295.85 | 0.0013876 | 0.02316 | 1322.3 | 2756 | 1433.7 | 3.2165 | 5.7363
| 82 | 296.71 | 0.0013909 | 0.02283 | 1327 | 2754.5 | 1427.5 | 3.2246 | 5.7296
| 83 | 297.56 | 0.0013943 | 0.02251 | 1331.8 | 2753 | 1421.2 | 3.2327 | 5.723
| 84 | 298.4 | 0.0013976 | 0.0222 | 1336.5 | 2751.4 | 1414.9 | 3.2407 | 5.7163
| 85 | 299.24 | 0.001401 | 0.02189 | 1341.2 | 2749.9 | 1408.7 | 3.2487 | 5.7098
| 86 | 300.07 | 0.0014043 | 0.02159 | 1345.8 | 2748.3 | 1402.5 | 3.2565 | 5.7032
| 87 | 300.89 | 0.0014077 | 0.0213 | 1350.5 | 2746.7 | 1396.2 | 3.2644 | 5.6967
| 88 | 301.7 | 0.0014111 | 0.02101 | 1355.1 | 2745.1 | 1390 | 3.2721 | 5.6902
| 89 | 302.51 | 0.0014145 | 0.02073 | 1359.6 | 2743.4 | 1383.8 | 3.2799 | 5.6837
| 90 | 303.31 | 0.0014179 | 0.02046 | 1364.2 | 2741.8 | 1377.6 | 3.2875 | 5.6773
| 91 | 304.11 | 0.0014213 | 0.02019 | 1368.7 | 2740.2 | 1371.5 | 3.2951 | 5.6709
| 92 | 304.89 | 0.0014247 | 0.01993 | 1373.2 | 2738.5 | 1365.3 | 3.3027 | 5.6645
| 93 | 305.67 | 0.0014282 | 0.01967 | 1377.7 | 2736.8 | 1359.1 | 3.3102 | 5.6581
| 94 | 306.45 | 0.0014316 | 0.01942 | 1382.2 | 2735.1 | 1352.9 | 3.3177 | 5.6519
| 95 | 307.22 | 0.0014351 | 0.01917 | 1386.7 | 2733.4 | 1346.7 | 3.3251 | 5.6456
| 96 | 307.93 | 0.0014385 | 0.01893 | 1391.1 | 2731.6 | 1340.5 | 3.3325 | 5.6393
| 97 | 308.73 | 0.001442 | 0.01869 | 1395.5 | 2729.8 | 1334.3 | 3.3398 | 5.633
| 98 | 309.48 | 0.0014455 | 0.01845 | 1399.9 | 2728 | 1328.1 | 3.3471 | 5.6267
| 99 | 310.22 | 0.001449 | 0.01822 | 1404.3 | 2726.2 | 1321.9 | 3.3544 | 5.6205
| 100 | 310.96 | 0.0014526 | 0.018 | 1408.6 | 2724.4 | 1315.8 | 3.3616 | 5.6143
| 102 | 312.42 | 0.0014597 | 0.01756 | 1417.3 | 2720.8 | 1303.5 | 3.3759 | 5.6019
| 104 | 313.86 | 0.0014668 | 0.01714 | 1425.8 | 2717.1 | 1291.3 | 3.39 | 5.5897
| 105 | 314.57 | 0.0014704 | 0.01694 | 1430.1 | 2715.2 | 1285.1 | 3.397 | 5.5835
| 106 | 315.27 | 0.001474 | 0.01674 | 1434.4 | 2713.2 | 1278.8 | 3.404 | 5.5774
| 108 | 316.67 | 0.0014813 | 0.01635 | 1442.8 | 2709.4 | 1266.6 | 3.4179 | 5.5653
| 110 | 318.04 | 0.0014887 | 0.01597 | 1451.2 | 2705.4 | 1254.2 | 3.4316 | 5.5531
| 112 | 319.4 | 0.0014961 | 0.0156 | 1459.6 | 2701.5 | 1241.9 | 3.4452 | 5.5411
| 114 | 320.73 | 0.0015036 | 0.01525 | 1467.9 | 2697.3 | 1229.4 | 3.4587 | 5.5289
| 115 | 321.39 | 0.0015074 | 0.01507 | 1472.1 | 2695.3 | 1223.2 | 3.4654 | 5.5229
| 116 | 322.05 | 0.0015112 | 0.0149 | 1476.2 | 2693.2 | 1217 | 3.4721 | 5.5169
| 118 | 323.35 | 0.0015189 | 0.01457 | 1484.4 | 2689 | 1204.6 | 3.4854 | 5.5049
| 120 | 324.64 | 0.0015267 | 0.01425 | 1492.6 | 2684.8 | 1192.2 | 3.4986 | 5.493
| 122 | 325.9 | 0.0015345 | 0.01394 | 1500.7 | 2680.4 | 1179.7 | 3.5117 | 5.481
| 124 | 327.15 | 0.0015425 | 0.01363 | 1508.8 | 2676 | 1167.2 | 3.5247 | 5.469
| 125 | 327.77 | 0.0015465 | 0.01348 | 1512.9 | 2673.8 | 1160.9 | 3.5312 | 5.4631
| 126 | 328.39 | 0.0015506 | 0.01334 | 1516.9 | 2671.6 | 1154.7 | 3.5376 | 5.4572
| 128 | 329.61 | 0.0015588 | 0.01305 | 1524.9 | 2667 | 1142.1 | 3.5505 | 5.4453
| 130 | 330.81 | 0.001567 | 0.01277 | 1533 | 2662.4 | 1129.4 | 3.5633 | 5.4333
| 132 | 332 | 0.0015755 | 0.0125 | 1541 | 2657.7 | 1116.7 | 3.576 | 5.4214
| 134 | 333.18 | 0.001584 | 0.01224 | 1548.9 | 2653 | 1104.1 | 3.5886 | 5.4095
| 135 | 333.76 | 0.0015883 | 0.01211 | 1552.9 | 2650.6 | 1097.7 | 3.5949 | 5.4035
| 136 | 334.34 | 0.0015927 | 0.01199 | 1556.9 | 2648.2 | 1091.3 | 3.6012 | 5.3975
| 138 | 335.49 | 0.0016015 | 0.01174 | 1564.8 | 2643.3 | 1078.5 | 3.6137 | 5.3856
| 140 | 336.63 | 0.0016104 | 0.01149 | 1572.8 | 2638.3 | 1065.5 | 3.6262 | 5.3737
| 142 | 337.75 | 0.0016195 | 0.01126 | 1580.7 | 2633.2 | 1052.5 | 3.6387 | 5.3616
| 144 | 338.86 | 0.0016288 | 0.01102 | 1588.6 | 2628.1 | 1039.5 | 3.6511 | 5.3495
| 146 | 339.96 | 0.0016382 | 0.0108 | 1596.5 | 2622.9 | 1026.4 | 3.6635 | 5.3375
| 148 | 341.04 | 0.0016483 | 0.01057 | 1604.3 | 2617.1 | 1012.8 | 3.6755 | 5.3245
| 150 | 342.12 | 0.001658 | 0.01035 | 1612.2 | 2611.6 | 999.4 | 3.6877 | 5.3122
| 151 | 342.65 | 0.001663 | 0.01024 | 1616.1 | 2608.9 | 992.8 | 3.6938 | 5.3061
| 152 | 343.18 | 0.001668 | 0.01014 | 1620 | 2606.1 | 986.1 | 3.6999 | 5.2999
| 153 | 343.7 | 0.0016731 | 0.01003 | 1623.9 | 2603.2 | 979.3 | 3.706 | 5.2937
| 154 | 344.23 | 0.0016782 | 0.00993 | 1627.9 | 2600.4 | 972.5 | 3.7121 | 5.2874
| 155 | 344.75 | 0.0016834 | 0.009827 | 1631.8 | 2597.5 | 965.7 | 3.7181 | 5.2812
| 156 | 345.27 | 0.0016886 | 0.009726 | 1635.7 | 2594.6 | 958.9 | 3.7242 | 5.2749
| 157 | 345.78 | 0.0016939 | 0.009625 | 1639.7 | 2591.7 | 952 | 3.7303 | 5.2686
| 158 | 346.3 | 0.0016992 | 0.009526 | 1643.6 | 2588.7 | 945.1 | 3.7364 | 5.2623
| 159 | 346.81 | 0.0017046 | 0.009428 | 1647.6 | 2585.8 | 938.2 | 3.7425 | 5.256
| 160 | 347.32 | 0.0017101 | 0.00933 | 1651.5 | 2582.7 | 931.2 | 3.7486 | 5.2496
| 161 | 347.82 | 0.0017156 | 0.009234 | 1655.5 | 2579.7 | 924.2 | 3.7547 | 5.2432
| 162 | 348.32 | 0.0017212 | 0.009138 | 1659.4 | 2576.6 | 917.2 | 3.7609 | 5.2368
| 163 | 348.82 | 0.0017269 | 0.009043 | 1663.4 | 2573.5 | 910.1 | 3.767 | 5.2303
| 164 | 349.32 | 0.0017327 | 0.008949 | 1667.4 | 2570.4 | 903 | 3.7731 | 5.2238
| 165 | 349.82 | 0.0017385 | 0.008856 | 1671.4 | 2567.2 | 895.8 | 3.7793 | 5.2173
| 166 | 350.31 | 0.0017444 | 0.008763 | 1675.4 | 2564 | 888.6 | 3.7855 | 5.2108
| 167 | 350.8 | 0.0017504 | 0.008672 | 1679.5 | 2560.8 | 881.3 | 3.7916 | 5.2042
| 168 | 351.29 | 0.0017565 | 0.008581 | 1683.5 | 2557.5 | 874 | 3.7978 | 5.1975
| 169 | 351.77 | 0.0017627 | 0.00849 | 1687.6 | 2554.2 | 866.6 | 3.804 | 5.1908
| 170 | 352.26 | 0.001769 | 0.008401 | 1691.6 | 2550.8 | 859.2 | 3.8103 | 5.1841
| 171 | 352.74 | 0.0017754 | 0.008312 | 1695.7 | 2547.4 | 851.7 | 3.8165 | 5.1773
| 172 | 353.22 | 0.0017818 | 0.008223 | 1699.8 | 2544 | 844.2 | 3.8228 | 5.1705
| 173 | 353.69 | 0.0017884 | 0.008136 | 1704 | 2540.5 | 836.5 | 3.8291 | 5.1636
| 174 | 354.16 | 0.0017951 | 0.008048 | 1708.1 | 2536.9 | 828.8 | 3.8354 | 5.1567
| 175 | 354.64 | 0.0018019 | 0.007962 | 1712.3 | 2533.3 | 821 | 3.8417 | 5.1497
| 176 | 355.1 | 0.0018089 | 0.007875 | 1716.4 | 2529.7 | 813.3 | 3.8481 | 5.1426
| 177 | 355.57 | 0.0018159 | 0.00779 | 1720.6 | 2526 | 805.4 | 3.8545 | 5.1354
| 178 | 356.04 | 0.0018231 | 0.007704 | 1724.9 | 2522.2 | 797.3 | 3.861 | 5.1282
| 179 | 356.5 | 0.0018305 | 0.007619 | 1729.1 | 2518.3 | 789.2 | 3.8674 | 5.1209
| 180 | 356.96 | 0.001838 | 0.007534 | 1733.4 | 2514.4 | 781 | 3.8739 | 5.1135
| 181 | 357.42 | 0.0018456 | 0.00745 | 1737.7 | 2510.4 | 772.7 | 3.8805 | 5.1059
| 182 | 357.87 | 0.0018534 | 0.007366 | 1742.1 | 2506.3 | 764.2 | 3.8871 | 5.0983
| 183 | 358.32 | 0.0018614 | 0.007282 | 1746.4 | 2502.2 | 755.8 | 3.8937 | 5.0905
| 184 | 358.78 | 0.0018696 | 0.007198 | 1750.8 | 2497.9 | 747.1 | 3.9004 | 5.0826
| 185 | 359.22 | 0.001878 | 0.007115 | 1755.3 | 2493.6 | 738.3 | 3.9071 | 5.0746
| 186 | 359.67 | 0.0018865 | 0.007032 | 1759.8 | 2489.1 | 729.3 | 3.9139 | 5.0664
| 187 | 360.12 | 0.0018953 | 0.006949 | 1764.3 | 2484.5 | 720.2 | 3.9208 | 5.0581
| 188 | 360.56 | 0.0019043 | 0.006866 | 1768.9 | 2479.8 | 710.9 | 3.9277 | 5.0496
| 189 | 361 | 0.0019136 | 0.006783 | 1773.5 | 2475 | 701.5 | 3.9347 | 5.0409
| 190 | 361.44 | 0.0019231 | 0.0067 | 1778.2 | 2470.1 | 691.9 | 3.9417 | 5.0321
| 191 | 361.88 | 0.0019329 | 0.006617 | 1782.9 | 2465 | 682.1 | 3.9489 | 5.0231
| 192 | 362.31 | 0.001943 | 0.006534 | 1787.7 | 2459.8 | 672.1 | 3.9561 | 5.0139
| 193 | 362.74 | 0.0019534 | 0.006452 | 1792.5 | 2454.5 | 662 | 3.9634 | 5.0045
| 194 | 363.17 | 0.0019642 | 0.006369 | 1797.5 | 2449.1 | 651.6 | 3.9708 | 4.9949
| 195 | 363.6 | 0.0019754 | 0.006287 | 1802.5 | 2443.5 | 641 | 3.9784 | 4.9852
| 196 | 364.03 | 0.0019869 | 0.006204 | 1807.5 | 2437.8 | 630.3 | 3.9861 | 4.9753
| 197 | 364.45 | 0.0019988 | 0.006121 | 1812.7 | 2432 | 619.3 | 3.9939 | 4.9652
| 198 | 364.87 | 0.002011 | 0.006039 | 1817.9 | 2426.1 | 608.2 | 4.0018 | 4.9549
| 199 | 365.29 | 0.002024 | 0.005956 | 1823.3 | 2420 | 596.7 | 4.0098 | 4.9445
| 200 | 365.71 | 0.002038 | 0.005873 | 1828.8 | 2413.8 | 585 | 4.0181 | 4.9338
| 201 | 366.13 | 0.002052 | 0.00579 | 1834.3 | 2407.4 | 573.1 | 4.0265 | 4.9229
| 202 | 366.54 | 0.002066 | 0.005706 | 1840.1 | 2400.9 | 560.8 | 4.0351 | 4.9118
| 203 | 366.96 | 0.002082 | 0.005622 | 1845.9 | 2394.2 | 548.3 | 4.0439 | 4.9005
| 204 | 367.37 | 0.002098 | 0.005537 | 1851.9 | 2387.3 | 535.4 | 4.053 | 4.8888
| 205 | 367.77 | 0.002115 | 0.005452 | 1858.1 | 2380.2 | 522.1 | 4.0623 | 4.8768
| 206 | 368.18 | 0.002134 | 0.005365 | 1864.5 | 2372.8 | 508.3 | 4.0719 | 4.8645
| 207 | 368.59 | 0.002153 | 0.005278 | 1871.1 | 2365.2 | 494.1 | 4.0819 | 4.8518
| 208 | 368.99 | 0.002173 | 0.005189 | 1877.9 | 2357.2 | 479.3 | 4.0921 | 4.8386
| 209 | 369.39 | 0.002195 | 0.005098 | 1884.9 | 2348.9 | 464 | 4.1027 | 4.8249
| 210 | 369.79 | 0.002218 | 0.005006 | 1892.2 | 2340.2 | 448 | 4.1137 | 4.8106
| 211 | 370.19 | 0.002242 | 0.004912 | 1899.7 | 2331.1 | 431.4 | 4.1251 | 4.7956
| 212 | 370.58 | 0.002268 | 0.00478 | 1907.6 | 2321.3 | 413.7 | 4.1369 | 4.7797
| 213 | 370.98 | 0.002296 | 0.004714 | 1915.8 | 2310.9 | 395.1 | 4.1493 | 4.7628
| 214 | 371.37 | 0.002327 | 0.004609 | 1924.7 | 2299.8 | 375.1 | 4.1628 | 4.7447
| 215 | 371.76 | 0.002365 | 0.004499 | 1934.9 | 2287.6 | 352.7 | 4.1783 | 4.7251
| 216 | 372.15 | 0.002408 | 0.004382 | 1946 | 2274.2 | 328.2 | 4.1951 | 4.7036
| 217 | 372.53 | 0.002455 | 0.004256 | 1957.9 | 2259 | 301.1 | 4.2131 | 4.6796
| 218 | 372.92 | 0.00251 | 0.004116 | 1971 | 2241.6 | 270.6 | 4.2331 | 4.6519
| 219 | 373.3 | 0.002577 | 0.003956 | 1986.6 | 2220.4 | 233.8 | 4.2569 | 4.6185
| 220 | 373.68 | 0.002675 | 0.003757 | 2007.7 | 2192.5 | 184.8 | 4.2891 | 4.5748
| 221 | 374.06 | 0.002864 | 0.003461 | 2045 | 2147.6 | 102.6 | 4.3463 | 4.5048
| 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338
Note on E8: При поиске по избыточному давлению учитывается атмосферное давление (1 атм = 1,01325 бар): Рабс = Ризб + 1,01325 бар
Note on G1: Для вставки в расчеты необходимо скопировать в свой файл лист Модуль - кликните правой кнопкой мыши на названии листа и выберете пункт Переместить/скопировать. Далее содержимое листа Модуль (выделено красной рамкой) можно многократно вставлять в любое место Ваших расчетов, связывая ячейки по температуре и давлению с Вашими текущими данными. Благодаря абсолютной адресации формул в Модуле, искомые значения энтальпии, уд. объема и энтропии в каждом случае будут соответствовать текущей паре значений температуры и давления. Лишние строки модуля лучше скрыть - оставьте только ячейки с исходными данными (t и Р) и результаты (энтальпия, уд.объем, энтропия).

## T(P)
Термодинамические свойства воды и водяного пара в состоянии насыщения (аргумент - давление)
1
Расчетное абс. давление, бар |  |  | 10
Результат
р,бар | t, oС | v', м3/кг | v", м3/кг | h', кДж/кг | h", кДж/кг | г, кДж/кг | s', кДж/(кг*К) | s", кДж/(кг*К)
кДж/(кг-К)
10 | 179.88 | 0.0011274 | 0.1943 | 762.6 | 2777 | 2014.4 | 2.1382 | 6.5847
Служебные ячейки
4 | кгс/см2 | 2 | Цельсия
| бар |  | Кельвина
атм
МПа
мм.рт.ст.
м.водн.ст.
1 | Абсолютное давление
Избыточное давление
Давлениие, бар |  | 10
128
10 | 179.88 | 0.0011274 | 0.1943 | 762.6 | 2777 | 2014.4 | 2.1382 | 6.5847
10.5 | 182.01 | 0.0011303 | 0.18546 | 772 | 2778.7 | 2006.7 | 2.1588 | 6.5677
10 | 179.88 | 0.0011274 | 0.1943 | 762.6 | 2777 | 2014.4 | 2.1382 | 6.5847
База данных
р,бар | t, oС | v', м3/кг | v", м3/кг | h', кДж/кг | h", кДж/кг | г, кДж/кг | s', кДж/(кг*К) | s", кДж/(кг*К)
кДж/(кг-К)
0.01 | 6.982 | 0.0010001 | 129.208 | 29.33 | 2513.8 | 2484.5 | 0.106 | 8.9756
0.015 | 13.034 | 0.0010006 | 87.982 | 54.71 | 2525 | 2470.3 | 0.1956 | 8.8278
0.02 | 17.511 | 0.0010012 | 67.006 | 73.45 | 2533.2 | 2459.8 | 0.2606 | 8.7236
0.025 | 21.094 | 0.001002 | 54.256 | 88.44 | 2539.7 | 2451.3 | 0.3119 | 8.6431
0.03 | 24.098 | 0.0010027 | 45.668 | 101 | 2545.2 | 2444.2 | 0.3543 | 8.5776
0.035 | 26.692 | 0.0010033 | 39.48 | 111.84 | 2549.9 | 2438.1 | 0.3907 | 8.5224
0.04 | 28.981 | 0.001004 | 34.803 | 121.41 | 2554.1 | 2432.7 | 0.4224 | 8.4747
0.045 | 31.034 | 0.0010046 | 31.142 | 129.98 | 2557.8 | 2427.8 | 0.4507 | 8.4327
0.05 | 32.9 | 0.0010052 | 28.196 | 137.77 | 2561.2 | 2423.4 | 0.4762 | 8.3952
0.055 | 34.6 | 0.0010058 | 25.772 | 144.91 | 2564.2 | 2419.3 | 0.4995 | 8.3613
0.06 | 36.18 | 0.0010064 | 23.742 | 151.5 | 2567.1 | 2415.6 | 0.5209 | 8.3305
0.065 | 37.65 | 0.0010069 | 22.017 | 157.64 | 2569.7 | 2412.1 | 0.5401 | 8.3022
0.07 | 39.02 | 0.0010074 | 20.532 | 163.38 | 2572.2 | 2408.8 | 0.5591 | 8.276
0.075 | 40.32 | 0.0010079 | 19.241 | 168.77 | 2574.5 | 2405.7 | 0.5763 | 8.2517
0.08 | 41.53 | 0.0010084 | 18.106 | 173.87 | 2576.7 | 2402.8 | 0.5926 | 8.2289
0.085 | 42.69 | 0.0010089 | 17.102 | 178.69 | 2578.8 | 2400.1 | 0.6079 | 8.2076
0.09 | 43.79 | 0.0010094 | 16.206 | 183.28 | 2580.8 | 2397.5 | 0.6224 | 8.1875
0.095 | 44.83 | 0.0010098 | 15.402 | 187.66 | 2582.6 | 2394.9 | 0.6361 | 8.1685
0.1 | 45.83 | 0.0010102 | 14.676 | 191.84 | 2584.4 | 2392.6 | 0.6493 | 8.1505
0.11 | 47.71 | 0.0010111 | 13.418 | 199.68 | 2587.8 | 2388.1 | 0.6738 | 8.1171
0.12 | 49.45 | 0.0010119 | 12.364 | 206.94 | 2590.9 | 2384 | 0.6963 | 8.0867
0.13 | 51.06 | 0.0010126 | 11.467 | 213.7 | 2593.7 | 2380 | 0.7172 | 8.0588
0.14 | 52.58 | 0.0010133 | 10.696 | 220.03 | 2596.4 | 2376.4 | 0.7367 | 8.033
0.15 | 54 | 0.001014 | 10.025 | 225.98 | 2598.9 | 2372.9 | 0.7549 | 8.0089
0.16 | 55.34 | 0.0010147 | 9.4348 | 231.6 | 2601.3 | 2369.7 | 0.7721 | 7.9865
0.17 | 56.62 | 0.0010154 | 8.9128 | 236.93 | 2603.5 | 2366.6 | 0.7883 | 7.9655
0.18 | 57.83 | 0.001016 | 8.447 | 242 | 2605.7 | 2363.7 | 0.8036 | 7.9456
0.19 | 58.98 | 0.0010166 | 8.0288 | 246.83 | 2607.7 | 2360.9 | 0.8182 | 7.9269
0.2 | 60.09 | 0.0010172 | 7.6515 | 251.46 | 2609.6 | 2358.1 | 0.8321 | 7.9092
0.21 | 61.15 | 0.0010178 | 7.3091 | 255.89 | 2611.5 | 2355.6 | 0.8454 | 7.8923
0.22 | 62.16 | 0.0010183 | 6.9967 | 260.14 | 2613.2 | 2353.1 | 0.8581 | 7.8762
0.23 | 63.14 | 0.0010189 | 6.711 | 264.24 | 2614.9 | 2350.7 | 0.8703 | 7.8609
0.24 | 64.08 | 0.0010194 | 6.4483 | 268.18 | 2616.6 | 2348.4 | 0.882 | 7.8462
0.25 | 64.99 | 0.0010199 | 6.206 | 271.99 | 2618.1 | 2346.1 | 0.8932 | 7.8321
0.26 | 65.87 | 0.0010204 | 5.9819 | 275.68 | 2619.7 | 2344 | 0.9041 | 7.8186
0.27 | 66.72 | 0.0010209 | 5.7739 | 279.24 | 2621.1 | 2341.9 | 0.9146 | 7.8057
0.28 | 67.55 | 0.0010214 | 5.5804 | 282.7 | 2622.6 | 2339.9 | 0.9248 | 7.7932
0.29 | 68.35 | 0.0010219 | 5.3998 | 286.05 | 2624 | 2337.9 | 0.9346 | 7.7811
0.3 | 69.12 | 0.0010223 | 5.2308 | 289.31 | 2625.3 | 2336 | 0.9441 | 7.7695
0.32 | 70.62 | 0.0010232 | 4.9238 | 295.55 | 2627.8 | 2332.2 | 0.9623 | 7.7474
0.34 | 72.03 | 0.0010241 | 4.6518 | 301.48 | 2630.3 | 2328.8 | 0.9795 | 7.7266
0.36 | 73.37 | 0.0010249 | 4.4092 | 307.12 | 2632.5 | 2325.4 | 0.9958 | 7.707
0.38 | 74.66 | 0.0010257 | 4.1915 | 312.5 | 2634.7 | 2322.2 | 1.0113 | 7.6886
0.4 | 75.89 | 0.0010265 | 3.9949 | 317.65 | 2636.8 | 2319.2 | 1.0261 | 7.6711
0.42 | 77.06 | 0.0010272 | 3.8165 | 322.6 | 2638.8 | 2316.2 | 1.0403 | 7.6544
0.44 | 78.19 | 0.001028 | 3.6537 | 327.36 | 2640.7 | 2313.3 | 1.0539 | 7.6386
0.46 | 79.28 | 0.0010287 | 3.5047 | 331.95 | 2642.5 | 2310.5 | 1.0669 | 7.6234
0.48 | 80.33 | 0.0010294 | 3.3678 | 335.35 | 2644.3 | 2308.9 | 1.0794 | 7.609
0.5 | 81.35 | 0.0010301 | 3.2415 | 340.57 | 2646 | 2305.4 | 1.0912 | 7.5951
0.55 | 83.74 | 0.0010317 | 2.9648 | 350.61 | 2650 | 2299.4 | 1.1194 | 7.5627
0.6 | 85.95 | 0.0010333 | 2.7329 | 359.93 | 2653.6 | 2293.7 | 1.1454 | 7.5332
0.65 | 88.02 | 0.0010347 | 2.5357 | 368.62 | 2657 | 2288.4 | 1.1696 | 7.5061
0.7 | 89.96 | 0.0010361 | 2.3658 | 376.77 | 2660.2 | 2283.4 | 1.1921 | 7.4811
0.75 | 91.78 | 0.0010375 | 2.2179 | 384.45 | 2663.2 | 2278.8 | 1.2132 | 7.4577
0.8 | 93.51 | 0.0010387 | 2.0879 | 391.72 | 2666 | 2274.3 | 1.233 | 7.436
0.85 | 95.14 | 0.00104 | 1.9728 | 398.63 | 2668.6 | 2270 | 1.2518 | 7.4155
0.9 | 96.71 | 0.0010412 | 1.8701 | 405.21 | 2671.1 | 2265.9 | 1.2696 | 7.3963
0.95 | 98.2 | 0.0010423 | 1.7779 | 411.49 | 2673.5 | 2262 | 1.2865 | 7.3781
1 | 99.63 | 0.0010434 | 1.6946 | 417.51 | 2675.7 | 2258.2 | 1.3027 | 7.3608
1.1 | 102.32 | 0.0010455 | 1.5501 | 428.84 | 2680 | 2251.2 | 1.333 | 7.3288
1.2 | 104.81 | 0.0010476 | 1.4289 | 439.36 | 2683.8 | 2244.4 | 1.3609 | 7.2996
1.3 | 107.13 | 0.0010495 | 1.3258 | 449.19 | 2687.4 | 2238.2 | 1.3868 | 7.2728
1.4 | 109.32 | 0.0010513 | 1.237 | 458.42 | 2690.8 | 2232.4 | 1.4109 | 7.248
1.5 | 111.37 | 0.001053 | 1.1597 | 467.13 | 2693.9 | 2226.8 | 1.4336 | 7.2248
1.6 | 113.32 | 0.0010547 | 1.0917 | 475.38 | 2696.8 | 2221.4 | 1.455 | 7.2032
1.7 | 115.17 | 0.0010563 | 1.0315 | 483.22 | 2699.5 | 2216.3 | 1.4752 | 7.1829
1.8 | 116.93 | 0.0010579 | 0.97775 | 490.7 | 2702.1 | 2211.4 | 1.4944 | 7.1638
1.9 | 118.62 | 0.0010594 | 0.92951 | 497.85 | 2704.6 | 2206.8 | 1.5127 | 7.1458
2 | 120.23 | 0.0010608 | 0.88592 | 504.7 | 2706.9 | 2202.2 | 1.5301 | 7.1286
2.1 | 121.78 | 0.0010623 | 0.84636 | 511.3 | 2709.2 | 2197.9 | 1.5468 | 7.1123
2.2 | 123.27 | 0.0010636 | 0.81027 | 517.6 | 2711.3 | 2193.7 | 1.5628 | 7.0967
2.3 | 124.71 | 0.001065 | 0.77724 | 523.7 | 2713.3 | 2189.6 | 1.5781 | 7.0819
2.4 | 126.09 | 0.0010663 | 0.74684 | 529.6 | 2715.3 | 2185.7 | 1.5929 | 7.0676
2.5 | 127.43 | 0.0010675 | 0.71881 | 535.4 | 2717.2 | 2181.8 | 1.6072 | 7.054
2.6 | 128.73 | 0.0010688 | 0.69288 | 540.9 | 2719 | 2178.1 | 1.6209 | 7.0409
2.7 | 129.98 | 0.00107 | 0.66878 | 546.2 | 2720.7 | 2174.5 | 1.6342 | 7.0282
2.8 | 131.2 | 0.0010712 | 0.64636 | 551.4 | 2722.3 | 2170.9 | 1.6471 | 7.0161
2.9 | 132.39 | 0.0010724 | 0.62544 | 556.5 | 2723.9 | 2167.4 | 1.6596 | 7.0044
3 | 133.54 | 0.0010735 | 0.60586 | 561.4 | 2725.5 | 2164.1 | 1.6717 | 6.993
3.1 | 134.66 | 0.0010746 | 0.5875 | 566.2 | 2727 | 2160.8 | 1.6834 | 6.982
3.2 | 135.76 | 0.0010757 | 0.57027 | 570.9 | 2728.4 | 2157.5 | 1.6948 | 6.9714
3.3 | 136.82 | 0.0010768 | 0.55402 | 575.5 | 2729.8 | 2154.3 | 1.7059 | 6.9611
3.4 | 137.86 | 0.0010779 | 0.53871 | 579.9 | 2731.2 | 2151.3 | 1.7168 | 6.9511
3.5 | 138.88 | 0.0010789 | 0.52425 | 584.3 | 2732.5 | 2148.2 | 1.7273 | 6.9414
3.6 | 139.87 | 0.0010799 | 0.51056 | 588.5 | 2733.8 | 2145.3 | 1.7376 | 6.932
3.7 | 140.84 | 0.0010809 | 0.49758 | 592.7 | 2735 | 2142.3 | 1.7476 | 6.9228
3.8 | 141.79 | 0.0010819 | 0.48527 | 596.8 | 2736.2 | 2139.4 | 1.7575 | 6.9138
3.9 | 142.72 | 0.0010829 | 0.47357 | 600.8 | 2737.4 | 2136.6 | 1.767 | 6.9051
4 | 143.62 | 0.0010839 | 0.46242 | 604.7 | 2738.5 | 2133.8 | 1.7764 | 6.8966
4.1 | 144.52 | 0.0010848 | 0.45181 | 608.5 | 2739.7 | 2131.2 | 1.7856 | 6.8883
4.2 | 145.39 | 0.0010858 | 0.44168 | 612.3 | 2740.7 | 2128.4 | 1.7946 | 6.8802
4.3 | 146.25 | 0.0010867 | 0.43201 | 616 | 2741.8 | 2125.8 | 1.8034 | 6.8723
4.4 | 147.09 | 0.0010876 | 0.42276 | 619.6 | 2742.8 | 2123.2 | 1.812 | 6.8645
4.5 | 147.92 | 0.0010885 | 0.41392 | 623.2 | 2743.8 | 2120.6 | 1.8204 | 6.857
4.6 | 148.73 | 0.0010894 | 0.40544 | 626.7 | 2744.8 | 2118.1 | 1.8287 | 6.8496
4.7 | 149.53 | 0.0010903 | 0.39731 | 630.1 | 2745.8 | 2115.7 | 1.8368 | 6.8424
4.8 | 150.31 | 0.0010911 | 0.3895 | 633.5 | 2746.7 | 2113.2 | 1.8448 | 6.8352
4.9 | 151.09 | 0.001092 | 0.38202 | 636.8 | 2747.6 | 2110.8 | 1.8527 | 6.8283
5 | 151.85 | 0.0010928 | 0.37481 | 640.1 | 2748.5 | 2108.4 | 1.8604 | 6.8215
5.2 | 153.33 | 0.0010945 | 0.3612 | 646.5 | 2750.2 | 2103.7 | 1.8754 | 6.8083
5.4 | 154.77 | 0.0010961 | 0.34857 | 652.8 | 2751.9 | 2099.1 | 1.8899 | 6.7955
5.5 | 155.47 | 0.0010969 | 0.34259 | 655.8 | 2752.7 | 2096.9 | 1.897 | 6.7893
5.6 | 156.16 | 0.0010977 | 0.33681 | 658.8 | 2753.4 | 2094.6 | 1.904 | 6.7832
5.8 | 157.52 | 0.0010993 | 0.32583 | 664.7 | 2755 | 2090.3 | 1.9176 | 6.7713
6 | 158.84 | 0.0011009 | 0.31556 | 670.4 | 2756.4 | 2086 | 1.9308 | 6.7598
6.2 | 160.12 | 0.0011024 | 0.30593 | 676 | 2757.8 | 2081.8 | 1.9437 | 6.7487
6.4 | 161.38 | 0.0011039 | 0.29689 | 681.5 | 2759.2 | 2077.7 | 1.9562 | 6.7379
6.5 | 161.99 | 0.0011046 | 0.29257 | 684.2 | 2759.9 | 2075.7 | 1.9623 | 6.7326
6.6 | 162.6 | 0.0011053 | 0.28837 | 686.8 | 2760.5 | 2073.7 | 1.9684 | 6.7274
6.8 | 163.79 | 0.0011068 | 0.28033 | 692 | 2761.7 | 2069.7 | 1.9803 | 6.7173
7 | 164.96 | 0.0011082 | 0.27274 | 697.1 | 2762.9 | 2065.8 | 1.9918 | 6.7074
7.2 | 166.1 | 0.0011096 | 0.26556 | 702 | 2764.1 | 2062.1 | 2.0031 | 6.6978
7.4 | 167.21 | 0.001111 | 0.25875 | 706.9 | 2765.2 | 2058.3 | 2.0141 | 6.6884
7.5 | 167.76 | 0.0011117 | 0.25548 | 709.3 | 2765.8 | 2056.5 | 2.0195 | 6.6838
7.6 | 168.3 | 0.0011123 | 0.25228 | 711.7 | 2766.3 | 2054.6 | 2.0249 | 6.6793
7.8 | 169.37 | 0.0011137 | 0.24614 | 716.4 | 2767.4 | 2051 | 2.0354 | 6.6704
8 | 170.42 | 0.001115 | 0.2403 | 720.9 | 2768.4 | 2047.5 | 2.0457 | 6.6618
8.2 | 171.44 | 0.0011163 | 0.23472 | 725.4 | 2769.3 | 2043.9 | 2.0558 | 6.6532
8.4 | 172.45 | 0.0011176 | 0.22941 | 729.8 | 2770.3 | 2040.5 | 2.0657 | 6.645
8.5 | 172.95 | 0.0011182 | 0.22685 | 732 | 2770.8 | 2038.8 | 2.0705 | 6.6409
8.6 | 173.44 | 0.0011188 | 0.22434 | 734.2 | 2771.2 | 2037 | 2.0753 | 6.6369
8.8 | 174.4 | 0.0011201 | 0.21948 | 738.4 | 2772.1 | 2033.7 | 2.0848 | 6.6289
9 | 175.36 | 0.0011213 | 0.21484 | 742.6 | 2773 | 2030.4 | 2.0941 | 6.6212
9.2 | 176.29 | 0.0011226 | 0.21038 | 746.8 | 2773.8 | 2027 | 2.1033 | 6.6136
9.4 | 177.21 | 0.0011238 | 0.20612 | 750.8 | 2774.7 | 2023.9 | 2.1122 | 6.6062
9.6 | 178.12 | 0.001125 | 0.20202 | 754.8 | 2775.5 | 2020.7 | 2.121 | 6.5989
9.8 | 179.01 | 0.0011262 | 0.19809 | 758.7 | 2776.2 | 2017.5 | 2.1297 | 6.5917
10 | 179.88 | 0.0011274 | 0.1943 | 762.6 | 2777 | 2014.4 | 2.1382 | 6.5847
10.5 | 182.01 | 0.0011303 | 0.18546 | 772 | 2778.7 | 2006.7 | 2.1588 | 6.5677
11 | 184.06 | 0.0011331 | 0.17739 | 781.1 | 2780.4 | 1999.3 | 2.1786 | 6.5515
11.5 | 186.04 | 0.0011359 | 0.17 | 789.9 | 2782 | 1992.1 | 2.1976 | 6.5359
12 | 187.96 | 0.0011386 | 0.1632 | 798.4 | 2783.4 | 1985 | 2.216 | 6.521
12.5 | 189.81 | 0.0011412 | 0.15693 | 806.7 | 2784.8 | 1978.1 | 2.2338 | 6.5066
13 | 191.6 | 0.0011438 | 0.15112 | 814.7 | 2786 | 1971.3 | 2.2509 | 6.4927
13.5 | 193.35 | 0.0011464 | 0.14574 | 822.5 | 2787.3 | 1964.8 | 2.2675 | 6.4794
14 | 195.04 | 0.0011489 | 0.14072 | 830.1 | 2788.4 | 1958.3 | 2.2836 | 6.4665
14.5 | 196.68 | 0.0011514 | 0.13603 | 837.5 | 2789.4 | 1951.9 | 2.2992 | 6.4539
15 | 198.28 | 0.0011538 | 0.13165 | 844.7 | 2790.4 | 1945.7 | 2.3144 | 6.4418
15.5 | 199.84 | 0.0011562 | 0.12754 | 851.7 | 2791.3 | 1939.6 | 2.3292 | 6.43
16 | 201.37 | 0.0011586 | 0.12368 | 858.6 | 2792.2 | 1933.6 | 2.3436 | 6.4187
16.5 | 202.85 | 0.001161 | 0.12004 | 865.3 | 2793 | 1927.7 | 2.3576 | 6.4075
17 | 204.3 | 0.0011633 | 0.11661 | 871.8 | 2793.8 | 1922 | 2.3712 | 6.3967
17.5 | 205.72 | 0.0011656 | 0.11338 | 878.3 | 2794.5 | 1916.2 | 2.3846 | 6.3862
18 | 207.1 | 0.0011678 | 0.11031 | 884.6 | 2795.1 | 1910.5 | 2.3976 | 6.3759
18.5 | 208.46 | 0.00117 | 0.1074 | 890.7 | 2795.8 | 1905.1 | 2.4103 | 6.3659
19 | 209.79 | 0.0011722 | 0.10464 | 896.8 | 2796.4 | 1899.6 | 2.4227 | 6.3561
19.5 | 211.09 | 0.0011744 | 0.10202 | 902.7 | 2796.9 | 1894.2 | 2.4349 | 6.3466
20 | 212.37 | 0.0011766 | 0.09953 | 908.6 | 2797.4 | 1888.8 | 2.4468 | 6.3373
20.5 | 213.62 | 0.0011787 | 0.09715 | 914.73 | 2797.9 | 1883.6 | 2.4585 | 6.3281
21 | 214.85 | 0.0011808 | 0.09488 | 919.9 | 2798.3 | 1878.4 | 2.4699 | 6.3192
21.5 | 216.05 | 0.001183 | 0.09271 | 925.5 | 2798.7 | 1873.2 | 2.4812 | 6.3104
22 | 217.24 | 0.001185 | 0.09064 | 930.9 | 2799.1 | 1868.2 | 2.4922 | 6.3018
22.5 | 218.4 | 0.0011871 | 0.08866 | 936.3 | 2799.5 | 1863.2 | 2.503 | 6.2934
23 | 219.54 | 0.0011891 | 0.08676 | 941.6 | 2799.8 | 1858.2 | 2.5136 | 6.2851
23.5 | 220.67 | 0.0011912 | 0.08494 | 946.8 | 2800.1 | 1853.3 | 2.524 | 6.2771
24 | 221.78 | 0.0011932 | 0.08319 | 951.9 | 2800.4 | 1848.5 | 2.5343 | 6.2691
24.5 | 222.86 | 0.0011952 | 0.08151 | 957 | 2800.6 | 1843.6 | 2.5444 | 6.2613
25 | 223.94 | 0.0011972 | 0.0799 | 962 | 2800.8 | 1838.8 | 2.5543 | 6.2536
25.5 | 224.99 | 0.0011991 | 0.07834 | 966.9 | 2801 | 1834.1 | 2.564 | 6.246
26 | 226.03 | 0.0012011 | 0.07685 | 971.7 | 2801.2 | 1829.5 | 2.5736 | 6.2386
26.5 | 227.06 | 0.001203 | 0.07541 | 976.5 | 2801.4 | 1824.9 | 2.5831 | 6.2313
27 | 228.06 | 0.001205 | 0.07402 | 981.2 | 2801.5 | 1820.3 | 2.5924 | 6.2241
27.5 | 229.06 | 0.0012069 | 0.07268 | 985.9 | 2801.6 | 1815.7 | 2.6016 | 6.217
28 | 230.04 | 0.0012088 | 0.07138 | 990.5 | 2801.7 | 1811.2 | 2.6106 | 6.2101
28.5 | 231.01 | 0.0012107 | 0.07013 | 995 | 2801.8 | 1806.8 | 2.6195 | 6.2032
29 | 231.96 | 0.0012126 | 0.06892 | 999.5 | 2801.8 | 1802.3 | 2.6283 | 6.1964
29.5 | 232.91 | 0.0012145 | 0.06775 | 1004 | 2801.9 | 1797.9 | 2.637 | 6.1898
30 | 233.84 | 0.0012163 | 0.06662 | 1008.4 | 2801.9 | 1793.5 | 2.6455 | 6.1832
31 | 235.66 | 0.00122 | 0.06446 | 1017 | 2801.9 | 1784.9 | 2.6623 | 6.1703
32 | 237.44 | 0.0012237 | 0.06243 | 1025.5 | 2801.8 | 1776.3 | 2.6786 | 6.1577
33 | 239.18 | 0.0012273 | 0.06052 | 1033.7 | 2801.7 | 1768 | 2.6946 | 6.1454
34 | 240.88 | 0.001231 | 0.05872 | 1041.8 | 2801.5 | 1759.7 | 2.7101 | 6.1335
35 | 242.54 | 0.0012345 | 0.05702 | 1049.8 | 2801.3 | 1751.5 | 2.7253 | 6.1218
36 | 244.16 | 0.0012381 | 0.0554 | 1057.6 | 2801 | 1743.4 | 2.7402 | 6.1103
37 | 245.75 | 0.0012416 | 0.05388 | 1065.3 | 2800.7 | 1735.4 | 2.7548 | 6.0992
38 | 247.31 | 0.0012451 | 0.05243 | 1072.8 | 2800.3 | 1727.5 | 2.769 | 6.0883
39 | 248.84 | 0.0012486 | 0.05105 | 1080.2 | 2799.9 | 1719.7 | 2.783 | 6.0775
40 | 250.33 | 0.0012521 | 0.04974 | 1087.5 | 2799.4 | 1711.9 | 2.7967 | 6.067
41 | 251.8 | 0.0012555 | 0.04849 | 1094.6 | 2798.9 | 1704.3 | 2.8101 | 6.0566
42 | 253.24 | 0.0012589 | 0.04729 | 1101.7 | 2798.4 | 1696.7 | 2.8233 | 6.0465
43 | 254.66 | 0.0012623 | 0.04615 | 1108.6 | 2797.8 | 1689.2 | 2.8362 | 6.0366
44 | 256.05 | 0.0012657 | 0.04506 | 1115.5 | 2797.2 | 1681.7 | 2.8489 | 6.0268
45 | 257.41 | 0.0012691 | 0.04402 | 1122.2 | 2796.5 | 1674.3 | 2.8614 | 6.0171
46 | 258.76 | 0.0012725 | 0.04302 | 1128.9 | 2795.9 | 1667 | 2.8737 | 6.0077
47 | 260.08 | 0.0012758 | 0.04206 | 1135.4 | 2795.2 | 1659.8 | 2.8858 | 5.9983
48 | 261.38 | 0.0012792 | 0.04114 | 1141.9 | 2794.4 | 1652.5 | 2.8976 | 5.9891
49 | 262.66 | 0.0012825 | 0.04026 | 1148.3 | 2793.6 | 1645.3 | 2.9093 | 5.9801
50 | 263.92 | 0.0012858 | 0.03941 | 1154.6 | 2792.8 | 1638.2 | 2.9209 | 5.9712
51 | 265.16 | 0.0012891 | 0.03859 | 1160.8 | 2792 | 1631.2 | 2.9322 | 5.9624
52 | 266.38 | 0.0012925 | 0.0378 | 1167 | 2791.1 | 1624.1 | 2.9434 | 5.9537
53 | 267.58 | 0.0012958 | 0.03704 | 1173.1 | 2790.2 | 1617.1 | 2.9545 | 5.945
54 | 268.77 | 0.001299 | 0.03631 | 1179.1 | 2789.3 | 1610.2 | 2.9653 | 5.9366
55 | 269.94 | 0.0013023 | 0.03561 | 1185.1 | 2788.4 | 1603.3 | 2.9761 | 5.9282
56 | 271.09 | 0.0013056 | 0.03492 | 1191 | 2787.4 | 1596.4 | 2.9867 | 5.9199
57 | 272.23 | 0.0013089 | 0.03426 | 1196.8 | 2786.4 | 1589.6 | 2.9971 | 5.9118
58 | 273.36 | 0.0013122 | 0.03363 | 1202.6 | 2785.4 | 1582.8 | 3.0074 | 5.9037
59 | 274.46 | 0.0013154 | 0.03301 | 1208.3 | 2784.3 | 1576 | 3.0176 | 5.8957
60 | 275.56 | 0.0013187 | 0.03241 | 1213.9 | 2783.3 | 1569.4 | 3.0277 | 5.8878
61 | 276.64 | 0.001322 | 0.03183 | 1219.5 | 2782.2 | 1562.7 | 3.0377 | 5.88
62 | 277.71 | 0.0013252 | 0.03127 | 1225.1 | 2781.1 | 1556 | 3.0475 | 5.8722
63 | 278.76 | 0.0013285 | 0.03073 | 1230.6 | 2779.9 | 1549.3 | 3.0572 | 5.8645
64 | 279.8 | 0.0013318 | 0.0302 | 1236 | 2778.8 | 1542.8 | 3.0669 | 5.8569
65 | 280.83 | 0.001335 | 0.02969 | 1241.4 | 2777.6 | 1536.2 | 3.0764 | 5.8494
66 | 281.85 | 0.0013383 | 0.0292 | 1246.8 | 2776.4 | 1529.6 | 3.0858 | 5.8419
67 | 282.85 | 0.0013416 | 0.02871 | 1252.1 | 2775.2 | 1523.1 | 3.0951 | 5.8344
68 | 283.85 | 0.0013448 | 0.02824 | 1257.3 | 2773.9 | 1516.6 | 3.1043 | 5.8272
69 | 284.83 | 0.0013481 | 0.02779 | 1262.5 | 2772.7 | 1510.2 | 3.1134 | 5.8198
70 | 285.8 | 0.0013514 | 0.02734 | 1267.7 | 2771.4 | 1503.7 | 3.1225 | 5.8126
71 | 286.76 | 0.0013546 | 0.02691 | 1272.9 | 2770.1 | 1497.2 | 3.1314 | 5.8054
72 | 287.71 | 0.0013579 | 0.02649 | 1278 | 2768.7 | 1490.7 | 3.1403 | 5.7983
73 | 288.65 | 0.0013612 | 0.02608 | 1283 | 2767.4 | 1484.4 | 3.149 | 5.7912
74 | 289.59 | 0.0013645 | 0.02568 | 1288 | 2766.1 | 1478.1 | 3.1577 | 5.7842
75 | 290.51 | 0.0013678 | 0.0253 | 1293 | 2764.7 | 1471.7 | 3.1663 | 5.7773
76 | 291.42 | 0.0013711 | 0.02492 | 1298 | 2763.3 | 1465.3 | 3.1749 | 5.7703
77 | 292.32 | 0.0013744 | 0.02455 | 1302.9 | 2761.8 | 1458.9 | 3.1834 | 5.7634
78 | 293.22 | 0.0013777 | 0.02419 | 1307.8 | 2760.4 | 1452.6 | 3.1918 | 5.7566
79 | 294.1 | 0.001381 | 0.02383 | 1312.7 | 2759 | 1446.3 | 3.2001 | 5.7498
80 | 294.98 | 0.0013843 | 0.02349 | 1317.5 | 2757.5 | 1440 | 3.2083 | 5.743
81 | 295.85 | 0.0013876 | 0.02316 | 1322.3 | 2756 | 1433.7 | 3.2165 | 5.7363
82 | 296.71 | 0.0013909 | 0.02283 | 1327 | 2754.5 | 1427.5 | 3.2246 | 5.7296
83 | 297.56 | 0.0013943 | 0.02251 | 1331.8 | 2753 | 1421.2 | 3.2327 | 5.723
84 | 298.4 | 0.0013976 | 0.0222 | 1336.5 | 2751.4 | 1414.9 | 3.2407 | 5.7163
85 | 299.24 | 0.001401 | 0.02189 | 1341.2 | 2749.9 | 1408.7 | 3.2487 | 5.7098
86 | 300.07 | 0.0014043 | 0.02159 | 1345.8 | 2748.3 | 1402.5 | 3.2565 | 5.7032
87 | 300.89 | 0.0014077 | 0.0213 | 1350.5 | 2746.7 | 1396.2 | 3.2644 | 5.6967
88 | 301.7 | 0.0014111 | 0.02101 | 1355.1 | 2745.1 | 1390 | 3.2721 | 5.6902
89 | 302.51 | 0.0014145 | 0.02073 | 1359.6 | 2743.4 | 1383.8 | 3.2799 | 5.6837
90 | 303.31 | 0.0014179 | 0.02046 | 1364.2 | 2741.8 | 1377.6 | 3.2875 | 5.6773
91 | 304.11 | 0.0014213 | 0.02019 | 1368.7 | 2740.2 | 1371.5 | 3.2951 | 5.6709
92 | 304.89 | 0.0014247 | 0.01993 | 1373.2 | 2738.5 | 1365.3 | 3.3027 | 5.6645
93 | 305.67 | 0.0014282 | 0.01967 | 1377.7 | 2736.8 | 1359.1 | 3.3102 | 5.6581
94 | 306.45 | 0.0014316 | 0.01942 | 1382.2 | 2735.1 | 1352.9 | 3.3177 | 5.6519
95 | 307.22 | 0.0014351 | 0.01917 | 1386.7 | 2733.4 | 1346.7 | 3.3251 | 5.6456
96 | 307.93 | 0.0014385 | 0.01893 | 1391.1 | 2731.6 | 1340.5 | 3.3325 | 5.6393
97 | 308.73 | 0.001442 | 0.01869 | 1395.5 | 2729.8 | 1334.3 | 3.3398 | 5.633
98 | 309.48 | 0.0014455 | 0.01845 | 1399.9 | 2728 | 1328.1 | 3.3471 | 5.6267
99 | 310.22 | 0.001449 | 0.01822 | 1404.3 | 2726.2 | 1321.9 | 3.3544 | 5.6205
100 | 310.96 | 0.0014526 | 0.018 | 1408.6 | 2724.4 | 1315.8 | 3.3616 | 5.6143
102 | 312.42 | 0.0014597 | 0.01756 | 1417.3 | 2720.8 | 1303.5 | 3.3759 | 5.6019
104 | 313.86 | 0.0014668 | 0.01714 | 1425.8 | 2717.1 | 1291.3 | 3.39 | 5.5897
105 | 314.57 | 0.0014704 | 0.01694 | 1430.1 | 2715.2 | 1285.1 | 3.397 | 5.5835
106 | 315.27 | 0.001474 | 0.01674 | 1434.4 | 2713.2 | 1278.8 | 3.404 | 5.5774
108 | 316.67 | 0.0014813 | 0.01635 | 1442.8 | 2709.4 | 1266.6 | 3.4179 | 5.5653
110 | 318.04 | 0.0014887 | 0.01597 | 1451.2 | 2705.4 | 1254.2 | 3.4316 | 5.5531
112 | 319.4 | 0.0014961 | 0.0156 | 1459.6 | 2701.5 | 1241.9 | 3.4452 | 5.5411
114 | 320.73 | 0.0015036 | 0.01525 | 1467.9 | 2697.3 | 1229.4 | 3.4587 | 5.5289
115 | 321.39 | 0.0015074 | 0.01507 | 1472.1 | 2695.3 | 1223.2 | 3.4654 | 5.5229
116 | 322.05 | 0.0015112 | 0.0149 | 1476.2 | 2693.2 | 1217 | 3.4721 | 5.5169
118 | 323.35 | 0.0015189 | 0.01457 | 1484.4 | 2689 | 1204.6 | 3.4854 | 5.5049
120 | 324.64 | 0.0015267 | 0.01425 | 1492.6 | 2684.8 | 1192.2 | 3.4986 | 5.493
122 | 325.9 | 0.0015345 | 0.01394 | 1500.7 | 2680.4 | 1179.7 | 3.5117 | 5.481
124 | 327.15 | 0.0015425 | 0.01363 | 1508.8 | 2676 | 1167.2 | 3.5247 | 5.469
125 | 327.77 | 0.0015465 | 0.01348 | 1512.9 | 2673.8 | 1160.9 | 3.5312 | 5.4631
126 | 328.39 | 0.0015506 | 0.01334 | 1516.9 | 2671.6 | 1154.7 | 3.5376 | 5.4572
128 | 329.61 | 0.0015588 | 0.01305 | 1524.9 | 2667 | 1142.1 | 3.5505 | 5.4453
130 | 330.81 | 0.001567 | 0.01277 | 1533 | 2662.4 | 1129.4 | 3.5633 | 5.4333
132 | 332 | 0.0015755 | 0.0125 | 1541 | 2657.7 | 1116.7 | 3.576 | 5.4214
134 | 333.18 | 0.001584 | 0.01224 | 1548.9 | 2653 | 1104.1 | 3.5886 | 5.4095
135 | 333.76 | 0.0015883 | 0.01211 | 1552.9 | 2650.6 | 1097.7 | 3.5949 | 5.4035
136 | 334.34 | 0.0015927 | 0.01199 | 1556.9 | 2648.2 | 1091.3 | 3.6012 | 5.3975
138 | 335.49 | 0.0016015 | 0.01174 | 1564.8 | 2643.3 | 1078.5 | 3.6137 | 5.3856
140 | 336.63 | 0.0016104 | 0.01149 | 1572.8 | 2638.3 | 1065.5 | 3.6262 | 5.3737
142 | 337.75 | 0.0016195 | 0.01126 | 1580.7 | 2633.2 | 1052.5 | 3.6387 | 5.3616
144 | 338.86 | 0.0016288 | 0.01102 | 1588.6 | 2628.1 | 1039.5 | 3.6511 | 5.3495
146 | 339.96 | 0.0016382 | 0.0108 | 1596.5 | 2622.9 | 1026.4 | 3.6635 | 5.3375
148 | 341.04 | 0.0016483 | 0.01057 | 1604.3 | 2617.1 | 1012.8 | 3.6755 | 5.3245
150 | 342.12 | 0.001658 | 0.01035 | 1612.2 | 2611.6 | 999.4 | 3.6877 | 5.3122
151 | 342.65 | 0.001663 | 0.01024 | 1616.1 | 2608.9 | 992.8 | 3.6938 | 5.3061
152 | 343.18 | 0.001668 | 0.01014 | 1620 | 2606.1 | 986.1 | 3.6999 | 5.2999
153 | 343.7 | 0.0016731 | 0.01003 | 1623.9 | 2603.2 | 979.3 | 3.706 | 5.2937
154 | 344.23 | 0.0016782 | 0.00993 | 1627.9 | 2600.4 | 972.5 | 3.7121 | 5.2874
155 | 344.75 | 0.0016834 | 0.009827 | 1631.8 | 2597.5 | 965.7 | 3.7181 | 5.2812
156 | 345.27 | 0.0016886 | 0.009726 | 1635.7 | 2594.6 | 958.9 | 3.7242 | 5.2749
157 | 345.78 | 0.0016939 | 0.009625 | 1639.7 | 2591.7 | 952 | 3.7303 | 5.2686
158 | 346.3 | 0.0016992 | 0.009526 | 1643.6 | 2588.7 | 945.1 | 3.7364 | 5.2623
159 | 346.81 | 0.0017046 | 0.009428 | 1647.6 | 2585.8 | 938.2 | 3.7425 | 5.256
160 | 347.32 | 0.0017101 | 0.00933 | 1651.5 | 2582.7 | 931.2 | 3.7486 | 5.2496
161 | 347.82 | 0.0017156 | 0.009234 | 1655.5 | 2579.7 | 924.2 | 3.7547 | 5.2432
162 | 348.32 | 0.0017212 | 0.009138 | 1659.4 | 2576.6 | 917.2 | 3.7609 | 5.2368
163 | 348.82 | 0.0017269 | 0.009043 | 1663.4 | 2573.5 | 910.1 | 3.767 | 5.2303
164 | 349.32 | 0.0017327 | 0.008949 | 1667.4 | 2570.4 | 903 | 3.7731 | 5.2238
165 | 349.82 | 0.0017385 | 0.008856 | 1671.4 | 2567.2 | 895.8 | 3.7793 | 5.2173
166 | 350.31 | 0.0017444 | 0.008763 | 1675.4 | 2564 | 888.6 | 3.7855 | 5.2108
167 | 350.8 | 0.0017504 | 0.008672 | 1679.5 | 2560.8 | 881.3 | 3.7916 | 5.2042
168 | 351.29 | 0.0017565 | 0.008581 | 1683.5 | 2557.5 | 874 | 3.7978 | 5.1975
169 | 351.77 | 0.0017627 | 0.00849 | 1687.6 | 2554.2 | 866.6 | 3.804 | 5.1908
170 | 352.26 | 0.001769 | 0.008401 | 1691.6 | 2550.8 | 859.2 | 3.8103 | 5.1841
171 | 352.74 | 0.0017754 | 0.008312 | 1695.7 | 2547.4 | 851.7 | 3.8165 | 5.1773
172 | 353.22 | 0.0017818 | 0.008223 | 1699.8 | 2544 | 844.2 | 3.8228 | 5.1705
173 | 353.69 | 0.0017884 | 0.008136 | 1704 | 2540.5 | 836.5 | 3.8291 | 5.1636
174 | 354.16 | 0.0017951 | 0.008048 | 1708.1 | 2536.9 | 828.8 | 3.8354 | 5.1567
175 | 354.64 | 0.0018019 | 0.007962 | 1712.3 | 2533.3 | 821 | 3.8417 | 5.1497
176 | 355.1 | 0.0018089 | 0.007875 | 1716.4 | 2529.7 | 813.3 | 3.8481 | 5.1426
177 | 355.57 | 0.0018159 | 0.00779 | 1720.6 | 2526 | 805.4 | 3.8545 | 5.1354
178 | 356.04 | 0.0018231 | 0.007704 | 1724.9 | 2522.2 | 797.3 | 3.861 | 5.1282
179 | 356.5 | 0.0018305 | 0.007619 | 1729.1 | 2518.3 | 789.2 | 3.8674 | 5.1209
180 | 356.96 | 0.001838 | 0.007534 | 1733.4 | 2514.4 | 781 | 3.8739 | 5.1135
181 | 357.42 | 0.0018456 | 0.00745 | 1737.7 | 2510.4 | 772.7 | 3.8805 | 5.1059
182 | 357.87 | 0.0018534 | 0.007366 | 1742.1 | 2506.3 | 764.2 | 3.8871 | 5.0983
183 | 358.32 | 0.0018614 | 0.007282 | 1746.4 | 2502.2 | 755.8 | 3.8937 | 5.0905
184 | 358.78 | 0.0018696 | 0.007198 | 1750.8 | 2497.9 | 747.1 | 3.9004 | 5.0826
185 | 359.22 | 0.001878 | 0.007115 | 1755.3 | 2493.6 | 738.3 | 3.9071 | 5.0746
186 | 359.67 | 0.0018865 | 0.007032 | 1759.8 | 2489.1 | 729.3 | 3.9139 | 5.0664
187 | 360.12 | 0.0018953 | 0.006949 | 1764.3 | 2484.5 | 720.2 | 3.9208 | 5.0581
188 | 360.56 | 0.0019043 | 0.006866 | 1768.9 | 2479.8 | 710.9 | 3.9277 | 5.0496
189 | 361 | 0.0019136 | 0.006783 | 1773.5 | 2475 | 701.5 | 3.9347 | 5.0409
190 | 361.44 | 0.0019231 | 0.0067 | 1778.2 | 2470.1 | 691.9 | 3.9417 | 5.0321
191 | 361.88 | 0.0019329 | 0.006617 | 1782.9 | 2465 | 682.1 | 3.9489 | 5.0231
192 | 362.31 | 0.001943 | 0.006534 | 1787.7 | 2459.8 | 672.1 | 3.9561 | 5.0139
193 | 362.74 | 0.0019534 | 0.006452 | 1792.5 | 2454.5 | 662 | 3.9634 | 5.0045
194 | 363.17 | 0.0019642 | 0.006369 | 1797.5 | 2449.1 | 651.6 | 3.9708 | 4.9949
195 | 363.6 | 0.0019754 | 0.006287 | 1802.5 | 2443.5 | 641 | 3.9784 | 4.9852
196 | 364.03 | 0.0019869 | 0.006204 | 1807.5 | 2437.8 | 630.3 | 3.9861 | 4.9753
197 | 364.45 | 0.0019988 | 0.006121 | 1812.7 | 2432 | 619.3 | 3.9939 | 4.9652
198 | 364.87 | 0.002011 | 0.006039 | 1817.9 | 2426.1 | 608.2 | 4.0018 | 4.9549
199 | 365.29 | 0.002024 | 0.005956 | 1823.3 | 2420 | 596.7 | 4.0098 | 4.9445
200 | 365.71 | 0.002038 | 0.005873 | 1828.8 | 2413.8 | 585 | 4.0181 | 4.9338
201 | 366.13 | 0.002052 | 0.00579 | 1834.3 | 2407.4 | 573.1 | 4.0265 | 4.9229
202 | 366.54 | 0.002066 | 0.005706 | 1840.1 | 2400.9 | 560.8 | 4.0351 | 4.9118
203 | 366.96 | 0.002082 | 0.005622 | 1845.9 | 2394.2 | 548.3 | 4.0439 | 4.9005
204 | 367.37 | 0.002098 | 0.005537 | 1851.9 | 2387.3 | 535.4 | 4.053 | 4.8888
205 | 367.77 | 0.002115 | 0.005452 | 1858.1 | 2380.2 | 522.1 | 4.0623 | 4.8768
206 | 368.18 | 0.002134 | 0.005365 | 1864.5 | 2372.8 | 508.3 | 4.0719 | 4.8645
207 | 368.59 | 0.002153 | 0.005278 | 1871.1 | 2365.2 | 494.1 | 4.0819 | 4.8518
208 | 368.99 | 0.002173 | 0.005189 | 1877.9 | 2357.2 | 479.3 | 4.0921 | 4.8386
209 | 369.39 | 0.002195 | 0.005098 | 1884.9 | 2348.9 | 464 | 4.1027 | 4.8249
210 | 369.79 | 0.002218 | 0.005006 | 1892.2 | 2340.2 | 448 | 4.1137 | 4.8106
211 | 370.19 | 0.002242 | 0.004912 | 1899.7 | 2331.1 | 431.4 | 4.1251 | 4.7956
212 | 370.58 | 0.002268 | 0.00478 | 1907.6 | 2321.3 | 413.7 | 4.1369 | 4.7797
213 | 370.98 | 0.002296 | 0.004714 | 1915.8 | 2310.9 | 395.1 | 4.1493 | 4.7628
214 | 371.37 | 0.002327 | 0.004609 | 1924.7 | 2299.8 | 375.1 | 4.1628 | 4.7447
215 | 371.76 | 0.002365 | 0.004499 | 1934.9 | 2287.6 | 352.7 | 4.1783 | 4.7251
216 | 372.15 | 0.002408 | 0.004382 | 1946 | 2274.2 | 328.2 | 4.1951 | 4.7036
217 | 372.53 | 0.002455 | 0.004256 | 1957.9 | 2259 | 301.1 | 4.2131 | 4.6796
218 | 372.92 | 0.00251 | 0.004116 | 1971 | 2241.6 | 270.6 | 4.2331 | 4.6519
219 | 373.3 | 0.002577 | 0.003956 | 1986.6 | 2220.4 | 233.8 | 4.2569 | 4.6185
220 | 373.68 | 0.002675 | 0.003757 | 2007.7 | 2192.5 | 184.8 | 4.2891 | 4.5748
221 | 374.06 | 0.002864 | 0.003461 | 2045 | 2147.6 | 102.6 | 4.3463 | 4.5048
338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338
Note on A9: Абсолютное давление
Note on A35: Абсолютное давление
Note on D6: При поиске по избыточному давлению учитывается атмосферное давление (1 атм = 1,01325 бар): Рабс = Ризб + 1,01325 бар

## P(T)
Термодинамические свойства воды и водяного пара в состоянии насыщения (аргумент - температура)
Температура, град. |  |  | 374
Расчетная температура, оС |  |  | 374
Результат
t, oС | Т,К | р,бар | v', м3/кг | v", м3/кг | h', кДж/кг | h", кДж/кг | г, кДж/кг | s', кДж/(кг*К) | s", кДж/(кг*К)
кДж/(кг-К)
374 | 647.15 | 220.84 | 0.002834 | 0.003482 | 2039.2 | 2150.7 | 111.5 | 4.3374 | 4.5096
Служебные ячейки
1 | Цельсия
Кельвина
374
375
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
374 | 647.15 | 220.84 | 0.002834 | 0.003482 | 2039.2 | 2150.7 | 111.5 | 4.3374 | 4.5096
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
374 | 647.15 | 220.84 | 0.002834 | 0.003482 | 2039.2 | 2150.7 | 111.5 | 4.3374 | 4.5096
100
102
100 | 373.15 | 1.0132 | 0.0010437 | 1.6738 | 419.06 | 2676.3 | 2257.2 | 1.3069 | 7.3564
101 | 374.15 | 1.05 | 0.0010445 | 1.619 | 423.28 | 2677.9 | 2254.6 | 1.3182 | 7.3445
100 | 373.15 | 1.0132 | 0.0010437 | 1.6738 | 419.06 | 2676.3 | 2257.2 | 1.3069 | 7.3564
База данных
t, oС | Т,К | р,бар | v', м3/кг | v", м3/кг | h', кДж/кг | h", кДж/кг | г, кДж/кг | s', кДж/(кг*К) | s", кДж/(кг*К)
кДж/(кг-К)
0 | 273.15 | 0.006108 | 0.0010002 | 206.321 | -0.04 | 2501 | 2501 | -0.0002 | 9.1565
0.01 | 273.16 | 0.006112 | 0.0010002 | 206.175 | 0.000614 | 2501 | 2501 | 0 | 9.1562
1 | 274.15 | 0.006566 | 0.0010001 | 192.611 | 4.17 | 2502.8 | 2498.6 | 0.0152 | 9.1298
2 | 275.15 | 0.007054 | 0.0010001 | 179.935 | 8.39 | 2504.7 | 2496.3 | 0.0306 | 9.1035
3 | 276.15 | 0.007575 | 0.001 | 168.165 | 12.6 | 2506.5 | 2493.9 | 0.0459 | 9.0773
4 | 277.15 | 0.008129 | 0.001 | 157.267 | 16.8 | 2508.3 | 2491.5 | 0.0611 | 9.0514
5 | 278.15 | 0.008718 | 0.001 | 147.167 | 21.01 | 2510.2 | 2489.2 | 0.0762 | 9.0258
6 | 279.15 | 0.009346 | 0.001 | 137.768 | 25.21 | 2512 | 2486.8 | 0.0913 | 9.0003
7 | 280.15 | 0.010012 | 0.0010001 | 129.061 | 29.41 | 2513.9 | 2484.5 | 0.1063 | 8.9751
8 | 281.15 | 0.010721 | 0.0010001 | 120.952 | 33.6 | 2515.7 | 2482.1 | 0.1213 | 8.9501
9 | 282.15 | 0.011473 | 0.0010002 | 113.423 | 37.8 | 2517.5 | 2479.7 | 0.1362 | 8.9254
10 | 283.15 | 0.012271 | 0.0010003 | 106.419 | 41.99 | 2519.4 | 2477.4 | 0.151 | 8.9009
11 | 284.15 | 0.013118 | 0.0010003 | 99.896 | 46.19 | 2521.2 | 2475 | 0.1658 | 8.8766
12 | 285.15 | 0.014015 | 0.0010004 | 93.828 | 50.38 | 2523 | 2472.6 | 0.1805 | 8.8525
13 | 286.15 | 0.014967 | 0.0010006 | 88.165 | 54.57 | 2524.9 | 2470.2 | 0.1952 | 8.8286
14 | 287.15 | 0.015974 | 0.0010007 | 82.893 | 58.75 | 2526.7 | 2467.9 | 0.2098 | 8.805
15 | 288.15 | 0.017041 | 0.0010008 | 77.97 | 62.94 | 2528.6 | 2465.7 | 0.2243 | 8.7815
16 | 289.15 | 0.01817 | 0.001001 | 73.376 | 67.13 | 2530.4 | 2463.3 | 0.2388 | 8.7583
17 | 290.15 | 0.019364 | 0.0010012 | 69.087 | 71.31 | 2532.2 | 2460.9 | 0.2533 | 8.7353
18 | 291.15 | 0.020626 | 0.0010013 | 65.08 | 75.5 | 2534 | 2458.5 | 0.2677 | 8.7125
19 | 292.15 | 0.02196 | 0.0010015 | 61.334 | 79.68 | 2535.9 | 2456.2 | 0.282 | 8.6898
20 | 293.15 | 0.023368 | 0.0010017 | 57.833 | 83.86 | 2537.7 | 2453.8 | 0.2963 | 8.6674
21 | 294.15 | 0.024855 | 0.0010019 | 54.556 | 88.04 | 2539.5 | 2451.5 | 0.3105 | 8.6452
22 | 295.15 | 0.026424 | 0.0010022 | 51.488 | 92.22 | 2541.4 | 2449.2 | 0.3247 | 8.6232
23 | 296.15 | 0.028079 | 0.0010024 | 48.615 | 96.41 | 2543.2 | 2446.8 | 0.3389 | 8.6014
24 | 297.15 | 0.029824 | 0.0010026 | 45.923 | 100.59 | 2545 | 2444.4 | 0.353 | 8.5797
25 | 298.15 | 0.031663 | 0.0010029 | 43.399 | 104.77 | 2546.8 | 2442 | 0.367 | 8.5583
26 | 299.15 | 0.0336 | 0.0010032 | 41.031 | 108.95 | 2548.6 | 2439.6 | 0.381 | 8.537
27 | 300.15 | 0.035639 | 0.0010034 | 38.811 | 113.13 | 2550.4 | 2437.3 | 0.3949 | 8.5159
28 | 301.15 | 0.037785 | 0.0010037 | 36.726 | 117.31 | 2552.3 | 2435 | 0.4088 | 8.495
29 | 302.15 | 0.040043 | 0.001004 | 34.768 | 121.48 | 2554.1 | 2432.6 | 0.4227 | 8.4743
30 | 303.15 | 0.042417 | 0.0010043 | 32.929 | 125.66 | 2555.9 | 2430.2 | 0.4365 | 8.4537
31 | 304.15 | 0.044913 | 0.0010046 | 31.199 | 129.84 | 2557.7 | 2427.9 | 0.4503 | 8.4334
32 | 305.15 | 0.047536 | 0.0010049 | 29.572 | 134.02 | 2559.5 | 2425.5 | 0.464 | 8.4132
33 | 306.15 | 0.05029 | 0.0010053 | 28.042 | 138.2 | 2561.4 | 2423.2 | 0.4777 | 8.3932
34 | 307.15 | 0.053182 | 0.0010056 | 26.602 | 142.38 | 2563.2 | 2420.8 | 0.4913 | 8.3733
35 | 308.15 | 0.056217 | 0.001006 | 25.246 | 146.56 | 2565 | 2418.4 | 0.5049 | 8.3536
36 | 309.15 | 0.059401 | 0.0010063 | 23.968 | 150.74 | 2566.8 | 2416.1 | 0.5184 | 8.3341
37 | 310.15 | 0.06274 | 0.0010067 | 22.764 | 154.92 | 2568.6 | 2413.7 | 0.5319 | 8.3147
38 | 311.15 | 0.06624 | 0.001007 | 21.629 | 159.09 | 2570.4 | 2411.3 | 0.5453 | 8.2955
39 | 312.15 | 0.069907 | 0.0010074 | 20.558 | 163.27 | 2572.2 | 2408.9 | 0.5588 | 8.2765
40 | 313.15 | 0.073749 | 0.0010078 | 19.548 | 167.45 | 2574 | 2406.5 | 0.5721 | 8.2576
41 | 314.15 | 0.077772 | 0.0010082 | 18.594 | 171.63 | 2575.8 | 2404.2 | 0.5854 | 8.2389
42 | 315.15 | 0.081983 | 0.0010086 | 17.694 | 175.81 | 2577.6 | 2401.8 | 0.5987 | 8.2203
43 | 316.15 | 0.08639 | 0.001009 | 16.843 | 179.99 | 2579.4 | 2399.4 | 0.612 | 8.2019
44 | 317.15 | 0.090998 | 0.0010094 | 16.039 | 184.17 | 2581.1 | 2396.9 | 0.6252 | 8.1836
45 | 318.15 | 0.095817 | 0.0010099 | 15.278 | 188.35 | 2582.9 | 2394.5 | 0.6383 | 8.1655
46 | 319.15 | 0.10085 | 0.0010103 | 14.559 | 192.53 | 2584.7 | 2392.2 | 0.6514 | 8.1475
47 | 320.15 | 0.10612 | 0.0010107 | 13.879 | 196.71 | 2586.5 | 2389.8 | 0.6645 | 8.1297
48 | 321.15 | 0.11161 | 0.0010112 | 13.236 | 200.89 | 2588.3 | 2387.4 | 0.6776 | 8.1121
49 | 322.15 | 0.11735 | 0.0010116 | 12.626 | 205.07 | 2590.1 | 2385 | 0.6906 | 8.0945
50 | 323.15 | 0.12335 | 0.0010121 | 12.048 | 209.26 | 2591.8 | 2382.5 | 0.7035 | 8.0771
51 | 324.15 | 0.1296 | 0.0010126 | 11.501 | 213.44 | 2593.6 | 2380.2 | 0.7164 | 8.0598
52 | 325.15 | 0.13612 | 0.0010131 | 10.982 | 217.62 | 2595.4 | 2377.8 | 0.7293 | 8.0427
53 | 326.15 | 0.14292 | 0.0010136 | 10.49 | 221.8 | 2597.2 | 2375.4 | 0.7422 | 8.0258
54 | 327.15 | 0.15001 | 0.001014 | 10.024 | 225.98 | 2598.9 | 2372.9 | 0.755 | 8.0089
55 | 328.15 | 0.1574 | 0.0010145 | 9.5812 | 230.17 | 2600.7 | 2370.5 | 0.7677 | 7.9922
56 | 329.15 | 0.1651 | 0.001015 | 9.1609 | 234.35 | 2602.4 | 2368.1 | 0.7804 | 7.9756
57 | 330.15 | 0.17312 | 0.0010156 | 8.7618 | 238.54 | 2604.2 | 2365.7 | 0.7931 | 7.9591
58 | 331.15 | 0.18146 | 0.0010161 | 8.3831 | 242.72 | 2606 | 2363.3 | 0.8058 | 7.9428
59 | 332.15 | 0.19015 | 0.0010166 | 8.0229 | 246.91 | 2607.7 | 2360.8 | 0.8184 | 7.9266
60 | 333.15 | 0.19919 | 0.0010171 | 7.6807 | 251.09 | 2609.5 | 2358.4 | 0.831 | 7.9106
61 | 334.15 | 0.20859 | 0.0010177 | 7.3554 | 255.28 | 2611.2 | 2355.9 | 0.8435 | 7.8946
62 | 335.15 | 0.21837 | 0.0010182 | 7.0458 | 259.46 | 2613 | 2353.5 | 0.856 | 7.8788
63 | 336.15 | 0.22854 | 0.0010188 | 6.7512 | 263.65 | 2614.7 | 2351.1 | 0.8685 | 7.8631
64 | 337.15 | 0.2391 | 0.0010193 | 6.4711 | 267.84 | 2016.4 | 2348.6 | 0.8809 | 7.8475
65 | 338.15 | 0.25008 | 0.0010199 | 6.2042 | 272.02 | 2618.2 | 2346.2 | 0.8933 | 7.832
66 | 339.15 | 0.26148 | 0.0010205 | 5.9502 | 276.21 | 2619.9 | 2343.7 | 0.9057 | 7.8167
67 | 340.15 | 0.27332 | 0.0010211 | 5.7082 | 280.4 | 2621.6 | 2341.2 | 0.918 | 7.8015
68 | 341.15 | 0.28561 | 0.0010217 | 5.4775 | 284.59 | 2623.3 | 2338.7 | 0.9303 | 7.7864
69 | 342.15 | 0.29837 | 0.0010222 | 5.2576 | 288.78 | 2625.1 | 2336.3 | 0.9426 | 7.7714
70 | 343.15 | 0.31161 | 0.0010228 | 5.0479 | 292.97 | 2626.8 | 2333.8 | 0.9548 | 7.7565
71 | 344.15 | 0.32533 | 0.0010235 | 4.8481 | 297.16 | 2628.5 | 2331.3 | 0.967 | 7.7417
72 | 345.15 | 0.33957 | 0.0010241 | 4.6574 | 301.36 | 2630.2 | 2328.8 | 0.9792 | 7.727
73 | 346.15 | 0.35433 | 0.0010247 | 4.4753 | 305.55 | 2631.9 | 2326.3 | 0.9913 | 7.7125
74 | 347.15 | 0.36963 | 0.0010253 | 4.3015 | 309.74 | 2633.6 | 2323.9 | 1.0034 | 7.698
75 | 348.15 | 0.38548 | 0.0010259 | 4.1356 | 313.94 | 2635.3 | 2321.4 | 1.0154 | 7.6837
76 | 349.15 | 0.4019 | 0.0010266 | 3.9771 | 318.13 | 2637 | 2318.9 | 1.0275 | 7.6694
77 | 350.15 | 0.4189 | 0.0010272 | 3.8257 | 322.33 | 2638.7 | 2316.4 | 1.0395 | 7.6553
78 | 351.15 | 0.4365 | 0.0010279 | 3.6811 | 326.52 | 2640.4 | 2313.9 | 1.0514 | 7.6413
79 | 352.15 | 0.45473 | 0.0010285 | 3.5427 | 330.72 | 2642.1 | 2311.4 | 1.0634 | 7.6274
80 | 353.15 | 0.47359 | 0.0010292 | 3.4104 | 334.92 | 2643.8 | 2308.9 | 1.0752 | 7.6135
81 | 354.15 | 0.4931 | 0.0010299 | 3.2839 | 339.11 | 2645.4 | 2306.3 | 1.0871 | 7.5998
82 | 355.15 | 0.51328 | 0.0010305 | 3.1629 | 343.31 | 2647.1 | 2303.8 | 1.099 | 7.5862
83 | 356.15 | 0.53415 | 0.0010312 | 3.0471 | 347.51 | 2648.8 | 2301.3 | 1.1108 | 7.5726
84 | 357.15 | 0.55572 | 0.0010319 | 2.9362 | 351.71 | 2650.4 | 2298.7 | 1.1225 | 7.5592
85 | 358.15 | 0.57803 | 0.0010326 | 2.83 | 355.92 | 2652.1 | 2296.2 | 1.1343 | 7.5459
86 | 359.15 | 0.60107 | 0.0010333 | 2.7284 | 360.12 | 2653.7 | 2293.6 | 1.146 | 7.5326
87 | 360.15 | 0.62488 | 0.001034 | 2.6309 | 364.32 | 2655.4 | 2291.1 | 1.1577 | 7.5195
88 | 361.15 | 0.64947 | 0.0010347 | 2.5376 | 368.53 | 2657 | 2288.5 | 1.1693 | 7.5064
89 | 362.15 | 0.67486 | 0.0010354 | 2.4482 | 372.73 | 2658.7 | 2286 | 1.1809 | 7.4934
90 | 363.15 | 0.70108 | 0.0010361 | 2.3624 | 376.94 | 2660.3 | 2283.4 | 1.1925 | 7.4805
91 | 364.15 | 0.72814 | 0.0010369 | 2.2801 | 381.15 | 2661.9 | 2280.7 | 1.2041 | 7.4677
92 | 365.15 | 0.75607 | 0.0010376 | 2.2012 | 385.36 | 2663.5 | 2278.1 | 1.2156 | 7.455
93 | 366.15 | 0.78488 | 0.0010384 | 2.1256 | 389.57 | 2665.2 | 2275.6 | 1.2271 | 7.4424
94 | 367.15 | 0.8146 | 0.0010391 | 2.0529 | 393.78 | 2666.8 | 2273 | 1.2386 | 7.4299
95 | 368.15 | 0.84525 | 0.0010398 | 1.9832 | 397.99 | 2668.4 | 2270.4 | 1.25 | 7.4174
96 | 369.15 | 0.87685 | 0.0010406 | 1.9163 | 402.2 | 2670 | 2267.8 | 1.2615 | 7.4051
97 | 370.15 | 0.90943 | 0.0010414 | 1.852 | 406.42 | 2671.6 | 2265.2 | 1.2729 | 7.3928
98 | 371.15 | 0.94301 | 0.0010421 | 1.7902 | 410.63 | 2673.2 | 2262.6 | 1.2842 | 7.3806
99 | 372.15 | 0.9776 | 0.0010429 | 1.7309 | 414.85 | 2674.8 | 2259.9 | 1.2956 | 7.3685
100 | 373.15 | 1.0132 | 0.0010437 | 1.6738 | 419.06 | 2676.3 | 2257.2 | 1.3069 | 7.3564
101 | 374.15 | 1.05 | 0.0010445 | 1.619 | 423.28 | 2677.9 | 2254.6 | 1.3182 | 7.3445
102 | 375.15 | 1.0878 | 0.0010453 | 1.5664 | 427.5 | 2679.5 | 2252 | 1.3294 | 7.3326
103 | 376.15 | 1.1267 | 0.0010461 | 1.5157 | 431.73 | 2681 | 2249.3 | 1.3406 | 7.3208
104 | 377.15 | 1.1667 | 0.0010469 | 1.4669 | 435.95 | 2682 | 2246.6 | 1.3518 | 7.309
105 | 378.15 | 1.208 | 0.0010477 | 1.42 | 440.17 | 2634.1 | 2243.9 | 1.363 | 7.2974
106 | 379.15 | 1.2504 | 0.0010485 | 1.3749 | 444.4 | 2685.7 | 2241.3 | 1.3742 | 7.2858
107 | 380.15 | 1.2941 | 0.0010494 | 1.3315 | 448.63 | 2687.2 | 2238.6 | 1.3853 | 7.2743
108 | 381.15 | 1.339 | 0.0010502 | 1.2897 | 452.85 | 2688.8 | 2235.9 | 1.3964 | 7.2629
109 | 382.15 | 1.3852 | 0.001051 | 1.2494 | 457.08 | 2690.3 | 2233.2 | 1.4074 | 7.2515
110 | 383.15 | 1.4326 | 0.0010519 | 1.2106 | 461.32 | 2691.8 | 2230.5 | 1.4185 | 7.2402
111 | 384.15 | 1.4814 | 0.0010527 | 1.1733 | 465.55 | 2693.3 | 2227.7 | 1.4295 | 7.229
112 | 385.15 | 1.5316 | 0.0010536 | 1.1373 | 469.78 | 2694.8 | 2225 | 1.4405 | 7.2179
113 | 386.15 | 1.5832 | 0.0010544 | 1.1025 | 474.02 | 2696.3 | 2222.3 | 1.4515 | 7.2068
114 | 387.15 | 1.6361 | 0.0010553 | 1.0691 | 478.26 | 2697.8 | 2219.5 | 1.4624 | 7.1958
115 | 388.15 | 1.6905 | 0.0010562 | 1.0369 | 482.5 | 2699.3 | 2216.8 | 1.4733 | 7.1848
116 | 389.15 | 1.7464 | 0.001057 | 1.0058 | 486.74 | 2700.8 | 2214.1 | 1.4842 | 7.1739
117 | 390.15 | 1.8038 | 0.0010579 | 0.97583 | 490.98 | 2702.2 | 2211.2 | 1.4951 | 7.1631
118 | 391.15 | 1.8628 | 0.0010588 | 0.94687 | 495.22 | 2703.7 | 2208.5 | 1.506 | 7.1524
119 | 392.15 | 1.9233 | 0.0010597 | 0.91896 | 499.47 | 2705.2 | 2205.7 | 1.5168 | 7.1417
120 | 393.15 | 1.9854 | 0.0010606 | 0.89202 | 503.7 | 2706.6 | 2202.9 | 1.5276 | 7.131
121 | 394.15 | 2.0491 | 0.0010615 | 0.86603 | 508 | 2708.1 | 2200.1 | 1.5384 | 7.1205
122 | 395.15 | 2.1145 | 0.0010625 | 0.84092 | 512.2 | 2709.5 | 2197.3 | 1.5491 | 7.11
123 | 396.15 | 2.1815 | 0.0010634 | 0.81671 | 516.5 | 2710.9 | 2194.4 | 1.5599 | 7.0996
124 | 397.15 | 2.2503 | 0.0010643 | 0.7933 | 520.7 | 2712.3 | 2191.6 | 1.5706 | 7.0892
125 | 398.15 | 2.3209 | 0.0010652 | 0.77067 | 525 | 2713.8 | 2188.8 | 1.5813 | 7.0788
126 | 399.15 | 2.3932 | 0.0010662 | 0.74884 | 529.2 | 2715.2 | 2186 | 1.5919 | 7.0686
127 | 400.15 | 2.4674 | 0.0010671 | 0.72771 | 533.5 | 2716.6 | 2183.1 | 1.6026 | 7.0584
128 | 401.15 | 2.5434 | 0.0010681 | 0.70732 | 537.8 | 2717.9 | 2180.1 | 1.6132 | 7.0482
129 | 402.15 | 2.6213 | 0.001069 | 0.6876 | 542 | 2719.3 | 2177.3 | 1.6238 | 7.0382
130 | 403.15 | 2.7012 | 0.00107 | 0.66851 | 546.3 | 2720.7 | 2174.4 | 1.6344 | 7.0281
131 | 404.15 | 2.783 | 0.001071 | 0.65007 | 550.6 | 2722.1 | 2171.5 | 1.6449 | 7.0181
132 | 405.15 | 2.8668 | 0.001072 | 0.63223 | 554.8 | 2723.4 | 2168.6 | 1.6555 | 7.0082
133 | 406.15 | 2.9527 | 0.001073 | 0.61498 | 559.1 | 2724.8 | 2165.7 | 1.666 | 6.9983
134 | 407.15 | 3.0406 | 0.001074 | 0.59827 | 563.4 | 2726.1 | 2162.7 | 1.6765 | 6.9885
135 | 408.15 | 3.1306 | 0.001075 | 0.58212 | 567.7 | 2727.4 | 2159.7 | 1.6869 | 6.9787
136 | 409.15 | 3.2227 | 0.001076 | 0.56649 | 572 | 2728.8 | 2156.8 | 1.6974 | 6.969
137 | 410.15 | 3.3171 | 0.001077 | 0.55134 | 576.2 | 2730.1 | 2153.9 | 1.7078 | 6.9594
138 | 411.15 | 3.4137 | 0.001078 | 0.5367 | 580.5 | 2731.4 | 2150.9 | 1.7182 | 6.9498
139 | 412.15 | 3.5125 | 0.001079 | 0.52249 | 584.8 | 2732.7 | 2147.9 | 1.7286 | 6.9402
140 | 413.15 | 3.6136 | 0.0010801 | 0.50875 | 589.1 | 2734 | 2144.9 | 1.739 | 6.9307
141 | 414.15 | 3.717 | 0.0010811 | 0.49544 | 593.4 | 2735.2 | 2141.8 | 1.7493 | 6.9212
142 | 415.15 | 3.8228 | 0.0010822 | 0.48255 | 597.7 | 2736.5 | 2138.8 | 1.7597 | 6.9118
143 | 416.15 | 3.9311 | 0.0010832 | 0.47004 | 602 | 2737.8 | 2135.8 | 1.77 | 6.9024
144 | 417.15 | 4.0418 | 0.0010843 | 0.45792 | 606.3 | 2739 | 2132.7 | 1.7803 | 6.8931
145 | 418.15 | 4.155 | 0.0010853 | 0.44618 | 610.6 | 2740.3 | 2129.7 | 1.7906 | 6.8838
146 | 419.15 | 4.2707 | 0.0010864 | 0.4348 | 614.9 | 2741.5 | 2126.6 | 1.8008 | 6.8746
147 | 420.15 | 4.389 | 0.0010875 | 0.42376 | 619.2 | 2742.7 | 2123.5 | 1.811 | 6.8654
148 | 421.15 | 4.5099 | 0.0010886 | 0.41306 | 623.5 | 2743.9 | 2120.4 | 1.8213 | 6.8563
149 | 422.15 | 4.6334 | 0.0010897 | 0.40269 | 627.8 | 2745.1 | 2117.3 | 1.8315 | 6.8472
150 | 423.15 | 4.7597 | 0.0010908 | 0.39261 | 632.2 | 2746.3 | 2114.1 | 1.8416 | 6.8381
151 | 424.15 | 4.8887 | 0.0010919 | 0.38284 | 636.5 | 2747.5 | 2111 | 1.8518 | 6.8291
152 | 425.15 | 5.0205 | 0.001093 | 0.37337 | 640.8 | 2748.7 | 2107.9 | 1.8619 | 6.8201
153 | 426.15 | 5.1552 | 0.0010941 | 0.36416 | 645.1 | 2749.8 | 2104.7 | 1.8721 | 6.8112
154 | 427.15 | 5.2926 | 0.0010953 | 0.35524 | 649.5 | 2751 | 2101.5 | 1.8822 | 6.8023
155 | 428.15 | 5.4331 | 0.0010964 | 0.34656 | 653.8 | 2752.1 | 2098.3 | 1.8923 | 6.7934
156 | 429.15 | 5.5764 | 0.0010976 | 0.33815 | 658.1 | 2753.3 | 2095.2 | 1.9023 | 6.7846
157 | 430.15 | 5.7228 | 0.0010987 | 0.32998 | 662.4 | 2754.4 | 2092 | 1.9124 | 6.7759
158 | 431.15 | 5.8722 | 0.0010999 | 0.32205 | 666.8 | 2755.5 | 2088.7 | 1.9224 | 6.7671
159 | 432.15 | 6.0248 | 0.001101 | 0.31434 | 671.1 | 2756.6 | 2085.5 | 1.9325 | 6.7584
160 | 433.15 | 6.1804 | 0.0011022 | 0.30685 | 675.5 | 2757.7 | 2082.2 | 1.9425 | 6.7498
161 | 434.15 | 6.3393 | 0.0011034 | 0.29957 | 679.8 | 2758.8 | 2079 | 1.9525 | 6.7412
162 | 435.15 | 6.5014 | 0.0011046 | 0.2925 | 684.2 | 2759.8 | 2075.6 | 1.9624 | 6.7326
163 | 436.15 | 6.6668 | 0.0011058 | 0.28563 | 688.5 | 2760.9 | 2072.4 | 1.9724 | 6.724
164 | 437.15 | 6.8355 | 0.001107 | 0.27896 | 692.9 | 2761.9 | 2069 | 1.9823 | 6.7155
165 | 438.15 | 7.0075 | 0.0011082 | 0.27246 | 697.3 | 2763 | 2065.7 | 1.9922 | 6.707
166 | 439.15 | 7.183 | 0.0011095 | 0.26615 | 701.6 | 2764 | 2062.4 | 2.0022 | 6.6986
167 | 440.15 | 7.362 | 0.0011107 | 0.26001 | 706 | 2765 | 2059 | 2.012 | 6.6902
168 | 441.15 | 7.5445 | 0.0011119 | 0.25404 | 710.4 | 2766 | 2055.6 | 2.0219 | 6.6818
169 | 442.15 | 7.7305 | 0.0011132 | 0.24824 | 714.7 | 2767 | 2052.3 | 2.0318 | 6.6735
170 | 443.15 | 7.9202 | 0.0011145 | 0.24259 | 719.1 | 2768 | 2048.9 | 2.0416 | 6.6652
171 | 444.15 | 8.1136 | 0.0011157 | 0.2371 | 723.5 | 2768.9 | 2045.4 | 2.0515 | 6.6569
172 | 445.15 | 8.3106 | 0.001117 | 0.23176 | 727.9 | 2769.9 | 2042 | 2.0613 | 6.6486
173 | 446.15 | 8.5114 | 0.0011183 | 0.22655 | 732.3 | 2770.8 | 2038.5 | 2.0711 | 6.6404
174 | 447.15 | 8.7161 | 0.0011196 | 0.22149 | 736.7 | 2771.8 | 2035.1 | 2.0809 | 6.6322
175 | 448.15 | 8.9246 | 0.0011209 | 0.21656 | 741.1 | 2772.7 | 2031.6 | 2.0906 | 6.6241
176 | 449.15 | 9.137 | 0.0011222 | 0.21177 | 745.5 | 2773.6 | 2028.1 | 2.1004 | 6.616
177 | 450.15 | 9.3534 | 0.0011235 | 0.2071 | 749.9 | 2774.5 | 2024.6 | 2.1101 | 6.6079
178 | 451.15 | 9.5739 | 0.0011248 | 0.20255 | 754.3 | 2775.3 | 2021 | 2.1199 | 6.5998
179 | 452.15 | 9.7984 | 0.0011262 | 0.19812 | 758.7 | 2776.2 | 2017.5 | 2.1296 | 6.5918
180 | 453.15 | 10.027 | 0.0011275 | 0.19381 | 763.1 | 2777.1 | 2014 | 2.1393 | 6.5838
181 | 454.15 | 10.26 | 0.0011289 | 0.1896 | 767.5 | 2777.9 | 2010.4 | 2.149 | 6.5758
182 | 455.15 | 10.497 | 0.0011302 | 0.18551 | 772 | 2778.7 | 2006.7 | 2.1586 | 6.5678
183 | 456.15 | 10.738 | 0.0011316 | 0.18153 | 776.4 | 2779.6 | 2003.2 | 2.1683 | 6.5599
184 | 457.15 | 10.984 | 0.001133 | 0.17764 | 780.8 | 2780.4 | 1999.6 | 2.178 | 6.552
185 | 458.15 | 11.234 | 0.0011344 | 0.17385 | 785.3 | 2781.2 | 1995.9 | 2.1876 | 6.5441
186 | 459.15 | 11.488 | 0.0011358 | 0.17017 | 789.7 | 2781.9 | 1992.2 | 2.1972 | 6.5363
187 | 460.15 | 11.748 | 0.0011372 | 0.16656 | 794.2 | 2782.7 | 1988.5 | 2.2068 | 6.5285
188 | 461.15 | 12.011 | 0.0011386 | 0.16306 | 798.6 | 2783.5 | 1984.9 | 2.2164 | 6.5207
189 | 462.15 | 12.279 | 0.0011401 | 0.15964 | 803.1 | 2784.2 | 1981.1 | 2.226 | 6.5129
190 | 463.15 | 12.552 | 0.0011415 | 0.15631 | 807.5 | 2784.9 | 1977.4 | 2.2356 | 6.5052
191 | 464.15 | 12.83 | 0.001143 | 0.15305 | 812 | 2785.6 | 1973.6 | 2.2451 | 6.4974
192 | 465.15 | 13.112 | 0.0011444 | 0.14988 | 816.5 | 2786.3 | 1969.8 | 2.2547 | 6.4897
193 | 466.15 | 13.4 | 0.0011459 | 0.14678 | 820.9 | 2787 | 1966.1 | 2.2642 | 6.482
194 | 467.15 | 13.692 | 0.0011474 | 0.14376 | 825.4 | 2787.7 | 1962.3 | 2.2738 | 6.4744
195 | 468.15 | 13.989 | 0.0011489 | 0.14082 | 829.9 | 2788.3 | 1958.4 | 2.2833 | 6.4667
196 | 469.15 | 14.291 | 0.0011504 | 0.13795 | 834.4 | 2789 | 1954.6 | 2.2928 | 6.4591
197 | 470.15 | 14.598 | 0.0011519 | 0.13515 | 838.9 | 2789.6 | 1950.7 | 2.3023 | 6.4516
198 | 471.15 | 14.91 | 0.0011534 | 0.13242 | 843.4 | 2790.2 | 1946.8 | 2.3117 | 6.444
199 | 472.15 | 15.228 | 0.0011549 | 0.12974 | 847.9 | 2790.8 | 1942.9 | 2.3212 | 6.4364
200 | 473.15 | 15.551 | 0.0011565 | 0.12714 | 852.4 | 2791.4 | 1939 | 2.3307 | 6.4289
201 | 474.15 | 15.879 | 0.001158 | 0.12459 | 856.9 | 2792 | 1935.1 | 2.3401 | 6.4214
202 | 475.15 | 16.212 | 0.0011596 | 0.12211 | 861.4 | 2792.5 | 1931.1 | 2.3496 | 6.4139
203 | 476.15 | 16.551 | 0.0011612 | 0.11968 | 865.9 | 2793.1 | 1927.2 | 2.359 | 6.4064
204 | 477.15 | 16.895 | 0.0011628 | 0.11732 | 870.5 | 2793.6 | 1923.1 | 2.3684 | 6.399
205 | 478.15 | 17.245 | 0.0011644 | 0.115 | 875 | 2794.1 | 1919.1 | 2.3778 | 6.3915
206 | 479.15 | 17.601 | 0.001166 | 0.11274 | 879.5 | 2794.6 | 1915.1 | 2.3872 | 6.3841
207 | 480.15 | 17.962 | 0.0011676 | 0.11054 | 884.1 | 2795.1 | 1911 | 2.3966 | 6.3767
208 | 481.15 | 18.329 | 0.0011693 | 0.10838 | 888.6 | 2795.6 | 1907 | 2.406 | 6.3693
209 | 482.15 | 18.701 | 0.0011709 | 0.10628 | 893.2 | 2796 | 1902.8 | 2.4153 | 6.362
210 | 483.15 | 19.079 | 0.0011726 | 0.10422 | 897.8 | 2796.4 | 1898.6 | 2.4247 | 6.3546
211 | 484.15 | 19.464 | 0.0011743 | 0.10221 | 902.3 | 2796.9 | 1894.6 | 2.4341 | 6.3473
212 | 485.15 | 19.855 | 0.001176 | 0.10024 | 906.9 | 2797.3 | 1890.4 | 2.4434 | 6.3399
213 | 486.15 | 20.251 | 0.0011777 | 0.09832 | 911.5 | 2797.7 | 1886.2 | 2.4527 | 6.3326
214 | 487.15 | 20.654 | 0.0011794 | 0.09644 | 916 | 2798 | 1882 | 2.4621 | 6.3253
215 | 488.15 | 21.063 | 0.0011811 | 0.0946 | 920.6 | 2798.4 | 1877.8 | 2.4714 | 6.3181
216 | 489.15 | 21.478 | 0.0011829 | 0.09281 | 925.2 | 2798.7 | 1873.5 | 2.4807 | 6.3108
217 | 490.15 | 21.899 | 0.0011846 | 0.09105 | 929.8 | 2799 | 1869.2 | 2.49 | 6.3036
218 | 491.15 | 22.327 | 0.0011864 | 0.08934 | 934.5 | 2799.3 | 1864.8 | 2.4993 | 6.2963
219 | 492.15 | 22.761 | 0.0011882 | 0.08766 | 939.1 | 2799.6 | 1860.5 | 2.5086 | 6.2891
220 | 493.15 | 23.201 | 0.00119 | 0.08602 | 943.7 | 2799.9 | 1856.2 | 2.5178 | 6.2819
221 | 494.15 | 23.648 | 0.0011918 | 0.08441 | 948.3 | 2800.2 | 1851.9 | 2.5271 | 6.2747
222 | 495.15 | 24.102 | 0.0011936 | 0.08284 | 953 | 2800.4 | 1847.4 | 2.5364 | 6.2675
223 | 496.15 | 24.563 | 0.0011954 | 0.0813 | 957.6 | 2800.6 | 1843 | 2.5456 | 6.2603
224 | 497.15 | 25.03 | 0.0011973 | 0.0798 | 962.2 | 2800.8 | 1838.6 | 2.5549 | 6.2532
225 | 498.15 | 25.504 | 0.0011992 | 0.07833 | 966.9 | 2801 | 1834.1 | 2.5641 | 6.246
226 | 499.15 | 25.985 | 0.001201 | 0.07689 | 971.6 | 2801.2 | 1829.6 | 2.5733 | 6.2388
227 | 500.15 | 26.473 | 0.0012029 | 0.07548 | 976.2 | 2801.3 | 1825.1 | 2.5826 | 6.2317
228 | 501.15 | 26.968 | 0.0012048 | 0.0741 | 980.9 | 2801.5 | 1820.6 | 2.5918 | 6.2246
229 | 502.15 | 27.47 | 0.0012068 | 0.07275 | 985.6 | 2801.6 | 1816 | 2.601 | 6.2175
230 | 503.15 | 27.979 | 0.0012087 | 0.07143 | 990.3 | 2801.7 | 1811.4 | 2.6102 | 6.2104
231 | 504.15 | 28.495 | 0.0012107 | 0.07014 | 995 | 2801.8 | 1806.8 | 2.6194 | 6.2033
232 | 505.15 | 29.019 | 0.0012127 | 0.06887 | 999.7 | 2801.8 | 1802.1 | 2.6286 | 6.1962
233 | 506.15 | 29.55 | 0.0012147 | 0.06764 | 1004.4 | 2801.9 | 1797.5 | 2.6378 | 6.1891
234 | 507.15 | 30.089 | 0.0012167 | 0.06642 | 1009.1 | 2801.9 | 1792.8 | 2.647 | 6.182
235 | 508.15 | 30.635 | 0.0012186 | 0.06523 | 1013.9 | 2801.9 | 1788 | 2.6562 | 6.1749
236 | 509.15 | 31.189 | 0.0012207 | 0.06407 | 1018.6 | 2801.9 | 1783.3 | 2.6654 | 6.1679
237 | 510.15 | 31.75 | 0.0012228 | 0.06293 | 1023.4 | 2801.9 | 1778.5 | 2.6746 | 6.1608
238 | 511.15 | 32.319 | 0.0012249 | 0.06181 | 1028.1 | 2801.8 | 1773.7 | 2.6838 | 6.1537
239 | 512.15 | 32.896 | 0.001227 | 0.06071 | 1032.9 | 2801.7 | 1768.8 | 2.6929 | 6.1467
240 | 513.15 | 33.48 | 0.0012291 | 0.05964 | 1037.6 | 2801.6 | 1764 | 2.7021 | 6.1397
241 | 514.15 | 34.073 | 0.0012312 | 0.05859 | 1042.4 | 2801.5 | 1759.1 | 2.7113 | 6.1326
242 | 515.15 | 34.674 | 0.0012334 | 0.05756 | 1047.2 | 2801.4 | 1754.2 | 2.7204 | 6.1256
243 | 516.15 | 35.282 | 0.0012355 | 0.05655 | 1052 | 2801.2 | 1749.2 | 2.7296 | 6.1185
244 | 517.15 | 35.899 | 0.0012377 | 0.05556 | 1056.8 | 2801 | 1744.2 | 2.7387 | 6.1115
245 | 518.15 | 36.524 | 0.0012399 | 0.05459 | 1061.6 | 2800.8 | 1739.2 | 2.7479 | 6.1045
246 | 519.15 | 37.158 | 0.0012422 | 0.05364 | 1066.5 | 2800.6 | 1734.1 | 2.757 | 6.0974
247 | 520.15 | 37.8 | 0.0012444 | 0.05271 | 1071.3 | 2800.4 | 1729.1 | 2.7662 | 6.0904
248 | 521.15 | 38.45 | 0.0012467 | 0.0518 | 1076.1 | 2800.1 | 1724 | 2.7753 | 6.0834
249 | 522.15 | 39.109 | 0.001249 | 0.0509 | 1081 | 2799.8 | 1718.8 | 2.7845 | 6.0763
250 | 523.15 | 39.776 | 0.0012513 | 0.05002 | 1085.8 | 2799.5 | 1713.7 | 2.7936 | 6.0693
251 | 524.15 | 40.452 | 0.0012536 | 0.04916 | 1090.7 | 2799.2 | 1708.5 | 2.8028 | 6.0623
252 | 525.15 | 41.137 | 0.001256 | 0.04832 | 1095.6 | 2798.9 | 1703.3 | 2.8119 | 6.0552
253 | 526.15 | 41.83 | 0.0012584 | 0.04749 | 1100.5 | 2798.5 | 1698 | 2.821 | 6.0482
254 | 527.15 | 42.533 | 0.0012608 | 0.04668 | 1105.4 | 2798.1 | 1692.7 | 2.8302 | 6.0412
255 | 528.15 | 43.245 | 0.0012632 | 0.04588 | 1110.3 | 2797.7 | 1687.4 | 2.8393 | 6.0341
256 | 529.15 | 43.965 | 0.0012656 | 0.0451 | 1115.2 | 2797.2 | 1682 | 2.8485 | 6.0271
257 | 530.15 | 44.695 | 0.0012681 | 0.04434 | 1120.2 | 2796.8 | 1676.6 | 2.8576 | 6.0201
258 | 531.15 | 45.434 | 0.0012706 | 0.04358 | 1125.1 | 2796.3 | 1671.2 | 2.8668 | 6.013
259 | 532.15 | 46.182 | 0.0012731 | 0.04284 | 1130.1 | 2795.7 | 1665.6 | 2.8759 | 6.006
260 | 533.15 | 46.94 | 0.0012756 | 0.04212 | 1135 | 2795.2 | 1660.2 | 2.885 | 5.9989
261 | 534.15 | 47.707 | 0.0012782 | 0.04141 | 1140 | 2794.6 | 1654.6 | 2.8942 | 5.9918
262 | 535.15 | 48.484 | 0.0012808 | 0.04071 | 1145 | 2794 | 1649 | 2.9033 | 5.9847
263 | 536.15 | 49.27 | 0.0012834 | 0.04003 | 1150 | 2793.4 | 1643.4 | 2.9125 | 5.9777
264 | 537.15 | 50.066 | 0.0012861 | 0.03936 | 1155 | 2792.8 | 1637.8 | 2.9216 | 5.9706
265 | 538.15 | 50.872 | 0.0012887 | 0.0387 | 1160 | 2792.1 | 1632.1 | 2.9308 | 5.9635
266 | 539.15 | 51.688 | 0.0012914 | 0.03805 | 1165.1 | 2791.4 | 1626.3 | 2.9399 | 5.9564
267 | 540.15 | 52.514 | 0.0012942 | 0.03741 | 1170.1 | 2790.7 | 1620.6 | 2.9491 | 5.9492
268 | 541.15 | 53.349 | 0.0012969 | 0.03679 | 1175.2 | 2789.9 | 1614.7 | 2.9583 | 5.9421
269 | 542.15 | 54.195 | 0.0012997 | 0.03617 | 1180.3 | 2789.1 | 1608.8 | 2.9675 | 5.935
270 | 543.15 | 55.051 | 0.0013025 | 0.03557 | 1185.4 | 2788.3 | 1602.9 | 2.9766 | 5.9278
271 | 544.15 | 55.917 | 0.0013053 | 0.03498 | 1190.5 | 2787.5 | 1597 | 2.9858 | 5.9206
272 | 545.15 | 56.794 | 0.0013082 | 0.0344 | 1195.6 | 2786.6 | 1591 | 2.995 | 5.9135
273 | 546.15 | 57.681 | 0.0013111 | 0.03383 | 1200.7 | 2785.7 | 1585 | 3.0042 | 5.9063
274 | 547.15 | 58.579 | 0.0013141 | 0.03327 | 1205.9 | 2784.8 | 1578.9 | 3.0134 | 5.8991
275 | 548.15 | 59.487 | 0.001317 | 0.03272 | 1211 | 2783.8 | 1572.8 | 3.0226 | 5.8918
276 | 549.15 | 60.406 | 0.00132 | 0.03218 | 1216.2 | 2782.8 | 1566.6 | 3.0318 | 5.8846
277 | 550.15 | 61.336 | 0.0013231 | 0.03164 | 1221.4 | 2781.8 | 1560.4 | 3.041 | 5.8773
278 | 551.15 | 62.277 | 0.0013261 | 0.03112 | 1226.6 | 2780.8 | 1554.2 | 3.0502 | 5.8701
279 | 552.15 | 63.228 | 0.0013292 | 0.03061 | 1231.8 | 2779.7 | 1547.9 | 3.0594 | 5.8628
280 | 553.15 | 64.191 | 0.0013324 | 0.0301 | 1237 | 2778.6 | 1541.6 | 3.0687 | 5.8555
281 | 554.15 | 65.165 | 0.0013356 | 0.02961 | 1242.3 | 2777.4 | 1535.1 | 3.0779 | 5.8481
282 | 555.15 | 66.15 | 0.0013388 | 0.02912 | 1247.6 | 2776.2 | 1528.6 | 3.0872 | 5.8408
283 | 556.15 | 67.147 | 0.001342 | 0.02864 | 1252.8 | 2775 | 1522.2 | 3.0964 | 5.8334
284 | 557.15 | 68.155 | 0.0013453 | 0.02817 | 1258.1 | 2773.7 | 1515.6 | 3.1057 | 5.826
285 | 558.15 | 69.174 | 0.0013487 | 0.02771 | 1263.4 | 2772.4 | 1509 | 3.115 | 5.8186
286 | 559.15 | 70.206 | 0.001352 | 0.02725 | 1268.8 | 2771.1 | 1502.3 | 3.1243 | 5.8111
287 | 560.15 | 71.249 | 0.0013554 | 0.02681 | 1274.1 | 2769.8 | 1495.7 | 3.1336 | 5.8036
288 | 561.15 | 72.303 | 0.0013589 | 0.02637 | 1279.5 | 2768.4 | 1488.9 | 3.1429 | 5.7961
289 | 562.15 | 73.37 | 0.0013624 | 0.02593 | 1284.9 | 2766.9 | 1482 | 3.1523 | 5.7886
290 | 563.15 | 74.448 | 0.0013659 | 0.02551 | 1290.3 | 2765.4 | 1475.1 | 3.1616 | 5.7811
291 | 564.15 | 75.539 | 0.0013695 | 0.02509 | 1295.7 | 2763.9 | 1468.2 | 3.171 | 5.7735
292 | 565.15 | 76.642 | 0.0013732 | 0.02467 | 1301.2 | 2762.3 | 1461.1 | 3.1813 | 5.7658
293 | 566.15 | 77.757 | 0.0013769 | 0.02427 | 1306.6 | 2760.8 | 1454.1 | 3.1897 | 5.7582
294 | 567.15 | 78.885 | 0.0013806 | 0.02387 | 1312.1 | 2759.1 | 1447 | 3.1991 | 5.7506
295 | 568.15 | 80.025 | 0.0013844 | 0.02348 | 1317.6 | 2757.5 | 1439.9 | 3.2085 | 5.7428
296 | 569.15 | 81.178 | 0.0013882 | 0.0231 | 1323.1 | 2755.7 | 1432.6 | 3.218 | 5.7351
297 | 570.15 | 82.343 | 0.0013921 | 0.02272 | 1328.7 | 2754 | 1425.3 | 3.2274 | 5.7273
298 | 571.15 | 83.521 | 0.001396 | 0.02234 | 1334.2 | 2752.2 | 1418 | 3.2369 | 5.7195
299 | 572.15 | 84.712 | 0.0014 | 0.02198 | 1339.8 | 2750.3 | 1410.5 | 3.2464 | 5.7117
300 | 573.15 | 85.917 | 0.0014041 | 0.02162 | 1345.4 | 2748.4 | 1403 | 3.2559 | 5.7038
301 | 574.15 | 87.134 | 0.0014082 | 0.02126 | 1351.1 | 2746.5 | 1395.4 | 3.2654 | 5.6958
302 | 575.15 | 88.364 | 0.0014123 | 0.02091 | 1356.7 | 2744.5 | 1387.8 | 3.275 | 5.6879
303 | 576.15 | 89.608 | 0.0014166 | 0.02056 | 1362.4 | 2742.5 | 1380.1 | 3.2845 | 5.6798
304 | 577.15 | 90.865 | 0.0014208 | 0.02022 | 1366.1 | 2740.4 | 1372.3 | 3.2941 | 5.6718
305 | 578.15 | 92.136 | 0.0014252 | 0.01989 | 1373.9 | 2738.3 | 1364.4 | 3.3037 | 5.6637
306 | 579.15 | 93.42 | 0.0014296 | 0.01956 | 1379.6 | 2736.1 | 1356.5 | 3.3134 | 5.6555
307 | 580.15 | 94.719 | 0.0014341 | 0.01924 | 1385.4 | 2733.8 | 1348.4 | 3.323 | 5.6473
308 | 581.15 | 96.031 | 0.0014386 | 0.01892 | 1391.2 | 2731.5 | 1340.3 | 3.3327 | 5.639
309 | 582.15 | 97.357 | 0.0014433 | 0.0186 | 1397.1 | 2729.2 | 1332.1 | 3.3424 | 5.6307
310 | 583.15 | 98.697 | 0.001448 | 0.01829 | 1402.9 | 2726.8 | 1323.9 | 3.3522 | 5.6224
311 | 584.15 | 100.051 | 0.0014527 | 0.01799 | 1408.8 | 2724.4 | 1315.6 | 3.3619 | 5.614
312 | 585.15 | 101.42 | 0.0014576 | 0.01769 | 1414.8 | 2721.8 | 1307 | 3.3717 | 5.6055
313 | 586.15 | 102.803 | 0.0014625 | 0.01739 | 1420.7 | 2719.3 | 1298.6 | 3.3816 | 5.597
314 | 587.15 | 104.2 | 0.0014675 | 0.0171 | 1426.7 | 2716.7 | 1290 | 3.3914 | 5.5884
315 | 588.15 | 105.613 | 0.0014726 | 0.01681 | 1432.7 | 2714 | 1281.3 | 3.4013 | 5.5798
316 | 589.15 | 107.04 | 0.0014778 | 0.01653 | 1438.8 | 2711.2 | 1272.4 | 3.4112 | 5.5711
317 | 590.15 | 108.482 | 0.0014831 | 0.01625 | 1444.9 | 2708.4 | 1263.5 | 3.4212 | 5.5623
318 | 591.15 | 109.939 | 0.0014885 | 0.01598 | 1451 | 2705.6 | 1254.6 | 3.4312 | 5.5535
319 | 592.15 | 111.411 | 0.0014939 | 0.01571 | 1457.2 | 2702.6 | 1245.4 | 3.4412 | 5.5446
320 | 593.15 | 112.9 | 0.0014995 | 0.01544 | 1463.4 | 2699.6 | 1236.2 | 3.4513 | 5.5356
321 | 594.15 | 114.4 | 0.0015051 | 0.01518 | 1469.6 | 2696.6 | 1227 | 3.4614 | 5.5266
322 | 595.15 | 115.92 | 0.0015109 | 0.01492 | 1475.9 | 2693.4 | 1217.5 | 3.4716 | 5.5174
323 | 596.15 | 117.46 | 0.0015168 | 0.01466 | 1482.2 | 2690.2 | 1208 | 3.4818 | 5.5081
324 | 597.15 | 119 | 0.0015228 | 0.01441 | 1488.5 | 2686.9 | 1198.4 | 3.492 | 5.4989
325 | 598.15 | 120.57 | 0.0015289 | 0.01416 | 1494.9 | 2683.6 | 1188.7 | 3.5023 | 5.4896
326 | 599.15 | 122.15 | 0.0015351 | 0.01391 | 1501.3 | 2680.1 | 1178.8 | 3.5127 | 5.4802
327 | 600.15 | 123.75 | 0.0015415 | 0.01367 | 1507.8 | 2676.6 | 1168.8 | 3.5231 | 5.4706
328 | 601.15 | 125.37 | 0.001548 | 0.01343 | 1514.3 | 2673 | 1158.7 | 3.5335 | 5.4609
329 | 602.15 | 127 | 0.0015546 | 0.0132 | 1520.9 | 2669.3 | 1148.4 | 3.544 | 5.4512
330 | 603.15 | 128.65 | 0.0015614 | 0.01296 | 1527.5 | 2665.5 | 1138 | 3.5546 | 5.4414
331 | 604.15 | 130.31 | 0.0015683 | 0.01273 | 1534.2 | 2661.7 | 1127.5 | 3.5652 | 5.4315
332 | 605.15 | 131.99 | 0.0015754 | 0.01251 | 1540.9 | 2657.8 | 1116.9 | 3.5759 | 5.4215
333 | 606.15 | 133.69 | 0.0015827 | 0.01228 | 1547.7 | 2653.8 | 1106.1 | 3.5867 | 5.4114
334 | 607.15 | 135.41 | 0.0015901 | 0.01206 | 1554.6 | 2649.6 | 1095 | 3.5975 | 5.4011
335 | 608.15 | 137.14 | 0.0015977 | 0.01184 | 1561.4 | 2645.4 | 1084 | 3.6084 | 5.3908
336 | 609.15 | 138.89 | 0.0016055 | 0.01163 | 1568.4 | 2641.1 | 1072.7 | 3.6193 | 5.3803
337 | 610.15 | 140.66 | 0.0016134 | 0.01141 | 1575.4 | 2636.6 | 1061.2 | 3.6304 | 5.3697
338 | 611.15 | 142.45 | 0.0016216 | 0.0112 | 1582.5 | 2632.1 | 1049.6 | 3.6415 | 5.3589
339 | 612.15 | 144.26 | 0.00163 | 0.01099 | 1589.6 | 2627.4 | 1037.8 | 3.6527 | 5.3479
340 | 613.15 | 146.03 | 0.001639 | 0.01078 | 1596.8 | 2622.3 | 1025.5 | 3.6638 | 5.3363
341 | 614.15 | 147.92 | 0.0016479 | 0.01058 | 1604 | 2617.3 | 1013.3 | 3.675 | 5.325
342 | 615.15 | 149.78 | 0.001657 | 0.01038 | 1611.3 | 2612.2 | 1000.9 | 3.6864 | 5.3136
343 | 616.15 | 151.66 | 0.0016663 | 0.01017 | 1618.7 | 2607 | 988.3 | 3.6978 | 5.302
344 | 617.15 | 153.56 | 0.001676 | 0.009975 | 1626.1 | 2601.7 | 975.6 | 3.7094 | 5.2902
345 | 618.15 | 155.48 | 0.0016859 | 0.009779 | 1633.7 | 2596.2 | 962.5 | 3.7211 | 5.2782
347 | 620.15 | 159.37 | 0.0017067 | 0.009391 | 1649 | 2584.6 | 935.6 | 3.7448 | 5.2536
348 | 621.15 | 161.35 | 0.0017176 | 0.0092 | 1656.9 | 2578.6 | 921.7 | 3.7569 | 5.241
349 | 622.15 | 163.35 | 0.001729 | 0.00901 | 1664.8 | 2572.5 | 907.7 | 3.7692 | 5.2281
350 | 623.15 | 165.37 | 0.0017407 | 0.008822 | 1672.9 | 2566.1 | 893.2 | 3.7816 | 5.2149
351 | 624.15 | 167.41 | 0.0017529 | 0.008635 | 1681.1 | 2559.5 | 878.4 | 3.7942 | 5.2015
352 | 625.15 | 169.47 | 0.0017656 | 0.008449 | 1689.5 | 2552.6 | 863.1 | 3.807 | 5.1877
353 | 626.15 | 171.55 | 0.0017789 | 0.008264 | 1698 | 2545.5 | 847.5 | 3.82 | 5.1736
354 | 627.15 | 173.65 | 0.0017928 | 0.008079 | 1706.7 | 2538.2 | 831.5 | 3.8332 | 5.1591
355 | 628.15 | 175.77 | 0.0018073 | 0.007895 | 1715.5 | 2530.5 | 815 | 3.8467 | 5.1442
356 | 629.15 | 177.92 | 0.0018226 | 0.007711 | 1724.5 | 2522.5 | 798 | 3.8604 | 5.1288
357 | 630.15 | 180.09 | 0.0018387 | 0.007527 | 1733.8 | 2514 | 780.2 | 3.8745 | 5.1128
358 | 631.15 | 182.28 | 0.0018557 | 0.007342 | 1743.3 | 2505.2 | 761.9 | 3.8889 | 5.0961
359 | 632.15 | 184.5 | 0.0018737 | 0.007157 | 1753 | 2495.7 | 742.7 | 3.9037 | 5.0786
360 | 633.15 | 186.74 | 0.001893 | 0.00697 | 1763.1 | 2485.7 | 722.6 | 3.9189 | 5.0603
361 | 634.15 | 189 | 0.0019136 | 0.006782 | 1773.5 | 2475 | 701.5 | 3.9346 | 5.0409
362 | 635.15 | 191.29 | 0.0019357 | 0.006593 | 1784.3 | 2463.5 | 679.2 | 3.9509 | 5.0204
363 | 636.15 | 193.6 | 0.0019598 | 0.006402 | 1795.5 | 2451.2 | 655.7 | 3.9678 | 4.9987
364 | 637.15 | 195.94 | 0.0019861 | 0.006209 | 1807.2 | 2438.1 | 630.9 | 3.9856 | 4.9758
365 | 638.15 | 198.3 | 0.002015 | 0.006013 | 1819.5 | 2424.2 | 604.7 | 4.0041 | 4.9517
366 | 639.15 | 200.69 | 0.002047 | 0.005815 | 1832.6 | 2409.3 | 576.7 | 4.0238 | 4.9262
367 | 640.15 | 203.11 | 0.002084 | 0.005612 | 1846.6 | 2393.4 | 546.8 | 4.0449 | 4.8992
368 | 641.15 | 205.55 | 0.002125 | 0.005404 | 1861.6 | 2376.1 | 514.5 | 4.0676 | 4.8701
369 | 642.15 | 208.03 | 0.002174 | 0.005187 | 1878.1 | 2357.1 | 479 | 4.0925 | 4.8384
370 | 643.15 | 210.53 | 0.002231 | 0.004958 | 1896.2 | 2335.7 | 439.5 | 4.1198 | 4.8031
371 | 644.15 | 213.06 | 0.002298 | 0.00471 | 1916.5 | 2310.7 | 394.2 | 4.1503 | 4.7624
372 | 645.15 | 215.62 | 0.002392 | 0.004432 | 1942 | 2280.1 | 338.1 | 4.1891 | 4.713
373 | 646.15 | 218.21 | 0.002525 | 0.00409 | 1974.5 | 2238.3 | 263.8 | 4.2385 | 4.6467
374 | 647.15 | 220.84 | 0.002834 | 0.003482 | 2039.2 | 2150.7 | 111.5 | 4.3374 | 4.5096
375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375
Note on C9: Абсолютное давление
Note on C35: Абсолютное давление

## Теплоемкость
Истинная массовая изобарная теплоемкость воды и водяного пара, кДж/(кг.К)
Температура, град. |  |  |  | 490 |  |  | Расчетная температура, оС |  |  | 490
|  |  |  | 1 |  |  | Расчетное абс. давление, бар |  |  | 10
Результат
Теплоемкость, кДж/(кг.К) |  |  |  | 2.159
Служебные ячейки
4 | кгс/см2 | 1 | Цельсия
| бар |  | Кельвина
атм
МПа
мм.рт.ст.
м.водн.ст.
1 | Абсолютное давление
Избыточное давление
|  |  | Расчетная температура, оС |  |  | 490 |  |  |  | Расчетная температура, оС |  |  | 100
| для данного листа |  | Расчетное абс. давление, бар |  |  | 10 |  | для листа - БД |  | Расчетное абс. давление, бар |  |  | 10
2 | [6 empty] | 2
36 | [6 empty] | 3
| 179.88 |  | 212.37 |  |  |  |  | 179.88 |  | 212.37
| 10 | 0 | 20 | 0 | 0 | 10 |  | 10 | 0 | 20 | 0 | 0 | 10
480 | 2.154 | пар | 2.196 | пар | 0 | 2.154 | 100 | 4.214 | вода | 4.211 | вода | 0 | 4.214
500 | 2.164 | пар | 2.201 | пар | 0 | 2.164 | 120 | 4.243 | вода | 4.24 | вода | 0 | 4.243
490 | 2.159 |  | 2.1985 |  |  | 2.159 | 100 | 4.214 |  | 4.211 |  |  | 4.214
Термодинамические свойства воды и водяного пара в состоянии насыщения (аргумент - давление)
| Давлениие, бар |  | 10 | 10 | 20 |  |  | Давлениие, бар |  | 10 | 10 | 20
|  |  | 128 | 128 | 148 |  |  |  |  | 128 | 128 | 148
| 10 | 179.88 | 179.88 |  |  |  |  | 10 | 179.88 | 179.88
| 10.5 | 182.01 | [5 empty] | 10.5 | 182.01
| 10 | 179.88 | [5 empty] | 10 | 179.88
| 10 | 179.88 | [5 empty] | 10 | 179.88
| 10.5 | 182.01 | [5 empty] | 10.5 | 182.01
| 10 | 179.88 | [5 empty] | 10 | 179.88
| 20 | 212.37 | [5 empty] | 20 | 212.37
| 20.5 | 213.62 | [5 empty] | 20.5 | 213.62
| 20 | 212.37 | [5 empty] | 20 | 212.37
База данных
Абсолютное давление р, бар
t, oC | 1 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 320 | 340 | 360 | 380 | 400 | 420 | 440 | 460 | 480 | 500 | 520 | 540 | 560 | 580 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000
0 | 4.217 | 4.212 | 4.207 | 4.202 | 4.196 | 4.191 | 4.186 | 4.181 | 4.176 | 4.17 | 4.165 | 4.16 | 4.156 | 4.151 | 4.146 | 4.141 | 4.136 | 4.131 | 4.127 | 4.122 | 4.117 | 4.113 | 4.108 | 4.103 | 4.099 | 4.095 | 4.09 | 4.086 | 4.082 | 4.077 | 4.073 | 4.064 | 4.056 | 4.048 | 4.04 | 4.032 | 4.024 | 4.016 | 4.008 | 4.001 | 3.993 | 3.986 | 3.978 | 3.971 | 3.964 | 3.956 | 3.938 | 3.92 | 3.901 | 3.882 | 3.863 | 3.843 | 3.822 | 3.8
50 | 4.181 | 4.179 | 4.176 | 4.174 | 4.172 | 4.17 | 4.167 | 4.165 | 4.163 | 4.161 | 4.158 | 4.156 | 4.154 | 4.152 | 4.15 | 4.148 | 4.145 | 4.143 | 4.141 | 4.139 | 4.137 | 4.135 | 4.133 | 4.131 | 4.129 | 4.127 | 4.125 | 4.123 | 4.121 | 4.119 | 4.117 | 4.113 | 4.109 | 4.105 | 4.102 | 4.098 | 4.094 | 4.091 | 4.087 | 4.084 | 4.08 | 4.077 | 4.074 | 4.07 | 4.067 | 4.064 | 4.056 | 4.049 | 4.042 | 4.035 | 4.028 | 4.022 | 4.016 | 4.01
100 | 2.038 | 4.214 | 4.211 | 4.209 | 4.207 | 4.205 | 4.202 | 4.2 | 4.198 | 4.196 | 4.194 | 4.192 | 4.189 | 4.187 | 4.185 | 4.183 | 4.181 | 4.179 | 4.177 | 4.175 | 4.173 | 4.171 | 4.169 | 4.167 | 4.165 | 4.163 | 4.161 | 4.159 | 4.157 | 4.155 | 4.153 | 4.15 | 4.146 | 4.142 | 4.133 | 4.135 | 4.131 | 4.127 | 4.124 | 4.12 | 4.117 | 4.113 | 4.11 | 4.106 | 4.103 | 4.1 | 4.091 | 4.084 | 4.075 | 4.068 | 4.06 | 4.054 | 4.046 | 4.039
120 | 2.007 | 4.243 | 4.24 | 4.238 | 4.235 | 4.233 | 4.23 | 4.228 | 4.226 | 4.223 | 4.221 | 4.218 | 4.216 | 4.214 | 4.212 | 4.209 | 4.207 | 4.205 | 4.202 | 4.2 | 4.198 | 4.196 | 4.194 | 4.192 | 4.189 | 4.187 | 4.185 | 4.183 | 4.181 | 4.179 | 4.177 | 4.172 | 4.168 | 4.164 | 4.16 | 4.156 | 4.152 | 4.148 | 4.145 | 4.141 | 4.137 | 4.133 | 4.13 | 4.126 | 4.122 | 4.119 | 4.11 | 4.102 | 4.093 | 4.085 | 4.076 | 4.069 | 4.061 | 4.054
140 | 1.984 | 4.283 | 4.28 | 4.277 | 4.275 | 4.272 | 4.269 | 4.266 | 4.263 | 4.261 | 4.258 | 4.255 | 4.252 | 4.25 | 4.247 | 4.245 | 4.242 | 4.24 | 4.237 | 4.234 | 4.232 | 4.229 | 4.227 | 4.224 | 4.222 | 4.22 | 4.217 | 4.215 | 4.212 | 4.21 | 4.208 | 4.203 | 4.198 | 4.194 | 4.189 | 4.185 | 4.18 | 4.176 | 4.172 | 4.167 | 4.163 | 4.159 | 4.155 | 4.151 | 4.147 | 4.143 | 4.133 | 4.124 | 4.114 | 4.105 | 4.096 | 4.088 | 4.079 | 4.071
160 | 1.977 | 4.337 | 4.334 | 4.33 | 4.327 | 4.323 | 4.32 | 4.317 | 4.313 | 4.31 | 4.307 | 4.304 | 4.3 | 4.297 | 4.294 | 4.291 | 4.288 | 4.285 | 4.282 | 4.279 | 4.276 | 4.273 | 4.27 | 4.267 | 4.264 | 4.261 | 4.258 | 4.255 | 4.252 | 4.25 | 4.247 | 4.242 | 4.236 | 4.231 | 4.226 | 4.22 | 4.215 | 4.21 | 4.205 | 4.2 | 4.196 | 4.191 | 4.186 | 4.182 | 4.177 | 4.172 | 4.161 | 4.151 | 4.14 | 4.13 | 4.12 | 4.11 | 4.101 | 4.092
180 | 1.974 | 2.613 | 4.403 | 4.399 | 4.395 | 4.39 | 4.386 | 4.382 | 4.378 | 4.374 | 4.37 | 4.366 | 4.361 | 4.358 | 4.354 | 4.35 | 4.346 | 4.342 | 4.339 | 4.335 | 4.331 | 4.328 | 4.324 | 4.32 | 4.317 | 4.313 | 4.31 | 4.306 | 4.303 | 4.3 | 4.296 | 4.29 | 4.283 | 4.277 | 4.271 | 4.265 | 4.259 | 4.253 | 4.247 | 4.241 | 4.235 | 4.23 | 4.224 | 4.219 | 4.214 | 4.208 | 4.195 | 4.183 | 4.171 | 4.159 | 4.148 | 4.137 | 4.126 | 4.116
200 | 1.975 | 2.433 | 4.494 | 4.489 | 4.483 | 4.477 | 4.472 | 4.466 | 4.461 | 4.456 | 4.45 | 4.445 | 4.44 | 4.435 | 4.43 | 4.425 | 4.42 | 4.416 | 4.411 | 4.406 | 4.402 | 4.397 | 4.393 | 4.388 | 4.384 | 4.379 | 4.375 | 4.371 | 4.367 | 4.362 | 4.358 | 4.35 | 4.342 | 4.334 | 4.327 | 4.319 | 4.312 | 4.305 | 4.298 | 4.291 | 4.284 | 4.277 | 4.271 | 4.264 | 4.258 | 4.252 | 4.237 | 4.222 | 4.208 | 4.195 | 4.181 | 4.169 | 4.156 | 4.145
220 | 1.979 | 2.316 | 2.939 | 4.609 | 4.601 | 4.593 | 4.586 | 4.578 | 4.571 | 4.564 | 4.557 | 4.55 | 4.542 | 4.536 | 4.53 | 4.523 | 4.517 | 4.511 | 4.504 | 4.498 | 4.492 | 4.486 | 4.481 | 4.475 | 4.469 | 4.464 | 4.458 | 4.452 | 4.447 | 4.442 | 4.437 | 4.426 | 4.416 | 4.406 | 4.397 | 4.388 | 4.379 | 4.37 | 4.361 | 4.352 | 4.344 | 4.336 | 4.328 | 4.32 | 4.313 | 4.305 | 4.287 | 4.27 | 4.253 | 4.237 | 4.222 | 4.208 | 4.193 | 4.18
240 | 1.985 | 2.242 | 2.674 | 3.336 | 4.763 | 4.752 | 4.741 | 4.731 | 4.72 | 4.71 | 4.7 | 4.69 | 4.68 | 4.672 | 4.662 | 4.653 | 4.645 | 4.636 | 4.628 | 4.619 | 4.611 | 4.603 | 4.595 | 4.588 | 4.58 | 4.572 | 4.565 | 4.558 | 4.551 | 4.544 | 4.537 | 4.524 | 4.511 | 4.498 | 4.486 | 4.474 | 4.462 | 4.451 | 4.44 | 4.43 | 4.419 | 4.409 | 4.399 | 4.39 | 4.38 | 4.371 | 4.349 | 4.328 | 4.308 | 4.29 | 4.271 | 4.255 | 4.239 | 4.223
260 | 1.993 | 2.194 | 2.505 | 2.944 | 3.582 | 4.981 | 4.964 | 4.948 | 4.932 | 4.917 | 4.902 | 4.887 | 4.872 | 4.859 | 4.846 | 4.832 | 4.82 | 4.807 | 4.795 | 4.783 | 4.772 | 4.76 | 4.749 | 4.738 | 4.728 | 4.717 | 4.707 | 4.697 | 4.687 | 4.678 | 4.669 | 4.65 | 4.633 | 4.616 | 4.6 | 4.584 | 4.569 | 4.555 | 4.54 | 4.527 | 4.514 | 4.501 | 4.488 | 4.476 | 4.464 | 4.453 | 4.426 | 4.4 | 4.376 | 4.354 | 4.333 | 4.313 | 4.294 | 4.276
280 | 2.001 | 2.163 | 2.395 | 2.704 | 3.116 | 3.683 | 4.514 | 5.28 | 5.25 | 5.23 | 5.2 | 5.18 | 5.16 | 5.13 | 5.11 | 5.09 | 5.07 | 5.05 | 5.03 | 5.01 | 4.997 | 4.979 | 4.863 | 4.947 | 4.931 | 4.916 | 4.901 | 4.886 | 4.872 | 4.858 | 4.845 | 4.819 | 4.795 | 4.771 | 4.749 | 4.728 | 4.707 | 4.688 | 4.669 | 4.651 | 4.633 | 4.616 | 4.6 | 4.584 | 4.569 | 4.555 | 4.52 | 4.489 | 4.459 | 4.432 | 4.407 | 4.383 | 4.36 | 4.34
300 | 2.01 | 2.141 | 2.321 | 2.548 | 2.834 | 3.199 | 3.679 | 4.338 | 5.31 | 5.75 | 5.7 | 5.66 | 5.62 | 5.57 | 5.53 | 5.5 | 5.46 | 5.43 | 5.39 | 5.36 | 5.33 | 5.31 | 5.28 | 5.25 | 5.23 | 5.2 | 5.18 | 5.16 | 5.13 | 5.11 | 5.09 | 5.05 | 5.02 | 4.983 | 4.951 | 4.92 | 4.891 | 4.863 | 4.837 | 4.812 | 4.788 | 4.765 | 4.743 | 4.722 | 4.702 | 4.683 | 4.637 | 4.596 | 4.559 | 4.524 | 4.493 | 4.463 | 4.436 | 4.411
320 | 2.021 | 2.126 | 2.268 | 2.44 | 2.649 | 2.903 | 3.217 | 3.61 | 4.118 | 4.804 | 5.79 | 7.38 | 6.51 | 6.41 | 6.32 | 6.23 | 6.15 | 6.08 | 6.01 | 5.95 | 5.89 | 5.84 | 5.79 | 5.74 | 5.69 | 5.65 | 5.61 | 5.57 | 5.53 | 5.5 | 5.46 | 5.4 | 5.34 | 5.29 | 5.24 | 5.19 | 5.15 | 5.11 | 5.07 | 5.03 | 4.996 | 4.964 | 4.933 | 4.903 | 4.875 | 4.848 | 4.786 | 4.73 | 4.679 | 4.633 | 4.591 | 4.553 | 4.517 | 4.485
340 | 2.032 | 2.122 | 2.239 | 2.375 | 2.536 | 2.723 | 2.943 | 3.207 | 3.526 | 3.918 | 4.412 | 5.06 | 5.94 | 7.25 | 9.48 | 8.14 | 7.82 | 7.57 | 7.35 | 7.17 | 7.01 | 6.87 | 6.74 | 6.63 | 6.53 | 6.43 | 6.35 | 6.27 | 6.2 | 6.13 | 6.07 | 5.95 | 5.85 | 5.76 | 5.68 | 5.6 | 5.53 | 5.46 | 5.4 | 5.35 | 5.3 | 5.25 | 5.2 | 5.16 | 5.12 | 5.08 | 4.986 | 4.905 | 4.832 | 4.766 | 4.705 | 4.65 | 4.599 | 4.552
350 | 2.038 | 2.125 | 2.235 | 2.36 | 2.504 | 2.67 | 2.861 | 3.084 | 3.35 | 3.662 | 4.043 | 4.516 | 5.12 | 5.93 | 7.07 | 8.86 | 12.24 | 9.64 | 8.96 | 8.47 | 8.1 | 7.81 | 7.56 | 7.35 | 7.17 | 7.02 | 6.88 | 6.76 | 6.64 | 6.54 | 6.45 | 6.29 | 6.15 | 6.02 | 5.9 | 5.81 | 5.72 | 5.64 | 5.57 | 5.5 | 5.45 | 5.39 | 5.34 | 5.29 | 5.24 | 5.2 | 5.1 | 5.01 | 4.938 | 4.871 | 4.811 | 4.757 | 4.708 | 4.663
360 | 2.044 | 2.127 | 2.231 | 2.346 | 2.478 | 2.625 | 2.793 | 2.985 | 3.216 | 3.472 | 3.769 | 4.132 | 4.578 | 5.14 | 5.87 | 6.86 | 8.31 | 10.66 | 15.63 | 13.61 | 11.37 | 10.18 | 9.4 | 8.84 | 8.41 | 8.07 | 7.79 | 7.56 | 7.36 | 7.18 | 7.03 | 6.77 | 6.56 | 6.38 | 6.23 | 6.1 | 5.98 | 5.88 | 5.79 | 5.7 | 5.64 | 5.57 | 5.5 | 5.44 | 5.39 | 5.34 | 5.22 | 5.12 | 5.03 | 4.954 | 4.886 | 4.824 | 4.769 | 4.719
365 | 2.048 | 2.128 | 2.227 | 2.338 | 2.462 | 2.602 | 2.759 | 2.938 | 3.134 | 3.374 | 3.655 | 3.981 | 4.362 | 4.822 | 5.4 | 6.15 | 7.18 | 8.73 | 11.34 | 17.2 | 19.72 | 13.77 | 11.62 | 10.4 | 9.58 | 8.99 | 8.54 | 8.18 | 7.89 | 7.64 | 7.43 | 7.09 | 6.82 | 6.6 | 6.42 | 6.27 | 6.14 | 6.02 | 5.91 | 5.82 | 5.73 | 5.65 | 5.58 | 5.51 | 5.45 | 5.4 | 5.27 | 5.16 | 5.07 | 4.987 | 4.914 | 4.849 | 4.79 | 4.737
370 | 2.05 | 2.128 | 2.222 | 2.328 | 2.446 | 2.578 | 2.725 | 2.891 | 3.072 | 3.293 | 3.546 | 3.836 | 4.178 | 4.583 | 5.08 | 5.69 | 6.5 | 7.62 | 9.28 | 12.09 | 18.38 | 75.67 | 18.38 | 13.84 | 11.79 | 10.56 | 9.73 | 9.12 | 8.66 | 8.28 | 7.98 | 7.5 | 7.15 | 6.87 | 6.67 | 6.48 | 6.33 | 6.19 | 6.07 | 5.96 | 5.84 | 5.75 | 5.67 | 5.6 | 5.53 | 5.47 | 5.33 | 5.22 | 5.12 | 5.03 | 4.952 | 4.883 | 4.821 | 4.764
375 | 2.053 | 2.127 | 2.218 | 2.317 | 2.428 | 2.552 | 2.69 | 2.845 | 3.018 | 3.218 | 3.446 | 3.71 | 4.015 | 4.376 | 4.806 | 5.33 | 6 | 6.86 | 8.05 | 9.79 | 12.71 | 19.03 | 52.7 | 29.52 | 17.44 | 13.76 | 11.86 | 10.67 | 9.84 | 9.23 | 8.76 | 8.07 | 7.58 | 7.21 | 6.93 | 6.7 | 6.5 | 6.34 | 6.2 | 6.08 | 5.96 | 5.86 | 5.78 | 5.7 | 5.62 | 5.56 | 5.41 | 5.28 | 5.18 | 5.08 | 5 | 4.927 | 4.861 | 4.802
380 | 2.056 | 2.127 | 2.212 | 2.307 | 2.412 | 2.528 | 2.657 | 2.802 | 2.964 | 3.148 | 3.356 | 3.594 | 3.869 | 4.189 | 4.566 | 5.02 | 5.57 | 6.26 | 7.17 | 8.39 | 10.19 | 13.14 | 19.19 | 40.93 | 68.38 | 23.37 | 16.47 | 13.51 | 11.82 | 10.7 | 9.9 | 8.83 | 8.13 | 7.64 | 7.26 | 6.97 | 6.73 | 6.54 | 6.37 | 6.22 | 6.1 | 5.99 | 5.89 | 5.8 | 5.72 | 5.65 | 5.49 | 5.35 | 5.24 | 5.14 | 5.05 | 4.975 | 4.906 | 4.843
385 | 2.059 | 2.126 | 2.207 | 2.297 | 2.396 | 2.505 | 2.627 | 2.762 | 2.913 | 3.083 | 3.274 | 3.491 | 3.739 | 4.024 | 4.357 | 4.75 | 5.22 | 5.79 | 6.5 | 7.43 | 8.68 | 10.49 | 13.38 | 18.88 | 33.38 | 73.1 | 32.53 | 20.07 | 15.52 | 13.16 | 11.68 | 9.9 | 8.86 | 8.17 | 7.68 | 7.3 | 7 | 6.76 | 6.56 | 6.4 | 6.26 | 6.13 | 6.02 | 5.92 | 5.83 | 5.75 | 5.57 | 5.42 | 5.3 | 5.2 | 5.1 | 5.02 | 4.949 | 4.884
390 | 2.061 | 2.125 | 2.202 | 2.288 | 2.381 | 2.486 | 2.6 | 2.726 | 2.867 | 3.025 | 3.201 | 3.4 | 3.626 | 3.882 | 4.177 | 4.52 | 4.923 | 5.4 | 5.99 | 6.72 | 7.65 | 8.9 | 10.68 | 13.42 | 18.21 | 28.04 | 46.18 | 38.02 | 23.89 | 17.74 | 14.6 | 11.47 | 9.86 | 8.88 | 8.2 | 7.71 | 7.33 | 7.04 | 6.79 | 6.59 | 6.43 | 6.28 | 6.15 | 6.04 | 5.94 | 5.84 | 5.65 | 5.49 | 5.36 | 5.25 | 5.15 | 5.06 | 4.988 | 4.919
395 | 2.065 | 2.125 | 2.2 | 2.28 | 2.369 | 2.467 | 2.575 | 2.694 | 2.826 | 2.973 | 3.137 | 3.319 | 3.524 | 3.756 | 4.021 | 4.325 | 4.675 | 5.09 | 5.58 | 6.17 | 6.9 | 7.83 | 9.06 | 10.77 | 13.29 | 17.31 | 24.1 | 33.71 | 35 | 26.1 | 19.68 | 13.75 | 11.19 | 9.76 | 8.84 | 8.19 | 7.71 | 7.34 | 7.05 | 6.81 | 6.61 | 6.44 | 6.29 | 6.16 | 6.05 | 5.94 | 5.73 | 5.56 | 5.42 | 5.3 | 5.19 | 5.1 | 5.02 | 4.949
400 | 2.068 | 2.126 | 2.197 | 2.273 | 2.358 | 2.451 | 2.553 | 2.665 | 2.789 | 2.926 | 3.078 | 3.246 | 3.435 | 3.646 | 3.885 | 4.155 | 4.465 | 4.822 | 5.24 | 5.73 | 6.33 | 7.06 | 7.97 | 9.16 | 10.76 | 13.02 | 16.32 | 21.11 | 26.9 | 29.49 | 25.71 | 17.08 | 12.98 | 10.9 | 9.63 | 8.78 | 8.17 | 7.7 | 7.34 | 7.06 | 6.81 | 6.61 | 6.44 | 6.29 | 6.16 | 6.05 | 5.81 | 5.62 | 5.47 | 5.34 | 5.23 | 5.13 | 5.05 | 4.974
405 | 2.071 | 2.127 | 2.195 | 2.268 | 2.349 | 2.437 | 2.534 | 2.64 | 2.756 | 2.884 | 3.025 | 3.181 | 3.355 | 3.548 | 3.764 | 4.007 | 4.283 | 4.597 | 4.957 | 5.38 | 5.87 | 6.46 | 7.18 | 8.06 | 9.2 | 10.67 | 12.65 | 15.32 | 18.79 | 22.58 | 24.85 | 20.6 | 15.27 | 12.29 | 10.58 | 9.47 | 8.69 | 8.12 | 7.67 | 7.32 | 7.04 | 6.8 | 6.6 | 6.43 | 6.28 | 6.16 | 5.89 | 5.68 | 5.52 | 5.38 | 5.26 | 5.16 | 5.08 | 4.996
410 | 2.074 | 2.128 | 2.193 | 2.264 | 2.34 | 2.425 | 2.517 | 2.617 | 2.727 | 2.847 | 2.979 | 3.123 | 3.284 | 3.462 | 3.659 | 3.879 | 4.126 | 4.403 | 4.72 | 5.08 | 5.5 | 5.99 | 6.57 | 7.26 | 8.12 | 9.17 | 10.51 | 12.22 | 14.37 | 16.95 | 19.59 | 21.34 | 17.5 | 13.92 | 11.67 | 10.25 | 9.29 | 8.58 | 8.05 | 7.63 | 7.29 | 7.02 | 6.78 | 6.59 | 6.42 | 6.27 | 5.98 | 5.75 | 5.57 | 5.42 | 5.3 | 5.19 | 5.1 | 5.02
415 | 2.077 | 2.129 | 2.192 | 2.26 | 2.334 | 2.414 | 2.501 | 2.596 | 2.7 | 2.812 | 2.936 | 3.071 | 3.221 | 3.384 | 3.564 | 3.764 | 3.986 | 4.236 | 4.516 | 4.832 | 5.19 | 5.61 | 6.09 | 6.65 | 7.32 | 8.12 | 9.1 | 10.3 | 11.76 | 13.5 | 15.45 | 18.77 | 18.42 | 15.38 | 12.88 | 11.12 | 9.94 | 9.09 | 8.46 | 7.97 | 7.57 | 7.25 | 6.98 | 6.76 | 6.57 | 6.4 | 6.07 | 5.82 | 5.62 | 5.46 | 5.33 | 5.22 | 5.12 | 5.04
420 | 2.08 | 2.131 | 2.192 | 2.257 | 2.327 | 2.404 | 2.487 | 2.577 | 2.675 | 2.781 | 2.898 | 3.024 | 3.162 | 3.313 | 3.48 | 3.664 | 3.865 | 4.09 | 4.339 | 4.618 | 4.933 | 5.29 | 5.7 | 6.16 | 6.71 | 7.35 | 8.1 | 8.99 | 10.05 | 11.29 | 12.7 | 15.67 | 17.25 | 16.1 | 13.9 | 12 | 10.62 | 9.63 | 8.9 | 8.33 | 7.87 | 7.5 | 7.2 | 6.94 | 6.73 | 6.54 | 6.17 | 5.89 | 5.68 | 5.51 | 5.37 | 5.25 | 5.15 | 5.06
425 | 2.083 | 2.132 | 2.19 | 2.254 | 2.321 | 2.395 | 2.474 | 2.56 | 2.653 | 2.753 | 2.863 | 2.981 | 3.11 | 3.252 | 3.404 | 3.573 | 3.756 | 3.96 | 4.184 | 4.434 | 4.711 | 5.02 | 5.37 | 5.77 | 6.22 | 6.74 | 7.34 | 8.04 | 8.84 | 9.78 | 10.83 | 13.17 | 15.18 | 15.68 | 14.44 | 12.73 | 11.29 | 10.18 | 9.34 | 8.7 | 8.18 | 7.77 | 7.43 | 7.14 | 6.9 | 6.69 | 6.28 | 5.97 | 5.74 | 5.56 | 5.41 | 5.28 | 5.17 | 5.08
430 | 2.086 | 2.134 | 2.19 | 2.251 | 2.316 | 2.387 | 2.462 | 2.544 | 2.632 | 2.727 | 2.83 | 2.942 | 3.063 | 3.194 | 3.336 | 3.491 | 3.66 | 3.845 | 4.048 | 4.272 | 4.52 | 4.795 | 5.1 | 5.44 | 5.83 | 6.26 | 6.75 | 7.32 | 7.95 | 8.68 | 9.49 | 11.34 | 13.2 | 14.37 | 14.23 | 13.13 | 11.83 | 10.69 | 9.78 | 9.06 | 8.5 | 8.04 | 7.66 | 7.34 | 7.08 | 6.84 | 6.39 | 6.06 | 5.81 | 5.61 | 5.45 | 5.31 | 5.2 | 5.1
435 | 2.09 | 2.136 | 2.19 | 2.249 | 2.311 | 2.379 | 2.452 | 2.529 | 2.613 | 2.703 | 2.8 | 2.906 | 3.018 | 3.141 | 3.274 | 3.418 | 3.574 | 3.743 | 3.928 | 4.13 | 4.353 | 4.597 | 4.866 | 5.16 | 5.5 | 5.87 | 6.28 | 6.75 | 7.27 | 7.85 | 8.5 | 9.97 | 11.54 | 12.86 | 13.45 | 13.08 | 12.12 | 11.08 | 10.16 | 9.41 | 8.8 | 8.3 | 7.89 | 7.55 | 7.26 | 7.01 | 6.51 | 6.15 | 5.88 | 5.66 | 5.49 | 5.34 | 5.23 | 5.12
440 | 2.093 | 2.138 | 2.19 | 2.246 | 2.307 | 2.372 | 2.441 | 2.516 | 2.596 | 2.682 | 2.773 | 2.873 | 2.979 | 3.094 | 3.217 | 3.35 | 3.495 | 3.652 | 3.82 | 4.004 | 4.205 | 4.424 | 4.664 | 4.927 | 5.22 | 5.54 | 5.89 | 6.28 | 6.72 | 7.2 | 7.73 | 8.93 | 10.24 | 11.49 | 12.35 | 12.54 | 12.08 | 11.29 | 10.47 | 9.72 | 9.08 | 8.55 | 8.12 | 7.75 | 7.44 | 7.17 | 6.64 | 6.25 | 5.95 | 5.72 | 5.54 | 5.38 | 5.26 | 5.15
450 | 2.099 | 2.141 | 2.191 | 2.244 | 2.3 | 2.36 | 2.424 | 2.492 | 2.565 | 2.643 | 2.726 | 2.815 | 2.909 | 3.01 | 3.119 | 3.235 | 3.36 | 3.493 | 3.637 | 3.792 | 3.959 | 4.139 | 4.333 | 4.544 | 4.772 | 5.02 | 5.29 | 5.58 | 5.9 | 6.25 | 6.62 | 7.46 | 8.39 | 9.36 | 10.24 | 10.89 | 11.15 | 11.02 | 10.59 | 10.04 | 9.48 | 8.96 | 8.5 | 8.1 | 7.76 | 7.47 | 6.88 | 6.44 | 6.11 | 5.84 | 5.64 | 5.46 | 5.32 | 5.2
460 | 2.106 | 2.146 | 2.192 | 2.242 | 2.294 | 2.35 | 2.409 | 2.472 | 2.538 | 2.609 | 2.684 | 2.764 | 2.85 | 2.94 | 3.036 | 3.138 | 3.247 | 3.363 | 3.487 | 3.619 | 3.761 | 3.912 | 4.074 | 4.247 | 4.432 | 4.631 | 4.845 | 5.08 | 5.32 | 5.58 | 5.87 | 6.49 | 7.17 | 7.9 | 8.63 | 9.28 | 9.78 | 10.05 | 10.06 | 9.86 | 9.52 | 9.13 | 8.73 | 8.36 | 8.01 | 7.71 | 7.09 | 6.62 | 6.26 | 5.97 | 5.74 | 5.55 | 5.4 | 5.26
480 | 2.119 | 2.154 | 2.196 | 2.24 | 2.286 | 2.334 | 2.385 | 2.439 | 2.496 | 2.555 | 2.618 | 2.685 | 2.754 | 2.828 | 2.905 | 2.986 | 3.072 | 3.163 | 3.258 | 3.359 | 3.465 | 3.576 | 3.695 | 3.819 | 3.95 | 4.089 | 4.235 | 4.389 | 4.552 | 4.723 | 4.902 | 5.29 | 5.71 | 6.15 | 6.62 | 7.08 | 7.52 | 7.91 | 8.23 | 8.45 | 8.55 | 8.55 | 8.45 | 8.29 | 8.09 | 7.87 | 7.34 | 6.88 | 6.5 | 6.19 | 5.94 | 5.73 | 5.55 | 5.4
500 | 2.132 | 2.164 | 2.201 | 2.24 | 2.281 | 2.324 | 2.368 | 2.416 | 2.464 | 2.515 | 2.569 | 2.625 | 2.683 | 2.744 | 2.808 | 2.875 | 2.945 | 3.018 | 3.094 | 3.173 | 3.257 | 3.343 | 3.434 | 3.529 | 3.628 | 3.731 | 3.839 | 3.951 | 4.068 | 4.19 | 4.316 | 4.584 | 4.87 | 5.17 | 5.49 | 5.81 | 6.13 | 6.44 | 6.72 | 6.98 | 7.2 | 7.37 | 7.48 | 7.53 | 7.53 | 7.48 | 7.23 | 6.91 | 6.59 | 6.31 | 6.06 | 5.85 | 5.67 | 5.51
520 | 2.146 | 2.175 | 2.208 | 2.243 | 2.28 | 2.318 | 2.357 | 2.398 | 2.441 | 2.485 | 2.531 | 2.579 | 2.629 | 2.681 | 2.735 | 2.791 | 2.849 | 2.909 | 2.972 | 3.037 | 3.104 | 3.174 | 3.247 | 3.322 | 3.4 | 3.485 | 3.564 | 3.65 | 3.739 | 3.831 | 3.926 | 4.126 | 4.336 | 4.555 | 4.784 | 5.02 | 5.25 | 5.49 | 5.72 | 5.93 | 6.13 | 6.32 | 6.47 | 6.6 | 6.7 | 6.76 | 6.79 | 6.68 | 6.49 | 6.28 | 6.08 | 5.89 | 5.72 | 5.58
540 | 2.159 | 2.185 | 2.216 | 2.248 | 2.28 | 2.314 | 2.349 | 2.385 | 2.423 | 2.462 | 2.502 | 2.544 | 2.587 | 2.632 | 2.678 | 2.726 | 2.775 | 2.826 | 2.879 | 2.933 | 2.989 | 3.046 | 3.106 | 3.167 | 3.23 | 3.298 | 3.363 | 3.431 | 3.502 | 3.575 | 3.65 | 3.805 | 3.966 | 4.135 | 4.309 | 4.487 | 4.668 | 4.849 | 5.03 | 5.2 | 5.37 | 5.53 | 5.68 | 5.81 | 5.93 | 6.03 | 6.2 | 6.24 | 6.2 | 6.1 | 5.97 | 5.83 | 5.69 | 5.56
560 | 2.173 | 2.197 | 2.226 | 2.255 | 2.285 | 2.317 | 2.349 | 2.382 | 2.416 | 2.451 | 2.487 | 2.524 | 2.562 | 2.602 | 2.642 | 2.683 | 2.725 | 2.769 | 2.813 | 2.859 | 2.906 | 2.954 | 3.003 | 3.054 | 3.105 | 3.151 | 3.212 | 3.268 | 3.325 | 3.383 | 3.442 | 3.564 | 3.691 | 3.822 | 3.957 | 4.095 | 4.234 | 4.377 | 4.519 | 4.659 | 4.796 | 4.929 | 5.06 | 5.17 | 5.28 | 5.38 | 5.59 | 5.71 | 5.76 | 5.75 | 5.7 | 5.62 | 5.53 | 5.43
580 | 2.187 | 2.208 | 2.233 | 2.259 | 2.285 | 2.313 | 2.342 | 2.371 | 2.401 | 2.432 | 2.465 | 2.498 | 2.531 | 2.566 | 2.602 | 2.638 | 2.675 | 2.714 | 2.753 | 2.792 | 2.833 | 2.875 | 2.918 | 2.961 | 3.005 | 3.02 | 3.097 | 3.144 | 3.191 | 3.24 | 3.29 | 3.391 | 3.495 | 3.602 | 3.712 | 3.823 | 3.937 | 4.049 | 4.163 | 4.276 | 4.387 | 4.496 | 4.602 | 4.703 | 4.799 | 4.89 | 5.09 | 5.24 | 5.34 | 5.39 | 5.39 | 5.37 | 5.33 | 5.28
600 | 2.2 | 2.219 | 2.24 | 2.263 | 2.287 | 2.311 | 2.336 | 2.362 | 2.389 | 2.417 | 2.445 | 2.474 | 2.504 | 2.535 | 2.566 | 2.598 | 2.631 | 2.665 | 2.699 | 2.734 | 2.77 | 2.807 | 2.844 | 2.882 | 2.92 | 2.956 | 2.999 | 3.04 | 3.081 | 3.123 | 3.165 | 3.254 | 3.339 | 3.43 | 3.521 | 3.614 | 3.708 | 3.802 | 3.896 | 3.99 | 4.082 | 4.174 | 4.262 | 4.348 | 4.431 | 4.51 | 4.69 | 4.839 | 4.954 | 5.03 | 5.08 | 5.1 | 5.1 | 5.08
620 | 2.213 | 2.23 | 2.25 | 2.268 | 2.291 | 2.312 | 2.334 | 2.358 | 2.381 | 2.406 | 2.431 | 2.456 | 2.483 | 2.51 | 2.538 | 2.566 | 2.595 | 2.624 | 2.655 | 2.686 | 2.717 | 2.749 | 2.781 | 2.814 | 2.848 | 2.882 | 2.917 | 2.952 | 2.988 | 3.024 | 3.06 | 3.135 | 3.211 | 3.288 | 3.367 | 3.446 | 3.526 | 3.606 | 3.686 | 3.766 | 3.845 | 3.923 | 3.999 | 4.074 | 4.146 | 4.216 | 4.377 | 4.517 | 4.633 | 4.724 | 4.792 | 4.836 | 4.862 | 4.871
640 | 2.227 | 2.243 | 2.26 | 2.279 | 2.298 | 2.317 | 2.337 | 2.358 | 2.379 | 2.401 | 2.423 | 2.446 | 2.469 | 2.493 | 2.517 | 2.542 | 2.568 | 2.594 | 2.62 | 2.647 | 2.675 | 2.703 | 2.731 | 2.76 | 2.789 | 2.819 | 2.849 | 2.88 | 2.911 | 2.942 | 2.974 | 3.039 | 3.105 | 3.172 | 3.239 | 3.308 | 3.377 | 3.447 | 3.516 | 3.585 | 3.654 | 3.722 | 3.789 | 3.854 | 3.919 | 3.981 | 4.127 | 4.258 | 4.37 | 4.465 | 4.541 | 4.599 | 4.641 | 4.669
660 | 2.241 | 2.256 | 2.272 | 2.288 | 2.307 | 2.325 | 2.343 | 2.362 | 2.381 | 2.401 | 2.421 | 2.442 | 2.462 | 2.484 | 2.506 | 2.528 | 2.55 | 2.573 | 2.597 | 2.62 | 2.644 | 2.669 | 2.694 | 2.719 | 2.745 | 2.771 | 2.797 | 2.824 | 2.851 | 2.879 | 2.906 | 2.962 | 3.02 | 3.078 | 3.137 | 3.197 | 3.257 | 3.318 | 3.378 | 3.439 | 3.5 | 3.56 | 3.619 | 3.677 | 3.735 | 3.791 | 3.924 | 4.046 | 4.155 | 4.249 | 4.328 | 4.394 | 4.446 | 4.485
680 | 2.255 | 2.27 | 2.286 | 2.3 | 2.317 | 2.335 | 2.352 | 2.37 | 2.388 | 2.406 | 2.424 | 2.443 | 2.462 | 2.481 | 2.5 | 2.52 | 2.541 | 2.561 | 2.582 | 2.603 | 2.625 | 2.646 | 2.669 | 2.691 | 2.714 | 2.736 | 2.76 | 2.783 | 2.807 | 2.831 | 2.855 | 2.905 | 2.955 | 3.006 | 3.058 | 3.11 | 3.163 | 3.216 | 3.269 | 3.323 | 3.376 | 3.429 | 3.482 | 3.534 | 3.586 | 3.637 | 3.759 | 3.872 | 3.976 | 4.068 | 4.149 | 4.218 | 4.275 | 4.322
700 | 2.27 | 2.283 | 2.299 | 2.314 | 2.33 | 2.346 | 2.362 | 2.379 | 2.396 | 2.412 | 2.429 | 2.447 | 2.464 | 2.482 | 2.5 | 2.518 | 2.537 | 2.555 | 2.574 | 2.593 | 2.613 | 2.632 | 2.652 | 2.672 | 2.692 | 2.713 | 2.734 | 2.755 | 2.776 | 2.797 | 2.819 | 2.862 | 2.907 | 2.952 | 2.998 | 3.044 | 3.09 | 3.137 | 3.184 | 3.232 | 3.279 | 3.326 | 3.374 | 3.42 | 3.467 | 3.513 | 3.624 | 3.729 | 3.827 | 3.916 | 3.996 | 4.066 | 4.127 | 4.178
720 | 2.284 | 2.297 | 2.312 | 2.327 | 2.342 | 2.357 | 2.373 | 2.388 | 2.404 | 2.42 | 2.436 | 2.452 | 2.469 | 2.485 | 2.502 | 2.519 | 2.536 | 2.553 | 2.57 | 2.588 | 2.607 | 2.624 | 2.642 | 2.66 | 2.678 | 2.697 | 2.716 | 2.734 | 2.754 | 2.773 | 2.792 | 2.831 | 2.871 | 2.912 | 2.952 | 2.994 | 3.035 | 3.077 | 3.119 | 3.161 | 3.204 | 3.246 | 3.288 | 3.33 | 3.372 | 3.413 | 3.514 | 3.611 | 3.702 | 3.787 | 3.865 | 3.935 | 3.996 | 4.05
740 | 2.298 | 2.311 | 2.325 | 2.338 | 2.354 | 2.368 | 2.383 | 2.398 | 2.413 | 2.428 | 2.443 | 2.458 | 2.474 | 2.489 | 2.505 | 2.521 | 2.537 | 2.553 | 2.569 | 2.585 | 2.602 | 2.618 | 2.635 | 2.652 | 2.668 | 2.686 | 2.703 | 2.72 | 2.738 | 2.755 | 2.773 | 2.808 | 2.844 | 2.881 | 2.918 | 2.955 | 2.992 | 3.03 | 3.068 | 3.106 | 3.144 | 3.182 | 3.22 | 3.258 | 3.296 | 3.333 | 3.425 | 3.514 | 3.599 | 3.678 | 3.752 | 3.82 | 3.882 | 3.937
760 | 2.312 | 2.324 | 2.338 | 2.352 | 2.366 | 2.379 | 2.394 | 2.408 | 2.422 | 2.436 | 2.45 | 2.465 | 2.479 | 2.494 | 2.509 | 2.523 | 2.538 | 2.553 | 2.569 | 2.584 | 2.599 | 2.615 | 2.63 | 2.646 | 2.661 | 2.677 | 2.693 | 2.709 | 2.725 | 2.741 | 2.758 | 2.79 | 2.823 | 2.857 | 2.89 | 2.924 | 2.958 | 2.993 | 3.027 | 3.062 | 3.096 | 3.131 | 3.165 | 3.2 | 3.234 | 3.268 | 3.352 | 3.433 | 3.511 | 3.586 | 3.656 | 3.722 | 3.782 | 3.836
780 | 2.326 | 2.338 | 2.351 | 2.364 | 2.377 | 2.39 | 2.404 | 2.417 | 2.431 | 2.444 | 2.458 | 2.471 | 2.485 | 2.499 | 2.513 | 2.527 | 2.541 | 2.555 | 2.569 | 2.584 | 2.598 | 2.612 | 2.627 | 2.641 | 2.656 | 2.671 | 2.686 | 2.7 | 2.715 | 2.73 | 2.746 | 2.776 | 2.806 | 2.837 | 2.868 | 2.899 | 2.931 | 2.962 | 2.994 | 3.025 | 3.057 | 3.088 | 3.12 | 3.151 | 3.183 | 3.214 | 3.291 | 3.366 | 3.438 | 3.508 | 3.574 | 3.636 | 3.694 | 3.747
800 | 2.341 | 2.352 | 2.364 | 2.376 | 2.389 | 2.401 | 2.414 | 2.427 | 2.44 | 2.452 | 2.465 | 2.478 | 2.491 | 2.504 | 2.518 | 2.531 | 2.544 | 2.557 | 2.571 | 2.584 | 2.598 | 2.611 | 2.625 | 2.639 | 2.652 | 2.666 | 2.68 | 2.694 | 2.708 | 2.722 | 2.736 | 2.764 | 2.792 | 2.821 | 2.85 | 2.879 | 2.908 | 2.936 | 2.966 | 2.995 | 3.024 | 3.053 | 3.082 | 3.111 | 3.14 | 3.168 | 3.239 | 3.309 | 3.376 | 3.441 | 3.503 | 3.562 | 3.618 | 3.669
52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52

## Теплопроводность
Теплопроводность воды и водяного пара, l .103 Вт/(м.К)
Температура, град. |  |  |  | 20 |  |  | Расчетная температура, оС |  |  | 20
|  |  |  | 1 |  |  | Расчетное абс. давление, бар |  |  | 10
Результат
Теплопроводность, l.103 Вт/(м.К) |  |  |  | 603.9184
|  |  | l.103 ккал/(м.ч.оС) | 519.2763
Служебные ячейки
4 | кгс/см2 | 1 | Цельсия
| бар |  | Кельвина
атм
МПа
мм.рт.ст.
м.водн.ст.
1 | Абсолютное давление
Избыточное давление
|  |  | Расчетная температура, оС |  |  | 20 |  |  |  | Расчетная температура, оС |  |  | 100
| для данного листа |  | Расчетное абс. давление, бар |  |  | 10 |  | для листа - БД |  | Расчетное абс. давление, бар |  |  | 10
1 | [6 empty] | 1
3 | [6 empty] | 11
| 99.63 |  | 263.92 |  |  |  |  | 99.63 |  | 263.92
| 1 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 |  | 1 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10
20 | 603 | вода | 608 | вода | 0 | 603.9184 | 100 | 24.5 | пар | 684 | вода | 1 | 145.6327
30 | 617 | вода | 622 | вода | 0 | 617.9184 | 110 | 25.2 | пар | 688 | вода | 1 | 146.9388
20 | 603 |  | 608 |  |  | 603.9184 | 100 | 24.5 |  | 684 |  |  | нет
Термодинамические свойства воды и водяного пара в состоянии насыщения (аргумент - давление)
| Давлениие, бар |  | 10 | 1 | 50 |  |  | Давлениие, бар |  | 10 | 1 | 50
|  |  | 128 | 59 | 188 |  |  |  |  | 128 | 59 | 188
| 10 | 179.88 | 179.88 |  |  |  |  | 10 | 179.88 | 179.88
| 10.5 | 182.01 | [5 empty] | 10.5 | 182.01
| 10 | 179.88 | [5 empty] | 10 | 179.88
| 1 | 99.63 | [5 empty] | 1 | 99.63
| 1.1 | 102.32 | [5 empty] | 1.1 | 102.32
| 1 | 99.63 | [5 empty] | 1 | 99.63
| 50 | 263.92 | [5 empty] | 50 | 263.92
| 51 | 265.16 | [5 empty] | 51 | 265.16
| 50 | 263.92 | [5 empty] | 50 | 263.92
База данных
Абсолютное давление р, бар
t, oC | 1 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500
0 | 569 | 573 | 577 | 581 | 585 | 589 | 592 | 596 | 599 | 603 | 606
10 | 588 | 591 | 595 | 599 | 603 | 607 | 611 | 614 | 617 | 621 | 624
20 | 603 | 608 | 612 | 616 | 620 | 623 | 627 | 630 | 634 | 637 | 640
30 | 617 | 622 | 627 | 631 | 634 | 638 | 642 | 645 | 648 | 651 | 654
40 | 630 | 636 | 640 | 644 | 648 | 651 | 654 | 658 | 661 | 664 | 666
50 | 643 | 647 | 651 | 655 | 659 | 662 | 666 | 669 | 672 | 675 | 678
60 | 653 | 658 | 661 | 665 | 669 | 672 | 676 | 679 | 682 | 684 | 687
70 | 662 | 666 | 670 | 674 | 677 | 681 | 684 | 687 | 690 | 693 | 695
80 | 669 | 674 | 677 | 681 | 684 | 688 | 691 | 694 | 697 | 700 | 702
90 | 675 | 680 | 683 | 687 | 690 | 693 | 696 | 700 | 702 | 705 | 708
100 | 24.5 | 684 | 688 | 691 | 694 | 698 | 701 | 704 | 707 | 710 | 713
110 | 25.2 | 688 | 691 | 694 | 698 | 701 | 704 | 707 | 710 | 713 | 716
120 | 26 | 690 | 693 | 697 | 700 | 703 | 706 | 709 | 712 | 715 | 718
130 | 26.9 | 691 | 694 | 698 | 701 | 704 | 707 | 710 | 714 | 717 | 720
140 | 27.7 | 691 | 694 | 698 | 701 | 704 | 707 | 710 | 714 | 717 | 720
150 | 28.6 | 690 | 693 | 696 | 700 | 703 | 706 | 710 | 713 | 716 | 720
160 | 29.5 | 687 | 691 | 694 | 698 | 701 | 705 | 708 | 711 | 715 | 718
170 | 30.4 | 684 | 688 | 691 | 695 | 698 | 702 | 705 | 709 | 712 | 716
180 | 31.3 | 680 | 683 | 687 | 691 | 695 | 698 | 702 | 706 | 709 | 713
190 | 32.2 | 674 | 678 | 682 | 686 | 690 | 694 | 698 | 702 | 705 | 709
200 | 33.1 | 668 | 672 | 676 | 681 | 685 | 689 | 693 | 697 | 701 | 704
210 | 34.1 | 660 | 665 | 670 | 674 | 678 | 683 | 687 | 691 | 695 | 699
220 | 35.1 | 651 | 656 | 662 | 667 | 672 | 676 | 681 | 685 | 689 | 693
230 | 36.1 | 641 | 647 | 653 | 658 | 664 | 669 | 674 | 678 | 682 | 686
240 | 37.1 | 630 | 637 | 643 | 649 | 655 | 660 | 666 | 670 | 675 | 679
250 | 38.1 | 618 | 625 | 632 | 639 | 646 | 651 | 657 | 662 | 667 | 671
260 | 39.1 | 604 | 612 | 620 | 628 | 635 | 642 | 648 | 653 | 658 | 663
270 | 40.1 | 53.4 | 598 | 607 | 616 | 624 | 631 | 637 | 643 | 649 | 653
280 | 41.2 | 52.7 | 582 | 593 | 602 | 611 | 619 | 626 | 633 | 638 | 643
290 | 42.3 | 52.4 | 565 | 577 | 587 | 597 | 606 | 614 | 622 | 628 | 633
300 | 43.3 | 52.5 | 545 | 559 | 571 | 582 | 592 | 601 | 609 | 616 | 622
310 | 44.4 | 52.8 | 523 | 539 | 553 | 566 | 577 | 587 | 596 | 603 | 610
320 | 45.5 | 53.2 | 75.2 | 516 | 532 | 547 | 560 | 572 | 582 | 590 | 597
330 | 46.7 | 53.8 | 72 | 491 | 509 | 526 | 541 | 554 | 566 | 575 | 583
340 | 47.8 | 54.5 | 69.9 | 462 | 483 | 503 | 520 | 535 | 548 | 559 | 568
350 | 49 | 55.3 | 68.8 | 104 | 454 | 476 | 496 | 514 | 529 | 541 | 552
360 | 50.1 | 56.2 | 68.1 | 94.8 | 420 | 445 | 468 | 487 | 504 | 521 | 537
370 | 51.3 | 57.2 | 67.8 | 89.3 | 163 | 406 | 437 | 460 | 479 | 497 | 514
380 | 52.5 | 58.1 | 67.8 | 85.9 | 129 | 322 | 398 | 430 | 453 | 472 | 490
390 | 53.6 | 59.1 | 68.1 | 83.6 | 115 | 188 | 338 | 393 | 423 | 446 | 465
400 | 54.8 | 60.2 | 68.6 | 82.2 | 107 | 156 | 262 | 344 | 388 | 417 | 439
410 | 56 | 61.3 | 69.1 | 81.2 | 102 | 141 | 206 | 292 | 348 | 385 | 411
420 | 57.3 | 62.4 | 69.8 | 80.8 | 98.3 | 130 | 177 | 247 | 307 | 350 | 382
430 | 58.5 | 63.5 | 70.6 | 80.6 | 95.7 | 122 | 160 | 214 | 271 | 316 | 352
440 | 59.7 | 64.7 | 71.4 | 80.6 | 94.1 | 116 | 148 | 190 | 241 | 286 | 323
450 | 61 | 65.9 | 72.4 | 81 | 93.3 | 111 | 139 | 174 | 217 | 260 | 297
460 | 62.2 | 67.1 | 73.3 | 81.5 | 92.4 | 108 | 131 | 162 | 198 | 238 | 274
470 | 63.5 | 68.3 | 74.3 | 82 | 92.1 | 106 | 125 | 152 | 184 | 219 | 253
480 | 64.8 | 69.5 | 75.4 | 82.7 | 92.1 | 104 | 120 | 144 | 172 | 204 | 236
490 | 66 | 70.7 | 76.5 | 83.5 | 92.2 | 103 | 118 | 138 | 163 | 191 | 220
500 | 67.3 | 72 | 77.6 | 84.3 | 92.6 | 103 | 116 | 132 | 155 | 180 | 207
510 | 68.6 | 73.3 | 78.7 | 85.2 | 93.1 | 103 | 114 | 129 | 148 | 171 | 196
520 | 69.9 | 74.5 | 79.9 | 86.2 | 93.7 | 103 | 113 | 126 | 142 | 163 | 186
530 | 71.2 | 75.8 | 81.1 | 87.2 | 94.4 | 103 | 113 | 125 | 139 | 156 | 178
540 | 72.5 | 77.1 | 82.3 | 88.2 | 95.2 | 103 | 112 | 123 | 136 | 151 | 170
550 | 73.8 | 78.4 | 83.5 | 89.3 | 96 | 104 | 112 | 122 | 134 | 148 | 164
560 | 75.2 | 79.7 | 84.7 | 90.4 | 96.9 | 104 | 112 | 122 | 133 | 145 | 159
570 | 76.5 | 81 | 86 | 91.6 | 97.8 | 105 | 113 | 122 | 132 | 143 | 155
580 | 77.8 | 82.3 | 87.3 | 92.7 | 98.8 | 106 | 113 | 122 | 131 | 141 | 153
590 | 79.2 | 83.6 | 88.5 | 93.9 | 99.8 | 106 | 114 | 122 | 130 | 140 | 151
600 | 80.5 | 85 | 89.8 | 95.1 | 101 | 107 | 114 | 122 | 130 | 139 | 149
610 | 81.9 | 86.3 | 91.1 | 96.4 | 102 | 108 | 115 | 122 | 130 | 139 | 148
620 | 83.2 | 87.7 | 92.4 | 97.6 | 103 | 109 | 116 | 123 | 130 | 139 | 147
630 | 84.6 | 89 | 93.8 | 98.8 | 104 | 110 | 116 | 123 | 131 | 139 | 147
640 | 85.9 | 90.4 | 95.1 | 100 | 105 | 111 | 117 | 124 | 131 | 139 | 147
650 | 87.3 | 91.7 | 96.1 | 101 | 107 | 112 | 118 | 125 | 132 | 139 | 146
660 | 88.7 | 93.1 | 97.7 | 103 | 108 | 113 | 119 | 126 | 132 | 139 | 146
670 | 90 | 94.5 | 99.1 | 104 | 109 | 115 | 120 | 126 | 133 | 140 | 147
680 | 91.4 | 95.8 | 100 | 105 | 110 | 116 | 121 | 127 | 133 | 140 | 147
690 | 92.8 | 97.2 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 | 128 | 134 | 141 | 147
700 | 94.2 | 98.6 | 103 | 108 | 113 | 118 | 124 | 129 | 135 | 140 | 148
71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71

## Вязкость
Динамическая вязкость воды и водяного пара, m .107, Па.с
Температура, град. |  |  |  | 150 |  |  | Расчетная температура, оС |  |  | 150
|  |  |  | 1 |  |  | Расчетное абс. давление, бар |  |  | 10
Результат
Динамическая вязкость, m .107, Па.с |  |  |  | нет
Служебные ячейки
4 | кгс/см2 | 1 | Цельсия
| бар |  | Кельвина
атм
МПа
мм.рт.ст.
м.водн.ст.
1 | Абсолютное давление
Избыточное давление
|  |  | Расчетная температура, оС |  |  | 150 |  |  |  | Расчетная температура, оС |  |  | 100
| для данного листа |  | Расчетное абс. давление, бар |  |  | 10 |  | для листа - БД |  | Расчетное абс. давление, бар |  |  | 10
1 | [6 empty] | 1
16 | [6 empty] | 11
| 99.63 |  | 263.92 |  |  |  |  | 99.63 |  | 263.92
| 1 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 |  | 1 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10
150 | 141 | пар | 1840 | вода | 1 | 453.0612 | 100 | 121 | пар | 2857 | вода | 1 | 623.5306
160 | 146 | пар | 1713 | вода | 1 | 433.8163 | 110 | 125 | пар | 2583 | вода | 1 | 576.4694
150 | 141 |  | 1840 |  |  | нет | 100 | 121 |  | 2857 |  |  | нет
Термодинамические свойства воды и водяного пара в состоянии насыщения (аргумент - давление)
| Давлениие, бар |  | 10 | 1 | 50 |  |  | Давлениие, бар |  | 10 | 1 | 50
|  |  | 128 | 59 | 188 |  |  |  |  | 128 | 59 | 188
| 10 | 179.88 | 179.88 |  |  |  |  | 10 | 179.88 | 179.88
| 10.5 | 182.01 | [5 empty] | 10.5 | 182.01
| 10 | 179.88 | [5 empty] | 10 | 179.88
| 1 | 99.63 | [5 empty] | 1 | 99.63
| 1.1 | 102.32 | [5 empty] | 1.1 | 102.32
| 1 | 99.63 | [5 empty] | 1 | 99.63
| 50 | 263.92 | [5 empty] | 50 | 263.92
| 51 | 265.16 | [5 empty] | 51 | 265.16
| 50 | 263.92 | [5 empty] | 50 | 263.92
База данных
Абсолютное давление р, бар
t, oC | 1 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500
0 | 17885 | 17771 | 17666 | 17570 | 17482 | 17400 | 17323 | 17250 | 17181 | 17115 | 17051
10 | 12998 | 12970 | 12942 | 12915 | 12887 | 12860 | 12833 | 12807 | 12781 | 12755 | 12729
20 | 10010 | 10002 | 9995 | 9987 | 9980 | 9972 | 9965 | 9958 | 9951 | 9944 | 9937
30 | 7979 | 7985 | 7991 | 7997 | 8003 | 8009 | 8014 | 8020 | 8026 | 8031 | 8036
40 | 6535 | 6547 | 6559 | 6571 | 6583 | 6595 | 6607 | 6618 | 6630 | 6641 | 6653
50 | 5476 | 5489 | 5502 | 5515 | 5529 | 5542 | 5555 | 5569 | 5581 | 5595 | 5608
60 | 4677 | 4690 | 4703 | 4716 | 4729 | 4742 | 4755 | 4768 | 4781 | 4794 | 4807
70 | 4060 | 4072 | 4085 | 4097 | 4109 | 4122 | 4134 | 4146 | 4158 | 4171 | 4183
80 | 3570 | 3581 | 3594 | 3606 | 3618 | 3630 | 3642 | 3654 | 3666 | 3678 | 3699
90 | 3172 | 3184 | 3196 | 3208 | 3221 | 3233 | 3244 | 3256 | 3268 | 3280 | 3291
100 | 121 | 2857 | 2869 | 2881 | 2893 | 2905 | 2917 | 2929 | 2941 | 2953 | 2964
110 | 125 | 2583 | 2596 | 2608 | 2620 | 2633 | 2645 | 2657 | 2669 | 2681 | 2692
120 | 129 | 2352 | 2365 | 2378 | 2390 | 2402 | 2415 | 2427 | 2439 | 2451 | 2463
130 | 133 | 2155 | 2168 | 2181 | 2194 | 2206 | 2219 | 2231 | 2243 | 2255 | 2267
140 | 137 | 1986 | 1999 | 2012 | 2025 | 2038 | 2051 | 2063 | 2075 | 2088 | 2099
150 | 141 | 1840 | 1853 | 1866 | 1879 | 1892 | 1905 | 1917 | 1930 | 1942 | 1954
160 | 146 | 1713 | 1726 | 1740 | 1752 | 1765 | 1778 | 1791 | 1803 | 1815 | 1827
170 | 150 | 1602 | 1615 | 1628 | 1642 | 1654 | 1667 | 1680 | 1692 | 1704 | 1716
180 | 154 | 1504 | 1518 | 1531 | 1544 | 1557 | 1569 | 1582 | 1594 | 1606 | 1618
190 | 158 | 1418 | 1432 | 1445 | 1458 | 1470 | 1483 | 1495 | 1507 | 1519 | 1531
200 | 162 | 1342 | 1355 | 1368 | 1381 | 1394 | 1406 | 1418 | 1430 | 1442 | 1454
210 | 166 | 1275 | 1288 | 1300 | 1313 | 1325 | 1338 | 1350 | 1362 | 1373 | 1385
220 | 170 | 1215 | 1227 | 1240 | 1252 | 1264 | 1276 | 1288 | 1300 | 1312 | 1323
230 | 174 | 1161 | 1173 | 1185 | 1198 | 1210 | 1221 | 1233 | 1245 | 1256 | 1267
240 | 178 | 1112 | 1124 | 1136 | 1148 | 1160 | 1172 | 1183 | 1195 | 1206 | 1217
250 | 182 | 1071 | 1084 | 1096 | 1104 | 1116 | 1127 | 1138 | 1150 | 1161 | 1171
260 | 186 | 1025 | 1039 | 1052 | 1065 | 1077 | 1089 | 1100 | 1112 | 1122 | 1133
270 | 190 | 183 | 994 | 1009 | 1022 | 1035 | 1048 | 1060 | 1072 | 1083 | 1094
280 | 194 | 188 | 951 | 966 | 981 | 995 | 1008 | 1021 | 1033 | 1045 | 1056
290 | 198 | 193 | 908 | 925 | 941 | 956 | 970 | 983 | 996 | 1008 | 1020
300 | 202 | 198 | 866 | 885 | 902 | 918 | 933 | 947 | 960 | 973 | 985
310 | 207 | 203 | 822 | 844 | 863 | 881 | 897 | 912 | 926 | 940 | 952
320 | 211 | 207 | 204 | 802 | 824 | 844 | 861 | 878 | 893 | 907 | 921
330 | 215 | 212 | 210 | 756 | 783 | 806 | 826 | 844 | 861 | 876 | 890
340 | 219 | 217 | 216 | 704 | 739 | 767 | 790 | 809 | 829 | 845 | 861
350 | 223 | 222 | 222 | 222 | 689 | 725 | 753 | 777 | 797 | 815 | 832
360 | 227 | 227 | 228 | 228 | 624 | 678 | 714 | 741 | 765 | 785 | 803
370 | 231 | 232 | 232 | 234 | 261 | 621 | 670 | 704 | 731 | 754 | 774
380 | 235 | 236 | 236 | 240 | 257 | 525 | 616 | 662 | 695 | 720 | 745
390 | 239 | 240 | 241 | 245 | 259 | 315 | 544 | 612 | 657 | 687 | 718
400 | 243 | 244 | 245 | 249 | 260 | 295 | 437 | 555 | 612 | 652 | 683
410 | 247 | 248 | 249 | 253 | 262 | 287 | 351 | 481 | 565 | 611 | 649
420 | 251 | 252 | 254 | 257 | 265 | 283 | 324 | 414 | 511 | 570 | 614
430 | 255 | 256 | 258 | 261 | 268 | 283 | 313 | 373 | 458 | 529 | 578
440 | 260 | 261 | 263 | 265 | 272 | 284 | 308 | 351 | 417 | 488 | 542
450 | 264 | 266 | 267 | 269 | 276 | 287 | 306 | 340 | 389 | 453 | 506
460 | 268 | 270 | 271 | 273 | 280 | 291 | 306 | 333 | 372 | 423 | 475
470 | 272 | 274 | 275 | 277 | 284 | 295 | 308 | 330 | 360 | 401 | 449
480 | 276 | 278 | 279 | 281 | 288 | 299 | 311 | 329 | 354 | 386 | 428
490 | 280 | 281 | 283 | 286 | 293 | 303 | 314 | 330 | 350 | 378 | 412
500 | 284 | 285 | 286 | 291 | 298 | 307 | 317 | 332 | 349 | 374 | 403
510 | 288 | 290 | 293 | 295 | 302 | 310 | 319 | 334 | 350 | 371 | 397
520 | 292 | 295 | 297 | 300 | 307 | 314 | 322 | 336 | 351 | 369 | 393
530 | 296 | 299 | 302 | 304 | 311 | 319 | 325 | 339 | 352 | 369 | 390
540 | 300 | 303 | 306 | 308 | 315 | 323 | 329 | 342 | 354 | 369 | 389
550 | 304 | 307 | 310 | 313 | 320 | 327 | 333 | 346 | 356 | 370 | 389
560 | 308 | 312 | 315 | 317 | 324 | 331 | 336 | 350 | 360 | 372 | 389
570 | 312 | 316 | 320 | 322 | 328 | 335 | 340 | 353 | 363 | 374 | 390
580 | 316 | 320 | 324 | 326 | 333 | 340 | 345 | 357 | 366 | 376 | 391
590 | 320 | 324 | 328 | 330 | 337 | 344 | 349 | 361 | 370 | 379 | 393
600 | 325 | 329 | 332 | 335 | 342 | 348 | 353 | 364 | 373 | 383 | 395
610 | 329 | 333 | 336 | 340 | 346 | 352 | 357 | 368 | 377 | 386 | 397
620 | 333 | 337 | 340 | 344 | 350 | 357 | 362 | 372 | 381 | 389 | 400
630 | 337 | 341 | 345 | 348 | 354 | 361 | 366 | 375 | 384 | 393 | 403
640 | 341 | 345 | 350 | 353 | 358 | 365 | 370 | 379 | 388 | 396 | 406
650 | 345 | 350 | 354 | 357 | 363 | 369 | 375 | 383 | 392 | 399 | 409
660 | 349 | 354 | 358 | 361 | 367 | 373 | 378 | 386 | 395 | 403 | 411
670 | 353 | 358 | 363 | 366 | 372 | 377 | 383 | 390 | 398 | 406 | 414
680 | 357 | 362 | 367 | 370 | 376 | 381 | 387 | 393 | 402 | 409 | 416
690 | 366 | 366 | 371 | 375 | 380 | 385 | 391 | 396 | 405 | 412 | 419
700 | 365 | 370 | 376 | 379 | 385 | 389 | 395 | 400 | 408 | 416 | 421
71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71

## Конвертер
| Конвертер величин |  |  |  |  | Множители и приставки для образования десятичных кратных и дольных единиц:
Давление | [6 empty] | Приставка
[6 empty] | Множитель | Наименование | Обозначение
Величина |  | 1 | = | 1.0132 |  |  |  | Русское | Международное
Преобразовать из |  |  | в |  |  | 1018 | экса | Э | E
[6 empty] | 1015 | пета | П | P
[6 empty] | 1012 | тера | Т | T
Служебные ячейки
3 | кгс/см2 | 2
бар
атм
МПа
мм.рт.ст.
м.водн.ст.
кгс/см2 | бар | атм | МПа | мм.рт.ст. | м.водн.ст. | кгс/см2
1 | 0.98067
| 1 | 0.98692
|  | 1 | 0.10132
|  |  | 1 | 7500.6376
|  |  |  | 1 | 0.013244
[5 empty] | 1 | 0.10265
0.98067 | 1 | 1.0132 | 10 | 0.0013332 | 0.10066
Энергия | [5 empty] | 109 | гига | Г | G
[6 empty] | 106 | мега | М | M
Величина |  | 1 | = | 4.1868 |  | 103 | кило | к | k
Преобразовать из |  |  | в |  |  | 102 | гекто | г | h
[6 empty] | 101 | дека | да | da
[6 empty] | 10-1 | деци | д | d
Служебные ячейки
1 | калория | 2
джоуль
ватт-час
ватт-сек
лош.сила-час
калория | джоуль | ватт-час | ватт-сек | лош.сила-ч | калория
1 | 4.1868
| 1 | 0.00027778
|  | 1 | 3600
|  |  | 1 | 3.7251e-07
|  |  |  | 1 | 641186.467
1
4.1868 | 1 | 3600 | 1 | 2684519.5 | 4.1868
Динамическая вязкость | [5 empty] | 10-2 | санти | с | c
[6 empty] | 10-3 | милли | м | m
Величина |  | 1 | = | 0.10197 |  | 10-6 | микро | мк
Преобразовать из |  |  | в |  |  | 10-9 | нано | н | n
[6 empty] | 10-12 | пико | п | p
[6 empty] | 10-15 | фемто | ф | f
Служебные ячейки
1 | Па с | 2
кгс с/м2
П (пуаз)
Па с | кгс с/м2 | П (пуаз) | Па с
1 | 0.10197
| 1 | 98.0665
|  | 1 | 0.1
|  |  | 1 | 1
|  |  |  | 1 | 1
1
0.10197 | 1 | 0.010197 | 0.10197 | 0.10197 | 0.10197
Универсальный конвертер физических величин | [5 empty] | 10-18 | атто | а | a
можно найти на сайте: |  | http://www.nnov.ru/converter